## Лист1
№ п/п | Наименование | Код пор проекту | Код параметра (тэга в ПЛК) | Тип сигнала | Размещение |  | Параметр | [7 empty] | Сигнал |  | Система/ код ПЛК | Шкаф | Шасси | Модуль | Слот | Канал | Пояснение | Вид сигнала | Полевой кабель |  |  |  | Кроссовый/релейный шкаф |  |  |  |  | Кроссовый кабель |  | Контроллерный шкаф |  | Номер модуля
[5 empty] | Приёмник | Источник | Min | Max | Нижний авар. | Нижний пред. | Верхний пред. | Верхний авар. | Раб. | Ед. изм. | Диапазон | Ед. | [8 empty] | Полевой кабель | Маркировка жил | Назначение жил | Тип подключения | Полевой клеммник | Номера клемм полевого клеммника | Кроссовый шкаф | Клеммный ряд Кроссового шкаф | Номера клемм | Кроссовый кабель | Маркировка жил | Клеммный ряд шкафа контроллерного | Номера клемм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK01_HX_2_T | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 01 |  | RTD | н/д* | 1-1 2-1 3-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 1 2 3 | ПК-1 | 1-1 2-1 3-1 | 2XT1-8 | 1 2 3 | A1.8
2 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK01_HX_3_T | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 02 |  | RTD | н/д* | 4-1 5-1 6-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 4 5 6 | ПК-1 | 4-1 5-1 6-1 | 2XT1-8 | 4 5 6 | A1.8
3 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK01_HX_4_T | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 03 |  | RTD | н/д* | 7-1 8-1 9-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 7 8 9 | ПК-1 | 7-1 8-1 9-1 | 2XT1-8 | 7 8 9 | A1.8
4 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK01_HX_5_T | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 04 |  | RTD | н/д* | 10-1 11-1 12-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 10 11 12 | ПК-1 | 10-1 11-1 12-1 | 2XT1-8 | 10 11 12 | A1.8
5 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK01_HX_6_T | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 05 |  | RTD | н/д* | 13-1 14-1 15-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 13 14 15 | ПК-1 | 13-1 14-1 15-1 | 2XT1-8 | 13 14 15 | A1.8
6 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK01_HX_7_T | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 06 |  | RTD | н/д* | 16-1 17-1 18-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 16 17 18 | ПК-1 | 16-1 17-1 18-1 | 2XT1-8 | 16 17 18 | A1.8
7 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK01_HX_1_T | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 07 |  | RTD | н/д* | 19-1 20-1 21-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 19 20 21 | ПК-1 | 19-1 20-1 21-1 | 2XT1-8 | 19 20 21 | A1.8
8 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK02_HX_2_T | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 08 |  | RTD | н/д* | 1-2 2-2 3-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 1 2 3 | ПК-2 | 1-2 2-2 3-2 | 2XT1-8 | 22 23 24 | A1.8
9 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK02_HX_3_T | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 01 |  | RTD | н/д* | 4-2 5-2 6-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 4 5 6 | ПК-2 | 4-2 5-2 6-2 | 2XT1-9 | 1 2 3 | A1.9
10 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK02_HX_4_T | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 02 |  | RTD | н/д* | 7-2 8-2 9-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 7 8 9 | ПК-2 | 7-2 8-2 9-2 | 2XT1-9 | 4 5 6 | A1.9
11 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK02_HX_5_T | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 03 |  | RTD | н/д* | 10-2 11-2 12-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 10 11 12 | ПК-2 | 10-2 11-2 12-2 | 2XT1-9 | 7 8 9 | A1.9
12 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK02_HX_6_T | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 04 |  | RTD | н/д* | 13-2 14-2 15-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 13 14 15 | ПК-2 | 13-2 14-2 15-2 | 2XT1-9 | 10 11 12 | A1.9
13 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK02_HX_7_T | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 05 |  | RTD | н/д* | 16-2 17-2 18-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 16 17 18 | ПК-2 | 16-2 17-2 18-2 | 2XT1-9 | 13 14 15 | A1.9
14 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK02_HX_1_T | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 06 |  | RTD | н/д* | 19-2 20-2 21-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 19 20 21 | ПК-2 | 19-2 20-2 21-2 | 2XT1-9 | 16 17 18 | A1.9
15 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK03_HX_2_T | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 07 |  | RTD | н/д* | 1-3 2-3 3-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 1 2 3 | ПК-3 | 1-3 2-3 3-3 | 2XT1-9 | 19 20 21 | A1.9
16 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK03_HX_3_T | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 08 |  | RTD | н/д* | 4-3 5-3 6-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 4 5 6 | ПК-3 | 4-3 5-3 6-3 | 2XT1-9 | 22 23 24 | A1.9
17 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK03_HX_4_T | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 01 |  | RTD | н/д* | 7-3 8-3 9-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 7 8 9 | ПК-3 | 7-3 8-3 9-3 | 2XT1-10 | 1 2 3 | A1.10
18 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK03_HX_5_T | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 02 |  | RTD | н/д* | 10-3 11-3 12-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 10 11 12 | ПК-3 | 10-3 11-3 12-3 | 2XT1-10 | 4 5 6 | A1.10
19 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK03_HX_6_T | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 03 |  | RTD | н/д* | 13-3 14-3 15-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 13 14 15 | ПК-3 | 13-3 14-3 15-3 | 2XT1-10 | 7 8 9 | A1.10
20 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK03_HX_7_T | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 04 |  | RTD | н/д* | 16-3 17-3 18-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 16 17 18 | ПК-3 | 16-3 17-3 18-3 | 2XT1-10 | 10 11 12 | A1.10
21 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK03_HX_1_T | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 05 |  | RTD | н/д* | 19-3 20-3 21-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 19 20 21 | ПК-3 | 19-3 20-3 21-3 | 2XT1-10 | 13 14 15 | A1.10
22 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK24_HX_2_T | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 06 |  | RTD | н/д* | 1-4 2-4 3-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 1 2 3 | ПК-24 | 1-4 2-4 3-4 | 2XT1-10 | 16 17 18 | A1.10
23 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK24_HX_3_T | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 07 |  | RTD | н/д* | 4-4 5-4 6-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 4 5 6 | ПК-24 | 4-4 5-4 6-4 | 2XT1-10 | 19 20 21 | A1.10
24 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK24_HX_4_T | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 08 |  | RTD | н/д* | 7-4 8-4 9-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 7 8 9 | ПК-24 | 7-4 8-4 9-4 | 2XT1-10 | 22 23 24 | A1.10
25 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK24_HX_5_T | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 01 |  | RTD | н/д* | 10-4 11-4 12-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 10 11 12 | ПК-24 | 10-4 11-4 12-4 | 2XT1-11 | 1 2 3 | A1.11
26 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK24_HX_1_T | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 02 |  | RTD | н/д* | 19-4 20-4 21-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 19 20 21 | ПК-24 | 19-4 20-4 21-4 | 2XT1-11 | 4 5 6 | A1.11
27 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK25_HX_2_T | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 03 |  | RTD | н/д* | 1-5 2-5 3-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 1 2 3 | ПК-25 | 1-5 2-5 3-5 | 2XT1-11 | 7 8 9 | A1.11
28 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK25_HX_3_T | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 04 |  | RTD | н/д* | 4-5 5-5 6-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 4 5 6 | ПК-25 | 4-5 5-5 6-5 | 2XT1-11 | 10 11 12 | A1.11
29 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK25_HX_4_T | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 05 |  | RTD | н/д* | 7-5 8-5 9-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 7 8 9 | ПК-25 | 7-5 8-5 9-5 | 2XT1-11 | 13 14 15 | A1.11
30 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK25_HX_5_T | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 06 |  | RTD | н/д* | 10-5 11-5 12-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 10 11 12 | ПК-25 | 10-5 11-5 12-5 | 2XT1-11 | 16 17 18 | A1.11
31 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK25_HX_1_T | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 07 |  | RTD | н/д* | 19-5 20-5 21-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 19 20 21 | ПК-25 | 19-5 20-5 21-5 | 2XT1-11 | 19 20 21 | A1.11
32 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK26_HX_2_T | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 08 |  | RTD | н/д* | 1-6 2-6 3-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 1 2 3 | ПК-26 | 1-6 2-6 3-6 | 2XT1-11 | 22 23 24 | A1.11
33 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK26_HX_3_T | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 01 |  | RTD | н/д* | 4-6 5-6 6-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 4 5 6 | ПК-26 | 4-6 5-6 6-6 | 2XT1-12 | 1 2 3 | A1.12
34 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK26_HX_4_T | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 02 |  | RTD | н/д* | 7-6 8-6 9-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 7 8 9 | ПК-26 | 7-6 8-6 9-6 | 2XT1-12 | 4 5 6 | A1.12
35 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK26_HX_5_T | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 03 |  | RTD | н/д* | 10-6 11-6 12-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 10 11 12 | ПК-26 | 10-6 11-6 12-6 | 2XT1-12 | 7 8 9 | A1.12
36 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK26_HX_1_T | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 04 |  | RTD | н/д* | 19-6 20-6 21-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 19 20 21 | ПК-26 | 19-6 20-6 21-6 | 2XT1-12 | 10 11 12 | A1.12
37 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK04_HX_2_T | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 12.0 | 150.0 | 150.0 | 12.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 05 |  | RTD | н/д* | 54-1 55-1 56-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 1 2 3 | ПК-4 | 54-1 55-1 56-1 | 2XT1-12 | 13 14 15 | A1.12
38 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK04_HX_3_T | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 06 |  | RTD | н/д* | 57-1 58-1 59-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 4 5 6 | ПК-4 | 57-1 58-1 59-1 | 2XT1-12 | 16 17 18 | A1.12
39 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK04_HX_4_T | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 07 |  | RTD | н/д* | 60-1 61-1 62-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 7 8 9 | ПК-4 | 60-1 61-1 62-1 | 2XT1-12 | 19 20 21 | A1.12
40 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK04_HX_5_T | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 08 |  | RTD | н/д* | 63-1 64-1 65-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 10 11 12 | ПК-4 | 63-1 64-1 65-1 | 2XT1-12 | 22 23 24 | A1.12
41 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK04_HX_1_T | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 01 |  | RTD | н/д* | 72-1 73-1 74-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 19 20 21 | ПК-4 | 72-1 73-1 74-1 | 2XT1-13 | 1 2 3 | A1.13
42 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK05_HX_2_T | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 02 |  | RTD | н/д* | 54-2 55-2 56-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 1 2 3 | ПК-5 | 54-2 55-2 56-2 | 2XT1-13 | 4 5 6 | A1.13
43 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK05_HX_3_T | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 03 |  | RTD | н/д* | 57-2 58-2 59-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 4 5 6 | ПК-5 | 57-2 58-2 59-2 | 2XT1-13 | 7 8 9 | A1.13
44 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK05_HX_4_T | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 04 |  | RTD | н/д* | 60-2 61-2 62-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 7 8 9 | ПК-5 | 60-2 61-2 62-2 | 2XT1-13 | 10 11 12 | A1.13
45 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK05_HX_5_T | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 05 |  | RTD | н/д* | 63-2 64-2 65-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 10 11 12 | ПК-5 | 63-2 64-2 65-2 | 2XT1-13 | 13 14 15 | A1.13
46 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK05_HX_1_T | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 06 |  | RTD | н/д* | 72-2 73-2 74-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 19 20 21 | ПК-5 | 72-2 73-2 74-2 | 2XT1-13 | 16 17 18 | A1.13
47 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK06_HX_2_T | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 07 |  | RTD | н/д* | 54-3 55-3 56-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 1 2 3 | ПК-6 | 54-3 55-3 56-3 | 2XT1-13 | 19 20 21 | A1.13
48 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK06_HX_3_T | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 08 |  | RTD | н/д* | 57-3 58-3 59-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 4 5 6 | ПК-6 | 57-3 58-3 59-3 | 2XT1-13 | 22 23 24 | A1.13
49 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK06_HX_4_T | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 01 |  | RTD | н/д* | 60-3 61-3 62-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 7 8 9 | ПК-6 | 60-3 61-3 62-3 | 2XT1-14 | 1 2 3 | A1.14
50 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK06_HX_5_T | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 02 |  | RTD | н/д* | 63-3 64-3 65-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 10 11 12 | ПК-6 | 63-3 64-3 65-3 | 2XT1-14 | 4 5 6 | A1.14
51 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK06_HX_1_T | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 03 |  | RTD | н/д* | 72-3 73-3 74-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 19 20 21 | ПК-6 | 72-3 73-3 74-3 | 2XT1-14 | 7 8 9 | A1.14
52 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK07_HX_2_T | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 04 |  | RTD | н/д* | 54-4 55-4 56-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 1 2 3 | ПК-7 | 54-4 55-4 56-4 | 2XT1-14 | 10 11 12 | A1.14
53 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK07_HX_3_T | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 05 |  | RTD | н/д* | 57-4 58-4 59-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 4 5 6 | ПК-7 | 57-4 58-4 59-4 | 2XT1-14 | 13 14 15 | A1.14
54 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK07_HX_4_T | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 06 |  | RTD | н/д* | 60-4 61-4 62-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 7 8 9 | ПК-7 | 60-4 61-4 62-4 | 2XT1-14 | 16 17 18 | A1.14
55 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK07_HX_5_T | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 07 |  | RTD | н/д* | 63-4 64-4 65-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 10 11 12 | ПК-7 | 63-4 64-4 65-4 | 2XT1-14 | 19 20 21 | A1.14
56 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK07_HX_1_T | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 08 |  | RTD | н/д* | 72-4 73-4 74-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 19 20 21 | ПК-7 | 72-4 73-4 74-4 | 2XT1-14 | 22 23 24 | A1.14
57 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK20_HX_2_T | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 01 |  | RTD | н/д* | 54-5 55-5 56-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 1 2 3 | ПК-20 | 54-5 55-5 56-5 | 2XT1-15 | 1 2 3 | A1.15
58 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK20_HX_3_T | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 02 |  | RTD | н/д* | 57-5 58-5 59-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 4 5 6 | ПК-20 | 57-5 58-5 59-5 | 2XT1-15 | 4 5 6 | A1.15
59 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK20_HX_4_T | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 03 |  | RTD | н/д* | 60-5 61-5 62-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 7 8 9 | ПК-20 | 60-5 61-5 62-5 | 2XT1-15 | 7 8 9 | A1.15
60 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK20_HX_5_T | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 04 |  | RTD | н/д* | 63-5 64-5 65-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 10 11 12 | ПК-20 | 63-5 64-5 65-5 | 2XT1-15 | 10 11 12 | A1.15
61 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK20_HX_1_T | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 05 |  | RTD | н/д* | 69-5 70-5 71-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 16 17 18 | ПК-20 | 69-5 70-5 71-5 | 2XT1-15 | 13 14 15 | A1.15
62 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK21_HX_2_T | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 06 |  | RTD | н/д* | 54-6 55-6 56-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 1 2 3 | ПК-21 | 54-6 55-6 56-6 | 2XT1-15 | 16 17 18 | A1.15
63 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK21_HX_3_T | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 07 |  | RTD | н/д* | 57-6 58-6 59-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 4 5 6 | ПК-21 | 57-6 58-6 59-6 | 2XT1-15 | 19 20 21 | A1.15
64 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK21_HX_4_T | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 08 |  | RTD | н/д* | 60-6 61-6 62-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 7 8 9 | ПК-21 | 60-6 61-6 62-6 | 2XT1-15 | 22 23 24 | A1.15
65 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK21_HX_5_T | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 01 |  | RTD | н/д* | 63-6 64-6 65-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 10 11 12 | ПК-21 | 63-6 64-6 65-6 | 2XT1-16 | 1 2 3 | A1.16
66 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK21_HX_1_T | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 02 |  | RTD | н/д* | 72-6 73-6 74-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 19 20 21 | ПК-21 | 72-6 73-6 74-6 | 2XT1-16 | 4 5 6 | A1.16
67 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 7 8 9 | A1.16
68 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 10 11 12 | A1.16
69 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 13 14 15 | A1.16
70 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 16 17 18 | A1.16
71 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 19 20 21 | A1.16
72 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 22 23 24 | A1.16
73 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK22_HX_2_T | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 01 |  | RTD | н/д* | 54-7 55-7 56-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 1 2 3 | ПК-22 | 54-7 55-7 56-7 | 2XT2-3 | 1 2 3 | A2.3
74 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK22_HX_3_T | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 02 |  | RTD | н/д* | 57-7 58-7 59-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 4 5 6 | ПК-22 | 57-7 58-7 59-7 | 2XT2-3 | 4 5 6 | A2.3
75 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK22_HX_4_T | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 03 |  | RTD | н/д* | 60-7 61-7 62-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 7 8 9 | ПК-22 | 60-7 61-7 62-7 | 2XT2-3 | 7 8 9 | A2.3
76 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK22_HX_5_T | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 04 |  | RTD | н/д* | 63-7 64-7 65-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 10 11 12 | ПК-22 | 63-7 64-7 65-7 | 2XT2-3 | 10 11 12 | A2.3
77 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK22_HX_1_T | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 05 |  | RTD | н/д* | 72-7 73-7 74-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 19 20 21 | ПК-22 | 72-7 73-7 74-7 | 2XT2-3 | 13 14 15 | A2.3
78 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK23_HX_2_T | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 06 |  | RTD | н/д* | 54-8 55-8 56-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 1 2 3 | ПК-23 | 54-8 55-8 56-8 | 2XT2-3 | 16 17 18 | A2.3
79 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK23_HX_3_T | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 28.0 | 150.0 | 150.0 | 28.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 07 |  | RTD | н/д* | 57-8 58-8 59-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 4 5 6 | ПК-23 | 57-8 58-8 59-8 | 2XT2-3 | 19 20 21 | A2.3
80 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK23_HX_4_T | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 08 |  | RTD | н/д* | 60-8 61-8 62-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 7 8 9 | ПК-23 | 60-8 61-8 62-8 | 2XT2-3 | 22 23 24 | A2.3
81 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK23_HX_5_T | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 01 |  | RTD | н/д* | 63-8 64-8 65-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 10 11 12 | ПК-23 | 63-8 64-8 65-8 | 2XT2-4 | 1 2 3 | A2.4
82 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK23_HX_1_T | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 02 |  | RTD | н/д* | 72-8 73-8 74-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 19 20 21 | ПК-23 | 72-8 73-8 74-8 | 2XT2-4 | 4 5 6 | A2.4
83 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK14_HX_2_T | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 03 |  | RTD | н/д* | 78-1 79-1 80-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 1 2 3 | ПК-14 | 78-1 79-1 80-1 | 2XT2-4 | 7 8 9 | A2.4
84 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK14_HX_3_T | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 04 |  | RTD | н/д* | 81-1 82-1 83-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 4 5 6 | ПК-14 | 81-1 82-1 83-1 | 2XT2-4 | 10 11 12 | A2.4
85 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK14_HX_4_T | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 05 |  | RTD | н/д* | 84-1 85-1 86-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 7 8 9 | ПК-14 | 84-1 85-1 86-1 | 2XT2-4 | 13 14 15 | A2.4
86 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK14_HX_5_T | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 06 |  | RTD | н/д* | 87-1 88-1 89-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 10 11 12 | ПК-14 | 87-1 88-1 89-1 | 2XT2-4 | 16 17 18 | A2.4
87 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK14_HX_1_T | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 07 |  | RTD | н/д* | 43-1 44-1 45-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 19 20 21 | ПК-14 | 43-1 44-1 45-1 | 2XT2-4 | 19 20 21 | A2.4
88 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK13_HX_2_T | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 08 |  | RTD | н/д* | 78-2 79-2 80-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 1 2 3 | ПК-13 | 78-2 79-2 80-2 | 2XT2-4 | 22 23 24 | A2.4
89 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK13_HX_3_T | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 01 |  | RTD | н/д* | 81-2 82-2 83-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 4 5 6 | ПК-13 | 81-2 82-2 83-2 | 2XT2-5 | 1 2 3 | A2.5
90 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK13_HX_4_T | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 02 |  | RTD | н/д* | 84-2 85-2 86-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 7 8 9 | ПК-13 | 84-2 85-2 86-2 | 2XT2-5 | 4 5 6 | A2.5
91 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK13_HX_5_T | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 03 |  | RTD | н/д* | 87-2 88-2 89-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 10 11 12 | ПК-13 | 87-2 88-2 89-2 | 2XT2-5 | 7 8 9 | A2.5
92 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK13_HX_1_T | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 04 |  | RTD | н/д* | 43-2 44-2 45-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 19 20 21 | ПК-13 | 43-2 44-2 45-2 | 2XT2-5 | 10 11 12 | A2.5
93 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK12_HX_2_T | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 05 |  | RTD | н/д* | 81-3 82-3 83-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 1 2 3 | ПК-12 | 78-3 79-3 80-3 | 2XT2-5 | 13 14 15 | A2.5
94 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK12_HX_3_T | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-3 85-3 86-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 4 5 6 | ПК-12 | 81-3 82-3 83-3 | 2XT2-5 | 16 17 18 | A2.5
95 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK12_HX_4_T | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 07 |  | RTD | н/д* | 90-3 91-3 92-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 7 8 9 | ПК-12 | 84-3 85-3 86-3 | 2XT2-5 | 19 20 21 | A2.5
96 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK12_HX_5_T | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 08 |  | RTD | н/д* | 93-3 94-3 95-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 10 11 12 | ПК-12 | 87-3 88-3 89-3 | 2XT2-5 | 22 23 24 | A2.5
97 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK12_HX_1_T | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 01 |  | RTD | н/д* | 43-3 44-3 45-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 19 20 21 | ПК-12 | 43-3 44-3 45-3 | 2XT2-6 | 1 2 3 | A2.6
98 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK11_HX_2_T | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 02 |  | RTD | н/д* | 81-4 82-4 83-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 1 2 3 | ПК-11 | 78-4 79-4 80-4 | 2XT2-6 | 4 5 6 | A2.6
99 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK11_HX_3_T | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-4 85-4 86-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 4 5 6 | ПК-11 | 81-4 82-4 83-4 | 2XT2-6 | 7 8 9 | A2.6
100 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK11_HX_4_T | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-4 88-4 89-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 7 8 9 | ПК-11 | 84-4 85-4 86-4 | 2XT2-6 | 10 11 12 | A2.6
101 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK11_HX_5_T | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 05 |  | RTD | н/д* | 93-4 94-4 95-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 10 11 12 | ПК-11 | 87-4 88-4 89-4 | 2XT2-6 | 13 14 15 | A2.6
102 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK11_HX_1_T | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 06 |  | RTD | н/д* | 43-4 44-4 45-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 19 20 21 | ПК-11 | 43-4 44-4 45-4 | 2XT2-6 | 16 17 18 | A2.6
103 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK10_HX_2_T | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 07 |  | RTD | н/д* | 78-5 79-5 80-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 1 2 3 | ПК-10 | 78-5 79-5 80-5 | 2XT2-6 | 19 20 21 | A2.6
104 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK10_HX_3_T | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 08 |  | RTD | н/д* | 81-5 82-5 83-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 4 5 6 | ПК-10 | 81-5 82-5 83-5 | 2XT2-6 | 22 23 24 | A2.6
105 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK10_HX_4_T | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 01 |  | RTD | н/д* | 84-5 85-5 86-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 7 8 9 | ПК-10 | 84-5 85-5 86-5 | 2XT2-7 | 1 2 3 | A2.7
106 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK10_HX_5_T | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 02 |  | RTD | н/д* | 87-5 88-5 89-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 10 11 12 | ПК-10 | 87-5 88-5 89-5 | 2XT2-7 | 4 5 6 | A2.7
107 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK10_HX_1_T | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 03 |  | RTD | н/д* | 43-5 44-5 45-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 19 20 21 | ПК-10 | 43-5 44-5 45-5 | 2XT2-7 | 7 8 9 | A2.7
108 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK09_HX_2_T | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 04 |  | RTD | н/д* | 78-6 79-6 80-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 1 2 3 | ПК-9 | 78-6 79-6 80-6 | 2XT2-7 | 10 11 12 | A2.7
109 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK09_HX_3_T | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 05 |  | RTD | н/д* | 81-6 82-6 83-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 4 5 6 | ПК-9 | 81-6 82-6 83-6 | 2XT2-7 | 13 14 15 | A2.7
110 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK09_HX_4_T | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-6 85-6 86-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 7 8 9 | ПК-9 | 84-6 85-6 86-6 | 2XT2-7 | 16 17 18 | A2.7
111 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK09_HX_5_T | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 07 |  | RTD | н/д* | 87-6 88-6 89-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 10 11 12 | ПК-9 | 87-6 88-6 89-6 | 2XT2-7 | 19 20 21 | A2.7
112 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK09_HX_1_T | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 08 |  | RTD | н/д* | 43-6 44-6 45-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 19 20 21 | ПК-9 | 43-6 44-6 45-6 | 2XT2-7 | 22 23 24 | A2.7
113 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK15_HX_2_T | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 01 |  | RTD | н/д* | 78-7 79-7 80-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 1 2 3 | ПК-15 | 78-7 79-7 80-7 | 2XT2-8 | 1 2 3 | A2.8
114 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK15_HX_3_T | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 02 |  | RTD | н/д* | 81-7 82-7 83-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 4 5 6 | ПК-15 | 81-7 82-7 83-7 | 2XT2-8 | 4 5 6 | A2.8
115 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK15_HX_4_T | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-7 85-7 86-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 7 8 9 | ПК-15 | 84-7 85-7 86-7 | 2XT2-8 | 7 8 9 | A2.8
116 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK15_HX_5_T | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-7 88-7 89-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 10 11 12 | ПК-15 | 87-7 88-7 89-7 | 2XT2-8 | 10 11 12 | A2.8
117 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK15_HX_1_T | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 05 |  | RTD | н/д* | 43-7 44-7 45-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 19 20 21 | ПК-15 | 43-7 44-7 45-7 | 2XT2-8 | 13 14 15 | A2.8
118 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK16_HX_2_T | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 06 |  | RTD | н/д* | 78-8 79-8 80-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 1 2 3 | ПК-16 | 78-8 79-8 80-8 | 2XT2-8 | 16 17 18 | A2.8
119 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK16_HX_3_T | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 07 |  | RTD | н/д* | 81-8 82-8 83-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 4 5 6 | ПК-16 | 81-8 82-8 83-8 | 2XT2-8 | 19 20 21 | A2.8
120 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK16_HX_4_T | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 08 |  | RTD | н/д* | 84-8 85-8 86-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 7 8 9 | ПК-16 | 84-8 85-8 86-8 | 2XT2-8 | 22 23 24 | A2.8
121 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK16_HX_5_T | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 01 |  | RTD | н/д* | 87-8 88-8 89-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 10 11 12 | ПК-16 | 87-8 88-8 89-8 | 2XT2-9 | 1 2 3 | A2.9
122 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK16_HX_1_T | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 34.0 | 150.0 | 150.0 | 34.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 02 |  | RTD | н/д* | 43-8 44-8 45-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 19 20 21 | ПК-16 | 43-8 44-8 45-8 | 2XT2-9 | 4 5 6 | A2.9
123 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK17_HX_2_T | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-9 85-9 86-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 1 2 3 | ПК-17 | 78-9 79-9 80-9 | 2XT2-9 | 7 8 9 | A2.9
124 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK17_HX_3_T | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-9 88-9 89-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 4 5 6 | ПК-17 | 81-9 82-9 83-9 | 2XT2-9 | 10 11 12 | A2.9
125 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK17_HX_4_T | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 05 |  | RTD | н/д* | 90-9 91-9 92-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 7 8 9 | ПК-17 | 84-9 85-9 86-9 | 2XT2-9 | 13 14 15 | A2.9
126 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK17_HX_5_T | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 06 |  | RTD | н/д* | 93-9 94-9 95-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 10 11 12 | ПК-17 | 87-9 88-9 89-9 | 2XT2-9 | 16 17 18 | A2.9
127 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK17_HX_1_T | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 07 |  | RTD | н/д* | 43-9 44-9 45-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 19 20 21 | ПК-17 | 43-9 44-9 45-9 | 2XT2-9 | 19 20 21 | A2.9
128 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK18_HX_2_T | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 08 |  | RTD | н/д* | 78-10 79-10 80-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 1 2 3 | ПК-18 | 78-10 79-10 80-10 | 2XT2-9 | 22 23 24 | A2.9
129 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK18_HX_3_T | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 01 |  | RTD | н/д* | 81-10 82-10 83-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 4 5 6 | ПК-18 | 81-10 82-10 83-10 | 2XT2-10 | 1 2 3 | A2.10
130 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK18_HX_4_T | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 02 |  | RTD | н/д* | 84-10 85-10 86-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 7 8 9 | ПК-18 | 84-10 85-10 86-10 | 2XT2-10 | 4 5 6 | A2.10
131 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK18_HX_5_T | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 03 |  | RTD | н/д* | 87-10 88-10 89-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 10 11 12 | ПК-18 | 87-10 88-10 89-10 | 2XT2-10 | 7 8 9 | A2.10
132 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK18_HX_1_T | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 04 |  | RTD | н/д* | 43-10 44-10 45-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 19 20 21 | ПК-18 | 43-10 44-10 45-10 | 2XT2-10 | 10 11 12 | A2.10
133 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK19_HX_2_T | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 05 |  | RTD | н/д* | 78-11 79-11 80-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 1 2 3 | ПК-19 | 78-11 79-11 80-11 | 2XT2-10 | 13 14 15 | A2.10
134 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK19_HX_3_T | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-11 85-11 86-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 4 5 6 | ПК-19 | 81-11 82-11 83-11 | 2XT2-10 | 16 17 18 | A2.10
135 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK19_HX_4_T | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 07 |  | RTD | н/д* | 87-12 88-12 89-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 7 8 9 | ПК-19 | 84-11 85-11 86-11 | 2XT2-10 | 19 20 21 | A2.10
136 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK19_HX_5_T | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 08 |  | RTD | н/д* | 93-12 94-12 95-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 10 11 12 | ПК-19 | 87-11 88-11 89-11 | 2XT2-10 | 22 23 24 | A2.10
137 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK19_HX_1_T | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 01 |  | RTD | н/д* | 43-11 44-11 45-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 19 20 21 | ПК-19 | 43-11 44-11 45-11 | 2XT2-11 | 1 2 3 | A2.11
138 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK08_HX_2_T | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 02 |  | RTD | н/д* | 78-12 79-12 80-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 1 2 3 | ПК-8 | 78-12 79-12 80-12 | 2XT2-11 | 4 5 6 | A2.11
139 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK08_HX_3_T | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 03 |  | RTD | н/д* | 81-12 82-12 83-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 4 5 6 | ПК-8 | 81-12 82-12 83-12 | 2XT2-11 | 7 8 9 | A2.11
140 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK08_HX_4_T | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 04 |  | RTD | н/д* | 84-12 85-12 86-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 7 8 9 | ПК-8 | 84-12 85-12 86-12 | 2XT2-11 | 10 11 12 | A2.11
141 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK08_HX_5_T | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 05 |  | RTD | н/д* | 87-12 88-12 89-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 10 11 12 | ПК-8 | 87-12 88-12 89-12 | 2XT2-11 | 13 14 15 | A2.11
142 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK08_HX_1_T | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 06 |  | RTD | н/д* | 43-12 44-12 45-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 19 20 21 | ПК-8 | 43-12 44-12 45-12 | 2XT2-11 | 16 17 18 | A2.11
143 | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | TT_Heat_SGP2_T | IO_E3_Heat_SGP2_T | AI | Операторная ПВС | СГП-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 07 |  | RTD | н/д* | н/д* | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-11 | 19 20 21 | A2.11
144 | Канал свободен | - | Канал свободен1 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-11 | 22 23 24 | A2.11
145 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | TT_Air_PK01_2_T | IO_E21_Air_PK01_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-01 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 01 |  | RTD | н/д* | 23-1 24-1 25-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 1 2 3 |  | 23-1 24-1 25-1 | 2XT2-12 | 1 2 3 | A2.12
146 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | TT_Air_PK02_2_T | IO_E21_Air_PK02_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-02 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 02 |  | RTD | н/д* | 23-2 24-2 25-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 4 5 6 |  | 23-2 24-2 25-2 | 2XT2-12 | 4 5 6 | A2.12
147 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | TT_Air_PK03_2_T | IO_E21_Air_PK03_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-03 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 03 |  | RTD | н/д* | 23-3 24-3 25-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 7 8 9 |  | 23-3 24-3 25-3 | 2XT2-12 | 7 8 9 | A2.12
148 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | TT_Air_PK24_2_T | IO_E21_Air_PK24_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 04 |  | RTD | н/д* | 23-4 24-4 25-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 10 11 12 |  | 23-4 24-4 25-4 | 2XT2-12 | 10 11 12 | A2.12
149 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | TT_Air_PK25_2_T | IO_E21_Air_PK25_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 05 |  | RTD | н/д* | 23-5 24-5 25-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 13 14 15 |  | 23-5 24-5 25-5 | 2XT2-12 | 13 14 15 | A2.12
150 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | TT_Air_PK26_2_T | IO_E21_Air_PK26_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 06 |  | RTD | н/д* | 23-6 24-6 25-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 16 17 18 |  | 23-6 24-6 25-6 | 2XT2-12 | 16 17 18 | A2.12
151 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | TT_Air_PK04_2_T | IO_E22_Air_PK04_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 07 |  | RTD | н/д* | 75-1 76-1 77-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 1 2 3 |  | 75-1 76-1 77-1 | 2XT2-12 | 19 20 21 | A2.12
152 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | TT_Air_PK05_2_T | IO_E22_Air_PK05_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 08 |  | RTD | н/д* | 75-2 76-2 77-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 4 5 6 |  | 75-2 76-2 77-2 | 2XT2-12 | 22 23 24 | A2.12
153 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | TT_Air_PK06_2_T | IO_E22_Air_PK06_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 01 |  | RTD | н/д* | 75-3 76-3 77-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 7 8 9 |  | 75-3 76-3 77-3 | 2XT2-13 | 1 2 3 | A2.13
154 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | TT_Air_PK07_2_T | IO_E22_Air_PK07_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 02 |  | RTD | н/д* | 75-4 76-4 77-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 10 11 12 |  | 75-4 76-4 77-4 | 2XT2-13 | 4 5 6 | A2.13
155 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | TT_Air_PK20_2_T | IO_E22_Air_PK20_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 03 |  | RTD | н/д* | 75-5 76-5 77-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 13 14 15 |  | 75-5 76-5 77-5 | 2XT2-13 | 7 8 9 | A2.13
156 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | TT_Air_PK21_2_T | IO_E22_Air_PK21_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 04 |  | RTD | н/д* | 75-6 76-6 77-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 16 17 18 |  | 75-6 76-6 77-6 | 2XT2-13 | 10 11 12 | A2.13
157 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | TT_Air_PK22_2_T | IO_E22_Air_PK22_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 05 |  | RTD | н/д* | 75-7 76-7 77-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 19 20 21 |  | 75-7 76-7 77-7 | 2XT2-13 | 13 14 15 | A2.13
158 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | TT_Air_PK23_2_T | IO_E22_Air_PK23_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 06 |  | RTD | н/д* | 75-8 76-8 77-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 1 2 3 |  | 75-8 76-8 77-8 | 2XT2-13 | 16 17 18 | A2.13
159 | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | TT_Air_PK14_2_T | IO_E3_Air_PK14_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 07 |  | RTD | н/д* | 35-1 36-1 37-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 4 5 6 |  | 35-1 36-1 37-1 | 2XT2-13 | 19 20 21 | A2.13
160 | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | TT_Air_PK13_2_T | IO_E3_Air_PK13_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 08 |  | RTD | н/д* | 35-2 36-2 37-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 7 8 9 |  | 35-2 36-2 37-2 | 2XT2-13 | 22 23 24 | A2.13
161 | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | TT_Air_PK12_2_T | IO_E3_Air_PK12_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 01 |  | RTD | н/д* | 35-3 36-3 37-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 10 11 12 |  | 35-3 36-3 37-3 | 2XT2-14 | 1 2 3 | A2.14
162 | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | TT_Air_PK11_2_T | IO_E3_Air_PK11_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 02 |  | RTD | н/д* | 35-4 36-4 37-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 13 14 15 |  | 35-4 36-4 37-4 | 2XT2-14 | 4 5 6 | A2.14
163 | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | TT_Air_PK10_2_T | IO_E3_Air_PK10_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 03 |  | RTD | н/д* | 35-5 36-5 37-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 16 17 18 |  | 35-5 36-5 37-5 | 2XT2-14 | 7 8 9 | A2.14
164 | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | TT_Air_PK09_2_T | IO_E3_Air_PK09_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 04 |  | RTD | н/д* | 35-6 36-6 37-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 19 20 21 |  | 35-6 36-6 37-6 | 2XT2-14 | 10 11 12 | A2.14
165 | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | TT_Air_PK15_2_T | IO_E3_Air_PK15_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 05 |  | RTD | н/д* | 35-7 36-7 37-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 22 23 24 |  | 35-7 36-7 37-7 | 2XT2-14 | 13 14 15 | A2.14
166 | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | TT_Air_PK16_2_T | IO_E3_Air_PK16_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 06 |  | RTD | н/д* | 35-8 36-8 37-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 25 26 27 |  | 35-8 36-8 37-8 | 2XT2-14 | 16 17 18 | A2.14
167 | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | TT_Air_PK17_2_T | IO_E3_Air_PK17_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 07 |  | RTD | н/д* | 35-9 36-9 37-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 28 29 30 |  | 35-9 36-9 37-9 | 2XT2-14 | 19 20 21 | A2.14
168 | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | TT_Air_PK18_2_T | IO_E3_Air_PK18_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 08 |  | RTD | н/д* | 35-10 36-10 37-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 31 32 33 |  | 35-10 36-10 37-10 | 2XT2-14 | 22 23 24 | A2.14
169 | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | TT_Air_PK19_2_T | IO_E3_Air_PK19_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 01 |  | RTD | н/д* | 35-11 36-11 37-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 34 35 36 |  | 35-11 36-11 37-11 | 2XT2-15 | 1 2 3 | A2.15
170 | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | TT_Air_PK08_2_T | IO_E3_Air_PK08_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 02 |  | RTD | н/д* | 35-12 36-12 37-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 37 38 39 |  | 35-12 36-12 37-12 | 2XT2-15 | 4 5 6 | A2.15
171 | Канал свободен | - | Канал свободен2 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 7 8 9 | A2.15
172 | Канал свободен | - | Канал свободен3 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 10 11 12 | A2.15
173 | Канал свободен | - | Канал свободен4 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 13 14 15 | A2.15
174 | Канал свободен | - | Канал свободен5 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 16 17 18 | A2.15
175 | Канал свободен | - | Канал свободен6 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 19 20 21 | A2.15
176 | Канал свободен | - | Канал свободен7 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 22 23 24 | A2.15
177 | Канал свободен | - | Канал свободен8 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 1 2 3 | A2.16
178 | Канал свободен | - | Канал свободен9 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 4 5 6 | A2.16
179 | Канал свободен | - | Канал свободен10 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 7 8 9 | A2.16
180 | Канал свободен | - | Канал свободен11 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 10 11 12 | A2.16
181 | Канал свободен | - | Канал свободен12 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 13 14 15 | A2.16
182 | Канал свободен | - | Канал свободен13 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 16 17 18 | A2.16
183 | Канал свободен | - | Канал свободен14 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 19 20 21 | A2.16
184 | Канал свободен | - | Канал свободен15 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 22 23 24 | A2.16
185 | Канал свободен | - | Канал свободен16 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 1 2 3 | A2.17
186 | Канал свободен | - | Канал свободен17 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 4 5 6 | A2.17
187 | Канал свободен | - | Канал свободен18 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 7 8 9 | A2.17
188 | Канал свободен | - | Канал свободен19 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 10 11 12 | A2.17
189 | Канал свободен | - | Канал свободен20 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 13 14 15 | A2.17
190 | Канал свободен | - | Канал свободен21 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 16 17 18 | A2.17
191 | Канал свободен | - | Канал свободен22 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 19 20 21 | A2.17
192 | Канал свободен | - | Канал свободен23 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 22 23 24 | A2.17
193 | Канал свободен | - | Канал свободен24 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 1 2 3 | A2.18
194 | Канал свободен | - | Канал свободен25 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 4 5 6 | A2.18
195 | Канал свободен | - | Канал свободен26 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 7 8 9 | A2.18
196 | Канал свободен | - | Канал свободен27 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 10 11 12 | A2.18
197 | Канал свободен | - | Канал свободен28 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 13 14 15 | A2.18
198 | Канал свободен | - | Канал свободен29 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 16 17 18 | A2.18
199 | Канал свободен | - | Канал свободен30 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 19 20 21 | A2.18
200 | Канал свободен | - | Канал свободен31 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 22 23 24 | A2.18
201 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | MA_PK1_ER | IO_E21_PK1_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 01 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-1 Общ. L1 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 1 2 | A1.5
202 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | MA_PK2_ER | IO_E21_PK2_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 02 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 3 4 | A1.5
203 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | MA_PK3_ER | IO_E21_PK3_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 03 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-3 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 5 6 | A1.5
204 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | MA_PK29_ER | IO_E21_PK29_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 04 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-29 Общ. L2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 7 8 | A1.5
205 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | MA_PK24_ER | IO_E21_PK24_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 05 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-24 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 9 10 | A1.5
206 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | MA_PK25_ER | IO_E21_PK25_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 06 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-25 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 11 12 | A1.5
207 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | MA_PK26_ER | IO_E21_PK26_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 07 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-26 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 13 14 | A1.5
208 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK4_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 08 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-4 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 15 16 | A1.5
209 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK5_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 09 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-5 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 17 18 | A1.5
210 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | MA_PK6_ER | IO_E22_PK6_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 10 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-6 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 19 20 | A1.5
211 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | MA_PK7_ER | IO_E22_PK7_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 11 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-16 | PK-7 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 21 22 | A1.5
212 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | MA_PK8_ER | IO_E22_PK8_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 12 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-16 | PK-8 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 23 24 | A1.5
213 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | MA_PK20_ER | IO_E22_PK20_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 13 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-20 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 25 26 | A1.5
214 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | MA_PK21_ER | IO_E22_PK21_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 14 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 27 28 | A1.5
215 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | MA_PK22_ER | IO_E22_PK22_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 15 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-22 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 29 30 | A1.5
216 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | MA_PK23_ER | IO_E3_PK23_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 16 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-23 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 31 32 | A1.5
217 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | MA_PK9_ER | IO_E3_PK9_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 17 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-9 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 1 2 | A1.5
218 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | MA_PK10_ER | IO_E3_PK10_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 18 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-10 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 3 4 | A1.5
219 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | MA_PK11_ER | IO_E3_PK11_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 19 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-11 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 5 6 | A1.5
220 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | MA_PK12_ER | IO_E3_PK12_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 20 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-12 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 7 8 | A1.5
221 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | MA_PK13_ER | IO_E3_PK13_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 21 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-13 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 9 10 | A1.5
222 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | MA_PK14_ER | IO_E3_PK14_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 22 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-14 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 11 12 | A1.5
223 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | MA_PK15_ER | IO_E3_PK15_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 23 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-15 Общ. L1 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 13 14 | A1.5
224 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | MA_PK16_ER | IO_E3_PK16_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 24 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-16 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 15 16 | A1.5
225 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | MA_PK17_ER | IO_E3_PK17_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 25 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-17 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 17 18 | A1.5
226 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | MA_PK18_ER | IO_E3_PK18_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 26 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-18 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 19 20 | A1.5
227 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | MA_PK19_ER | IO_E3_PK19_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 27 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-19 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 21 22 | A1.5
228 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | MA_PK27_ER | IO_E3_PK27_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 28 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-27 Общ. L2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 23 24 | A1.5
229 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | MA_PK28_ER | IO_E3_PK28_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 29 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-32 | PK-28 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 25 26 | A1.5
230 | Канал свободен | - | Канал свободен32 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 27 28 | A1.5
231 | Канал свободен | - | Канал свободен33 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 29 30 | A1.5
232 | Канал свободен | - | Канал свободен34 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 31 32 | A1.5
233 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_SAES_Alarm | IO_G1_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 01 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6
234 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_SAES_Alarm | IO_G2_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 02 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6
235 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_SAES_Alarm | IO_G3_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 03 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6
236 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_SAES_Alarm | IO_G4_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 04 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6
237 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_SAES_Open | IO_KS1_E2_SAES_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 05 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6
238 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | MA_UPS_SAES_Enet | IO_UPS_E2_SAES_Enet | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 06 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 1 2 | A1.6
239 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | MA_InPower_SAES_Ok | IO_InPower_E2_SAES_Ok | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 07 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 3 4 | A1.6
240 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | MA_KS1_UPS_Open | IO_KS1_E2_UPS_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 08 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 5 6 | A1.6
241 | Канал свободен | - | Канал свободен35 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 7 8 | A1.6
242 | Канал свободен | - | Канал свободен36 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 9 10 | A1.6
243 | Канал свободен | - | Канал свободен37 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 11 12 | A1.6
244 | Канал свободен | - | Канал свободен38 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 13 14 | A1.6
245 | Канал свободен | - | Канал свободен39 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 15 16 | A1.6
246 | Канал свободен | - | Канал свободен40 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 17 18 | A1.6
247 | Канал свободен | - | Канал свободен41 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 19 20 | A1.6
248 | Канал свободен | - | Канал свободен42 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 21 22 | A1.6
249 | Канал свободен | - | Канал свободен43 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 17 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 1 2 | A1.6
250 | Канал свободен | - | Канал свободен44 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 18 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 3 4 | A1.6
251 | Канал свободен | - | Канал свободен45 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 19 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 5 6 | A1.6
252 | Канал свободен | - | Канал свободен46 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 20 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 7 8 | A1.6
253 | Канал свободен | - | Канал свободен47 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 21 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 9 10 | A1.6
254 | Канал свободен | - | Канал свободен48 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 22 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 11 12 | A1.6
255 | Канал свободен | - | Канал свободен49 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 23 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 13 14 | A1.6
256 | Канал свободен | - | Канал свободен50 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 24 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 15 16 | A1.6
257 | Канал свободен | - | Канал свободен51 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 25 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 17 18 | A1.6
258 | Канал свободен | - | Канал свободен52 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 26 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 19 20 | A1.6
259 | Канал свободен | - | Канал свободен53 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 27 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 21 22 | A1.6
260 | Канал свободен | - | Канал свободен54 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 28 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 23 24 | A1.6
261 | Канал свободен | - | Канал свободен55 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 29 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 25 26 | A1.6
262 | Канал свободен | - | Канал свободен56 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 30 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 27 28 | A1.6
263 | Канал свободен | - | Канал свободен57 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 31 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 29 30 | A1.6
264 | Канал свободен | - | Канал свободен58 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 32 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 31 32 | A1.6
265 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | NS_PK01_BL_MR | IO_E21_PK01_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 01 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-1-13 I-1-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 11 17 | JK-1 | ХТ 1.1 | 23 | K-JK1-1 | out:00 | 3XT5 | 1 | A1.7
266 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | NS_PK02_BL_MR | IO_E21_PK02_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 02 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-2-13 I-2-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 12 18 | JK-1 | ХТ 1.1 | 24 | K-JK1-1 | out:01 | 3XT5 | 2 | A1.7
267 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | NS_PK03_BL_MR | IO_E21_PK03_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 03 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-3-13 I-3-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 13 19 | JK-1 | ХТ 1.1 | 25 | K-JK1-1 | out:02 | 3XT5 | 3 | A1.7
268 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | NS_PK24_BL_MR | IO_E21_PK24_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 04 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-4-13 I-4-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 14 20 | JK-1 | ХТ 1.1 | 26 | K-JK1-1 | out:03 | 3XT5 | 4 | A1.7
269 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | NS_PK25_BL_MR | IO_E21_PK25_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 05 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-5-13 I-5-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 15 21 | JK-1 | ХТ 1.1 | 27 | K-JK1-1 | out:04 | 3XT5 | 5 | A1.7
270 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | NS_PK26_BL_MR | IO_E21_PK26_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 06 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-6-13 I-6-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 16 22 | JK-1 | ХТ 1.1 | 28 | K-JK1-1 | out:05 | 3XT5 | 6 | A1.7
271 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | NS_PK04_BL_MR | IO_E22_PK04_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 07 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-7-13 II-7-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 29 37 | JK-1 | ХТ 1.2 | 45 | K-JK1-2 | out:06 | 3XT5 | 7 | A1.7
272 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | NS_PK05_BL_MR | IO_E22_PK05_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 08 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-8-13 II-8-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 30 38 | JK-1 | ХТ 1.2 | 46 | K-JK1-2 | out:07 | 3XT5 | 8 | A1.7
273 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | NS_PK06_BL_MR | IO_E22_PK06_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 09 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-9-13 II-9-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 31 39 | JK-1 | ХТ 1.2 | 47 | K-JK1-2 | out:08 | 3XT5 | 10 | A1.7
274 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | NS_PK07_BL_MR | IO_E22_PK07_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 10 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-10-13 II-10-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 32 40 | JK-1 | ХТ 1.2 | 48 | K-JK1-2 | out:09 | 3XT5 | 11 | A1.7
275 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | NS_PK20_BL_MR | IO_E22_PK20_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 11 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-11-13 II-11-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 33 41 | JK-1 | ХТ 1.2 | 49 | K-JK1-2 | out:10 | 3XT5 | 12 | A1.7
276 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | NS_PK21_BL_MR | IO_E22_PK21_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 12 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-12-13 II-12-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 34 42 | JK-1 | ХТ 1.2 | 50 | K-JK1-2 | out:11 | 3XT5 | 13 | A1.7
277 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | NS_PK22_BL_MR | IO_E22_PK22_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 13 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-13-13 II-13-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 35 43 | JK-1 | ХТ 1.2 | 51 | K-JK1-2 | out:12 | 3XT5 | 14 | A1.7
278 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | NS_PK23_BL_MR | IO_E22_PK23_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 14 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-14-13 II-14-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 36 44 | JK-1 | ХТ 1.2 | 52 | K-JK1-2 | out:13 | 3XT5 | 15 | A1.7
279 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | NS_PK14_BL_MR | IO_E3_PK14_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 15 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-15-13 III-15-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 53 65 | JK-1 | ХТ 1.3 | 77 | K-JK1-3 | out:14 | 3XT5 | 16 | A1.7
280 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | NS_PK13_BL_MR | IO_E3_PK13_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 16 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-16-13 III-16-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 54 66 | JK-1 | ХТ 1.3 | 78 | K-JK1-3 | out:15 | 3XT5 | 17 | A1.7
281 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | NS_PK12_BL_MR | IO_E3_PK12_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 17 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-17-13 III-17-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 55 67 | JK-1 | ХТ 1.3 | 79 | K-JK1-3 | out:16 | 3XT6 | 1 | A1.7
282 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | NS_PK11_BL_MR | IO_E3_PK11_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 18 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-18-13 III-18-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 56 68 | JK-1 | ХТ 1.3 | 80 | K-JK1-3 | out:17 | 3XT6 | 2 | A1.7
283 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | NS_PK10_BL_MR | IO_E3_PK10_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 19 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-19-13 III-19-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 57 69 | JK-1 | ХТ 1.3 | 81 | K-JK1-3 | out:18 | 3XT6 | 3 | A1.7
284 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | NS_PK09_BL_MR | IO_E3_PK09_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 20 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-20-13 III-20-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 58 70 | JK-1 | ХТ 1.3 | 82 | K-JK1-3 | out:19 | 3XT6 | 4 | A1.7
285 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | NS_PK15_BL_MR | IO_E3_PK15_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 21 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-21-13 III-21-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 59 71 | JK-1 | ХТ 1.3 | 83 | K-JK1-3 | out:20 | 3XT6 | 5 | A1.7
286 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | NS_PK16_BL_MR | IO_E3_PK16_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 22 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-22-13 III-22-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 60 72 | JK-1 | ХТ 1.3 | 84 | K-JK1-3 | out:21 | 3XT6 | 6 | A1.7
287 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | NS_PK17_BL_MR | IO_E3_PK17_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 23 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-23-13 III-23-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 61 73 | JK-1 | ХТ 1.3 | 85 | K-JK1-3 | out:22 | 3XT6 | 7 | A1.7
288 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | NS_PK18_BL_MR | IO_E3_PK18_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 24 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-24-13 III-24-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 62 74 | JK-1 | ХТ 1.3 | 86 | K-JK1-3 | out:23 | 3XT6 | 8 | A1.7
289 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | NS_PK19_BL_MR | IO_E3_PK19_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 25 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-25-13 III-25-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 63 75 | JK-1 | ХТ 1.3 | 87 | K-JK1-3 | out:24 | 3XT6 | 10 | A1.7
290 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | NS_PK08_BL_MR | IO_E3_PK08_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 26 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-26-13 III-26-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 64 76 | JK-1 | ХТ 1.3 | 88 | K-JK1-3 | out:25 | 3XT6 | 11 | A1.7
291 | Канал свободен | - | Канал свободен59 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 27 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 12 | A1.7
292 | Канал свободен | - | Канал свободен60 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 28 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 13 | A1.7
293 | Канал свободен | - | Канал свободен61 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 29 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 14 | A1.7
294 | Канал свободен | - | Канал свободен62 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 15 | A1.7
295 | Канал свободен | - | Канал свободен63 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 16 | A1.7
296 | Канал свободен | - | Канал свободен64 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 17 | A1.7
297 | ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень | LT_RC01_L | IO_E2_RC01_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 34.0 | 1737.5 | 3100.0 | 34.0 - 1737.5 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 01 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | +24В:GB1:JK3 -24В:GB1:JK3 in-0:sl12 in-1:sl12 | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 17 25 1 2 | A1.9
298 | ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень | LT_RC02_L | IO_E2_RC02_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2934.0 | 3100.0 | 0.0 - 2934.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 02 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-2:sl12 in-3:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 3 4 | A1.9
299 | ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень | LT_RC03_L | IO_E2_RC03_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 3100.0 | 0.0 - 2900.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 03 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-4:sl12 in-5:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 5 6 | A1.9
300 | ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень | LT_RC04_L | IO_E2_RC04_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 3100.0 | 0.0 - 2900.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 04 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-6:sl12 in-7:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 7 8 | A1.9
301 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_1_L | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 05 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_1/JK3 | H2SO4 1-1 +24 H2SO4 1-1 -24 H2SO4 1.1 (+) H2SO4 1.1 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 21 29 9 10 | A1.9
302 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_2_L | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 06 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_2/JK3 | H2SO4 1-2 +24 H2SO4 1-2 -24 H2SO4 1.2 (+) H2SO4 1.2 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 22 30 11 12 | A1.9
303 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_3_L | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 07 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_3/JK3 | H2SO4 2-1 +24 H2SO4 2-1 -24 H2SO4 2.1 (+) H2SO4 2.1 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 23 31 13 14 | A1.9
304 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_4_L | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 08 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_4/JK3 | H2SO4 2-2 +24 H2SO4 2-2 -24 H2SO4 2.2 (+) H2SO4 2.2 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 24 32 15 16 | A1.9
305 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура | TT_TN_G_W_T | IO_E2_TN_G_W_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 01 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t клея руб-24 -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 1 2 | A1.10
306 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура | TT_TN_T_W_T | IO_E2_TN_T_W_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 02 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t тимоч руб-24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 3 4 | A1.10
307 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура | TT_TN_G_T | IO_E2_TN_G_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 03 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t клея -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 5 6 | A1.10
308 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура | TT_TN_T_T | IO_E2_TN_T_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 04 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t тимоч -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 7 8 | A1.10
309 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L2 | IO_E2_TN_T_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 05 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 1экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 9 10 | A1.10
310 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L2 | IO_E2_TN_G_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 06 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 2экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 11 12 | A1.10
311 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L2 | IO_E2_TN_G_S_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 07 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 3экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 13 14 | A1.10
312 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L2 | IO_E2_TN_T_S_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 08 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 4экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 15 16 | A1.10
313 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L | IO_E2_TN_T_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 1400 | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1400 | 0.0 - 1400 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 01 |  | 4-20 мА | LT-TN-T-L/E2_JK3 | LT-TN-T-L (+) LT-TN-T-L (-) LT-TN-T-L +24 LT-TN-T-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 1 2 17 25 | A1.11
314 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L | IO_E2_TN_G_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 1400 | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1400 | 0.0 - 1400 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 02 |  | 4-20 мА | LT-TN-G-L/E2_JK3 | LT-TN-G-L (+) LT-TN-G-L (-) LT-TN-G-L +24 LT-TN-G-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 3 4 18 26 | A1.11
315 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L | IO_E2_TN_G_S_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 2200 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 2200 | 0.0 - 2200 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 03 |  | 4-20 мА | LT-TN-G-S-L/E2_JK3 | LT-TN-G-S-L (+) LT-TN-G-S-L (-) LT-TN-G-S-L +24 LT-TN-G-S-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 5 6 19 27 | A1.11
316 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L | IO_E2_TN_T_S_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 2200 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 2200 | 0.0 - 2200 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 04 |  | 4-20 мА | LT-TN-T-S-L/E2_JK3 | LT-TN-T-S-L (+) LT-TN-T-S-L (-) LT-TN-T-S-L +24 LT-TN-T-S-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 7 8 20 28 | A1.11
317 | Канал свободен | - | Канал свободен65 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 9 10 | A1.11
318 | Канал свободен | - | Канал свободен66 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 11 12 | A1.11
319 | Канал свободен | - | Канал свободен67 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 13 14 | A1.11
320 | Канал свободен | - | Канал свободен68 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 15 16 | A1.11
321 | ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть) | NS_B1_MO | IO_E2_B1_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 01 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B1-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 1 2 | A1.8
322 | ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть) | NS_B2_MO | IO_E2_B2_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 02 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B2-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 3 4 | A1.8
323 | ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть) | NS_B3_MO | IO_E2_B3_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 03 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B3-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 5 6 | A1.8
324 | ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть) | NS_B4_MO | IO_E2_B4_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 04 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B4-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 7 8 | A1.8
325 | ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть) | NS_B5_MO | IO_E2_B5_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 05 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B5-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 9 10 | A1.8
326 | ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть) | NS_B6_MO | IO_E2_B6_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 06 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B6-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 11 12 | A1.8
327 | ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть) | NS_B7_MO | IO_E2_B7_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 07 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B7-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 13 14 | A1.8
328 | ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть) | NS_B8_MO | IO_E2_B8_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 08 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B8-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 15 16 | A1.8
329 | Канал свободен | - | Канал свободен69 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 17 18 | A1.8
330 | Канал свободен | - | Канал свободен70 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 19 20 | A1.8
331 | Канал свободен | - | Канал свободен71 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 21 22 | A1.8
332 | Канал свободен | - | Канал свободен72 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 23 24 | A1.8
333 | Канал свободен | - | Канал свободен73 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 25 26 | A1.8
334 | Канал свободен | - | Канал свободен74 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 27 28 | A1.8
335 | Канал свободен | - | Канал свободен75 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 29 30 | A1.8
336 | Канал свободен | - | Канал свободен76 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 31 32 | A1.8
337 | Канал свободен | - | Канал свободен77 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 17 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 1 2 | A1.8
338 | Канал свободен | - | Канал свободен78 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 18 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 3 4 | A1.8
339 | Канал свободен | - | Канал свободен79 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 19 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 5 6 | A1.8
340 | Канал свободен | - | Канал свободен80 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 20 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 7 8 | A1.8
341 | Канал свободен | - | Канал свободен81 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 21 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 9 10 | A1.8
342 | Канал свободен | - | Канал свободен82 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 22 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 11 12 | A1.8
343 | Канал свободен | - | Канал свободен83 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 23 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 13 14 | A1.8
344 | Канал свободен | - | Канал свободен84 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 24 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 15 16 | A1.8
345 | Канал свободен | - | Канал свободен85 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 25 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 17 18 | A1.8
346 | Канал свободен | - | Канал свободен86 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 26 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 19 20 | A1.8
347 | Канал свободен | - | Канал свободен87 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 27 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 21 22 | A1.8
348 | Канал свободен | - | Канал свободен88 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 28 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 23 24 | A1.8
349 | Канал свободен | - | Канал свободен89 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 29 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 25 26 | A1.8
350 | Канал свободен | - | Канал свободен90 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 30 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 27 28 | A1.8
351 | Канал свободен | - | Канал свободен91 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 31 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 29 30 | A1.8
352 | Канал свободен | - | Канал свободен92 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 32 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 31 32 | A1.8
353 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_ACS_Alarm | IO_G1_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 01 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7
354 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_ACS_Alarm | IO_G2_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 02 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7
355 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_ACS_Alarm | IO_G3_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 03 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7
356 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_ACS_Alarm | IO_G4_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 04 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7
357 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_ACS_Open | IO_KS1_E2_ACS_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 05 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7
358 | Канал свободен | - | Канал свободен93 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 06 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 1 2 | A1.7
359 | Канал свободен | - | Канал свободен94 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 07 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 3 4 | A1.7
360 | Канал свободен | - | Канал свободен95 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 08 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 5 6 | A1.7
361 | Канал свободен | - | Канал свободен96 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 7 8 | A1.7
362 | Канал свободен | - | Канал свободен97 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 9 10 | A1.7
363 | Канал свободен | - | Канал свободен98 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 11 12 | A1.7
364 | Канал свободен | - | Канал свободен99 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 13 14 | A1.7
365 | Канал свободен | - | Канал свободен100 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 15 16 | A1.7
366 | Канал свободен | - | Канал свободен101 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 17 18 | A1.7
367 | Канал свободен | - | Канал свободен102 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 19 20 | A1.7
368 | Канал свободен | - | Канал свободен103 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 21 22 | A1.7
369 | Состояние насоса 39 | MA_NS39_ER | IO_E2_NS39_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 17 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 1 2 | A1.7
370 | Состояние насоса 55 | MA_NS55_ER | IO_E2_NS55_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 18 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 3 4 | A1.7
371 | Состояние насоса 116 | MA_NS116_ER | IO_E2_NS116_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 19 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 5 6 | A1.7
372 | Канал свободен | - | Канал свободен104 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 20 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 7 8 | A1.7
373 | Канал свободен | - | Канал свободен105 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 21 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 9 10 | A1.7
374 | Канал свободен | - | Канал свободен106 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 22 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 11 12 | A1.7
375 | Канал свободен | - | Канал свободен107 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 23 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 13 14 | A1.7
376 | Канал свободен | - | Канал свободен108 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 24 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 15 16 | A1.7
377 | Канал свободен | - | Канал свободен109 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 25 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 17 18 | A1.7
378 | Канал свободен | - | Канал свободен110 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 26 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 19 20 | A1.7
379 | Канал свободен | - | Канал свободен111 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 27 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 21 22 | A1.7
380 | Канал свободен | - | Канал свободен112 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 28 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 23 24 | A1.7
381 | Канал свободен | - | Канал свободен113 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 29 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 25 26 | A1.7
382 | Канал свободен | - | Канал свободен114 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 27 28 | A1.7
383 | Канал свободен | - | Канал свободен115 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 29 30 | A1.7
384 | Канал свободен | - | Канал свободен116 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 31 32 | A1.8
385 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №1 электролизных ванн. Напряжение | EI_S01_U | IO_E21_S01_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
386 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №2 электролизных ванн. Напряжение | EI_S02_U | IO_E21_S02_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
387 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №3 электролизных ванн. Напряжение | EI_S03_U | IO_E21_S03_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
388 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №4 электролизных ванн. Напряжение | EI_S04_U | IO_E21_S04_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
389 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №5 электролизных ванн. Напряжение | EI_S05_U | IO_E21_S05_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
390 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №6 электролизных ванн. Напряжение | EI_S06_U | IO_E21_S06_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
391 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №7 электролизных ванн. Напряжение | EI_S07_U | IO_E21_S07_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
392 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №8 электролизных ванн. Напряжение | EI_S08_U | IO_E21_S08_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
393 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №9 электролизных ванн. Напряжение | EI_S09_U | IO_E21_S09_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
394 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №10 электролизных ванн. Напряжение | EI_S10_U | IO_E21_S10_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
395 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №11 электролизных ванн. Напряжение | EI_S11_U | IO_E21_S11_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
396 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №12 электролизных ванн. Напряжение | EI_S12_U | IO_E21_S12_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
397 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №13 электролизных ванн. Напряжение | EI_S13_U | IO_E21_S13_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
398 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №14 электролизных ванн. Напряжение | EI_S14_U | IO_E21_S14_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
399 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №15 электролизных ванн. Напряжение | EI_S15_U | IO_E21_S15_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
400 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №16 электролизных ванн. Напряжение | EI_S16_U | IO_E21_S16_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
401 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №17 электролизных ванн. Напряжение | EI_S17_U | IO_E21_S17_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
402 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №18 электролизных ванн. Напряжение | EI_S18_U | IO_E21_S18_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
403 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №19 электролизных ванн. Напряжение | EI_S19_U | IO_E21_S19_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
404 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №20 электролизных ванн. Напряжение | EI_S20_U | IO_E21_S20_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5
405 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №21 электролизных ванн. Напряжение | EI_S21_U | IO_E21_S21_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5
406 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №22 электролизных ванн. Напряжение | EI_S22_U | IO_E21_S22_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5
407 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №23 электролизных ванн. Напряжение | EI_S23_U | IO_E21_S23_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5
408 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №24 электролизных ванн. Напряжение | EI_S24_U | IO_E21_S24_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5
409 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №25 электролизных ванн. Напряжение | EI_S25_U | IO_E21_S25_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
410 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №26 электролизных ванн. Напряжение | EI_S26_U | IO_E21_S26_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
411 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №27 электролизных ванн. Напряжение | EI_S27_U | IO_E21_S27_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
412 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №28 электролизных ванн. Напряжение | EI_S28_U | IO_E21_S28_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
413 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №29 электролизных ванн. Напряжение | EI_S29_U | IO_E21_S29_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
414 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №30 электролизных ванн. Напряжение | EI_S30_U | IO_E21_S30_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
415 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №31 электролизных ванн. Напряжение | EI_S31_U | IO_E21_S31_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
416 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №32 электролизных ванн. Напряжение | EI_S32_U | IO_E21_S32_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
417 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №33 электролизных ванн. Напряжение | EI_S33_U | IO_E21_S33_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
418 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №34 электролизных ванн. Напряжение | EI_S34_U | IO_E21_S34_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
419 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №35 электролизных ванн. Напряжение | EI_S35_U | IO_E21_S35_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
420 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №36 электролизных ванн. Напряжение | EI_S36_U | IO_E21_S36_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
421 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №37 электролизных ванн. Напряжение | EI_S37_U | IO_E21_S37_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
422 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №38 электролизных ванн. Напряжение | EI_S38_U | IO_E21_S38_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
423 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №39 электролизных ванн. Напряжение | EI_S39_U | IO_E21_S39_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 9.5 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
424 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №40 электролизных ванн. Напряжение | EI_S40_U | IO_E21_S40_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5
425 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №41 электролизных ванн. Напряжение | EI_S41_U | IO_E21_S41_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
426 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №42 электролизных ванн. Напряжение | EI_S42_U | IO_E21_S42_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
427 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №43 электролизных ванн. Напряжение | EI_S43_U | IO_E21_S43_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
428 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №44 электролизных ванн. Напряжение | EI_S44_U | IO_E21_S44_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
429 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №45 электролизных ванн. Напряжение | EI_S45_U | IO_E21_S45_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
430 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №46 электролизных ванн. Напряжение | EI_S46_U | IO_E21_S46_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
431 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №47 электролизных ванн. Напряжение | EI_S47_U | IO_E21_S47_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
432 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №48 электролизных ванн. Напряжение | EI_S48_U | IO_E21_S48_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5
433 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №49 электролизных ванн. Напряжение | EI_S49_U | IO_E21_S49_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
434 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №50 электролизных ванн. Напряжение | EI_S50_U | IO_E21_S50_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
435 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №51 электролизных ванн. Напряжение | EI_S51_U | IO_E21_S51_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
436 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №52 электролизных ванн. Напряжение | EI_S52_U | IO_E21_S52_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
437 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №53 электролизных ванн. Напряжение | EI_S53_U | IO_E21_S53_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
438 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №54 электролизных ванн. Напряжение | EI_S54_U | IO_E21_S54_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
439 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №55 электролизных ванн. Напряжение | EI_S55_U | IO_E21_S55_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
440 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №56 электролизных ванн. Напряжение | EI_S56_U | IO_E21_S56_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
441 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №57 электролизных ванн. Напряжение | EI_S57_U | IO_E21_S57_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
442 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №58 электролизных ванн. Напряжение | EI_S58_U | IO_E21_S58_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
443 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №59 электролизных ванн. Напряжение | EI_S59_U | IO_E21_S59_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
444 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №60 электролизных ванн. Напряжение | EI_S60_U | IO_E21_S60_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6
445 | АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR _GH2SO4_AT2_1_Q | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.1 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 1 3 | A1.3
446 | АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.1 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 4 6 | A1.3
447 | АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.2 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 7 9 | A1.3
448 | АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.2 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 10 12 | A1.3
449 | АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.3 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 13 15 | A1.3
450 | АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.3 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 16 18 | A1.3
451 | АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.4 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 19 21 | A1.3
452 | АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.4 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 22 24 | A1.3
453 | АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.5 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 25 27 | A1.3
454 | АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.5 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 28 30 | A1.3
455 | АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.6 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 31 33 | A1.3
456 | АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.6 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 34 36 | A1.3
457 | АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.7 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 37 39 | A1.3
458 | АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.7 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 40 42 | A1.3
459 | АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.8 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 43 45 | A1.3
460 | АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.8 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 46 48 | A1.3
461 | АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.9 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 1 3 | A1.4
462 | АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.9 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 4 6 | A1.4
463 | АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.10 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 7 9 | A1.4
464 | АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.10 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 10 12 | A1.4
465 | АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.11 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 13 15 | A1.4
466 | АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.11 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 16 18 | A1.4
467 | АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.12 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 19 21 | A1.4
468 | АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.12 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 22 24 | A1.4
469 | АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.13 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 25 27 | A1.4
470 | АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.13 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 28 30 | A1.4
471 | АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.14 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 31 33 | A1.4
472 | АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.14 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 34 36 | A1.4
473 | АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.15 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 37 39 | A1.4
474 | АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.15 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 40 42 | A1.4
475 | АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.16 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 43 45 | A1.4
476 | АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.16 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 46 48 | A1.4
477 | АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.17 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 1 3 | A1.5
478 | АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.17 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 4 6 | A1.5
479 | АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.18 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 7 9 | A1.5
480 | АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.18 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 10 12 | A1.5
481 | АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.19 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 13 15 | A1.5
482 | АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.19 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 16 18 | A1.5
483 | АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.20 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 19 21 | A1.5
484 | АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.20 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 22 24 | A1.5
485 | АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.21 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 25 27 | A1.5
486 | АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.21 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 28 30 | A1.5
487 | АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.22 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 31 33 | A1.5
488 | АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.22 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 34 36 | A1.5
489 | АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.23 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 37 39 | A1.5
490 | АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.23 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 40 42 | A1.5
491 | АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.24 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 43 45 | A1.5
492 | АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.24 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 46 48 | A1.5
493 | АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.25 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 1 3 | A1.6
494 | АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.25 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 4 6 | A1.6
495 | АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.26 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 7 9 | A1.6
496 | АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.26 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 10 12 | A1.6
497 | АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.27 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 13 15 | A1.6
498 | АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.27 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 16 18 | A1.6
499 | АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.28 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 19 21 | A1.6
500 | АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.28 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 22 24 | A1.6
501 | АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.29 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 25 27 | A1.6
502 | АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.29 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 28 30 | A1.6
503 | АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.30 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 31 33 | A1.6
504 | АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.30 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 34 36 | A1.6
505 | АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.31 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 37 39 | A1.6
506 | АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.31 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 40 42 | A1.6
507 | АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.32 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 43 45 | A1.6
508 | АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.32 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 46 48 | A1.6
509 | АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.33 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 1 3 | A1.7
510 | АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.33 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 4 6 | A1.7
511 | АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.34 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 7 9 | A1.7
512 | АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.34 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 10 12 | A1.7
513 | АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.35 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 13 15 | A1.7
514 | АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.35 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 16 18 | A1.7
515 | АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.36 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 19 21 | A1.7
516 | АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.36 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 22 24 | A1.7
517 | АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.37 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 25 27 | A1.7
518 | АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.37 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 28 30 | A1.7
519 | АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.38 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 31 33 | A1.7
520 | АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.38 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 34 36 | A1.7
521 | АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.39 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 37 39 | A1.7
522 | АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.39 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 40 42 | A1.7
523 | АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.40 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 43 45 | A1.7
524 | АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.40 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 46 48 | A1.7
525 | АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.41 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 1 3 | A1.8
526 | АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.41 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 4 6 | A1.8
527 | АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.42 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 7 9 | A1.8
528 | АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.42 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 10 12 | A1.8
529 | АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.43 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 13 15 | A1.8
530 | АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.43 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 16 18 | A1.8
531 | АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.44 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 19 21 | A1.8
532 | АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.44 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 22 24 | A1.8
533 | АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.45 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 25 27 | A1.8
534 | АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.45 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 28 30 | A1.8
535 | АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.46 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 31 33 | A1.8
536 | АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.46 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 34 36 | A1.8
537 | АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.47 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 37 39 | A1.8
538 | АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.47 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 40 42 | A1.8
539 | АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.48 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 43 45 | A1.8
540 | АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.48 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 46 48 | A1.8
541 | АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.49 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 1 3 | A1.9
542 | АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.49 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 4 6 | A1.9
543 | АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.50 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 7 9 | A1.9
544 | АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.50 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 10 12 | A1.9
545 | АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.51 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 13 15 | A1.9
546 | АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.51 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 16 18 | A1.9
547 | АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.52 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 19 21 | A1.9
548 | АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.52 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 22 24 | A1.9
549 | АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.53 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 25 27 | A1.9
550 | АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.53 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 28 30 | A1.9
551 | АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.54 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 31 33 | A1.9
552 | АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.54 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 34 36 | A1.9
553 | Канал свободен | - | Канал свободен117 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9
554 | Канал свободен | - | Канал свободен118 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9
555 | Канал свободен | - | Канал свободен119 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9
556 | Канал свободен | - | Канал свободен120 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9
557 | Канал свободен | - | Канал свободен121 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 01 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
558 | Канал свободен | - | Канал свободен122 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 02 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
559 | Канал свободен | - | Канал свободен123 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 03 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
560 | Канал свободен | - | Канал свободен124 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 04 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
561 | Канал свободен | - | Канал свободен125 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
562 | Канал свободен | - | Канал свободен126 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
563 | Канал свободен | - | Канал свободен127 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
564 | Канал свободен | - | Канал свободен128 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
565 | Канал свободен | - | Канал свободен129 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 09 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
566 | Канал свободен | - | Канал свободен130 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 10 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
567 | Канал свободен | - | Канал свободен131 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 11 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
568 | Канал свободен | - | Канал свободен132 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 12 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
569 | Канал свободен | - | Канал свободен133 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
570 | Канал свободен | - | Канал свободен134 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
571 | Канал свободен | - | Канал свободен135 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
572 | Канал свободен | - | Канал свободен136 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10
573 | Канал свободен | - | Канал свободен137 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 01 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
574 | Канал свободен | - | Канал свободен138 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 02 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
575 | Канал свободен | - | Канал свободен139 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 03 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
576 | Канал свободен | - | Канал свободен140 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 04 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
577 | Канал свободен | - | Канал свободен141 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
578 | Канал свободен | - | Канал свободен142 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
579 | Канал свободен | - | Канал свободен143 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
580 | Канал свободен | - | Канал свободен144 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
581 | Канал свободен | - | Канал свободен145 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 09 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
582 | Канал свободен | - | Канал свободен146 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 10 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
583 | Канал свободен | - | Канал свободен147 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 11 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
584 | Канал свободен | - | Канал свободен148 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 12 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
585 | Канал свободен | - | Канал свободен149 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
586 | Канал свободен | - | Канал свободен150 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
587 | Канал свободен | - | Канал свободен151 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
588 | Канал свободен | - | Канал свободен152 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11
Примечание: 1. * Маркирвока полевого кабеля будет уточнена на этапе ПНР; 2. н/д - нет данных.

## CreateOMX
№ п/п | Description | CodeProject | CodePLC | Unit | PLC | BaseType
1 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK01_HX_2_T | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
2 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK01_HX_3_T | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
3 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK01_HX_4_T | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
4 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK01_HX_5_T | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
5 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK01_HX_6_T | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
6 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK01_HX_7_T | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
7 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK01_HX_1_T | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
8 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK02_HX_2_T | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
9 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK02_HX_3_T | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
10 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK02_HX_4_T | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
11 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK02_HX_5_T | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
12 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK02_HX_6_T | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
13 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK02_HX_7_T | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
14 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK02_HX_1_T | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
15 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK03_HX_2_T | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
16 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK03_HX_3_T | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
17 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK03_HX_4_T | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
18 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK03_HX_5_T | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
19 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK03_HX_6_T | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
20 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK03_HX_7_T | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
21 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK03_HX_1_T | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
22 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK24_HX_2_T | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
23 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK24_HX_3_T | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
24 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK24_HX_4_T | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
25 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK24_HX_5_T | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
26 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK24_HX_1_T | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
27 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK25_HX_2_T | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
28 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK25_HX_3_T | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
29 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK25_HX_4_T | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
30 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK25_HX_5_T | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
31 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK25_HX_1_T | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
32 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK26_HX_2_T | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
33 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK26_HX_3_T | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
34 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK26_HX_4_T | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
35 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK26_HX_5_T | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
36 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK26_HX_1_T | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
37 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK04_HX_2_T | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
38 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK04_HX_3_T | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
39 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK04_HX_4_T | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
40 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK04_HX_5_T | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
41 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK04_HX_1_T | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
42 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK05_HX_2_T | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
43 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK05_HX_3_T | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
44 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK05_HX_4_T | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
45 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK05_HX_5_T | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
46 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK05_HX_1_T | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
47 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK06_HX_2_T | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
48 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK06_HX_3_T | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
49 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK06_HX_4_T | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
50 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK06_HX_5_T | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
51 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK06_HX_1_T | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
52 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK07_HX_2_T | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
53 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK07_HX_3_T | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
54 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK07_HX_4_T | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
55 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK07_HX_5_T | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
56 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK07_HX_1_T | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
57 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK20_HX_2_T | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
58 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK20_HX_3_T | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
59 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK20_HX_4_T | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
60 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK20_HX_5_T | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
61 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK20_HX_1_T | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
62 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK21_HX_2_T | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
63 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK21_HX_3_T | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
64 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK21_HX_4_T | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
65 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK21_HX_5_T | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
66 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK21_HX_1_T | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
67 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
68 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
69 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
70 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
71 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
72 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
73 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK22_HX_2_T | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
74 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK22_HX_3_T | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
75 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK22_HX_4_T | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
76 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK22_HX_5_T | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
77 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK22_HX_1_T | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
78 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK23_HX_2_T | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
79 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK23_HX_3_T | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
80 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK23_HX_4_T | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
81 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK23_HX_5_T | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
82 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK23_HX_1_T | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
83 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK14_HX_2_T | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
84 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK14_HX_3_T | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
85 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK14_HX_4_T | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
86 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK14_HX_5_T | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
87 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK14_HX_1_T | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
88 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK13_HX_2_T | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
89 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK13_HX_3_T | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
90 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK13_HX_4_T | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
91 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK13_HX_5_T | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
92 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK13_HX_1_T | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
93 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK12_HX_2_T | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
94 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK12_HX_3_T | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
95 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK12_HX_4_T | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
96 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK12_HX_5_T | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
97 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK12_HX_1_T | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
98 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK11_HX_2_T | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
99 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK11_HX_3_T | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
100 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK11_HX_4_T | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
101 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK11_HX_5_T | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
102 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK11_HX_1_T | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
103 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK10_HX_2_T | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
104 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK10_HX_3_T | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
105 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK10_HX_4_T | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
106 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK10_HX_5_T | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
107 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK10_HX_1_T | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
108 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK09_HX_2_T | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
109 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK09_HX_3_T | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
110 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK09_HX_4_T | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
111 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK09_HX_5_T | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
112 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK09_HX_1_T | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
113 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK15_HX_2_T | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
114 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK15_HX_3_T | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
115 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK15_HX_4_T | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
116 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK15_HX_5_T | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
117 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK15_HX_1_T | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
118 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK16_HX_2_T | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
119 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK16_HX_3_T | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
120 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK16_HX_4_T | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
121 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK16_HX_5_T | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
122 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK16_HX_1_T | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
123 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK17_HX_2_T | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
124 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK17_HX_3_T | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
125 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK17_HX_4_T | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
126 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK17_HX_5_T | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
127 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK17_HX_1_T | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
128 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK18_HX_2_T | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
129 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK18_HX_3_T | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
130 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK18_HX_4_T | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
131 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK18_HX_5_T | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
132 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK18_HX_1_T | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
133 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK19_HX_2_T | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
134 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK19_HX_3_T | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
135 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK19_HX_4_T | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
136 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK19_HX_5_T | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
137 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK19_HX_1_T | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
138 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK08_HX_2_T | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
139 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK08_HX_3_T | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
140 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK08_HX_4_T | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
141 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK08_HX_5_T | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
142 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK08_HX_1_T | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
143 | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | TT_Heat_SGP2_T | IO_E3_Heat_SGP2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
144 | Канал свободен | - | Канал свободен1 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
145 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | TT_Air_PK01_2_T | IO_E21_Air_PK01_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
146 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | TT_Air_PK02_2_T | IO_E21_Air_PK02_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
147 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | TT_Air_PK03_2_T | IO_E21_Air_PK03_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
148 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | TT_Air_PK24_2_T | IO_E21_Air_PK24_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
149 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | TT_Air_PK25_2_T | IO_E21_Air_PK25_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
150 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | TT_Air_PK26_2_T | IO_E21_Air_PK26_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
151 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | TT_Air_PK04_2_T | IO_E22_Air_PK04_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
152 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | TT_Air_PK05_2_T | IO_E22_Air_PK05_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
153 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | TT_Air_PK06_2_T | IO_E22_Air_PK06_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
154 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | TT_Air_PK07_2_T | IO_E22_Air_PK07_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
155 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | TT_Air_PK20_2_T | IO_E22_Air_PK20_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
156 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | TT_Air_PK21_2_T | IO_E22_Air_PK21_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
157 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | TT_Air_PK22_2_T | IO_E22_Air_PK22_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
158 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | TT_Air_PK23_2_T | IO_E22_Air_PK23_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
159 | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | TT_Air_PK14_2_T | IO_E3_Air_PK14_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
160 | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | TT_Air_PK13_2_T | IO_E3_Air_PK13_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
161 | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | TT_Air_PK12_2_T | IO_E3_Air_PK12_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
162 | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | TT_Air_PK11_2_T | IO_E3_Air_PK11_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
163 | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | TT_Air_PK10_2_T | IO_E3_Air_PK10_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
164 | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | TT_Air_PK09_2_T | IO_E3_Air_PK09_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
165 | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | TT_Air_PK15_2_T | IO_E3_Air_PK15_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
166 | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | TT_Air_PK16_2_T | IO_E3_Air_PK16_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
167 | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | TT_Air_PK17_2_T | IO_E3_Air_PK17_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
168 | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | TT_Air_PK18_2_T | IO_E3_Air_PK18_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
169 | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | TT_Air_PK19_2_T | IO_E3_Air_PK19_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
170 | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | TT_Air_PK08_2_T | IO_E3_Air_PK08_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
171 | Канал свободен | - | Канал свободен2 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
172 | Канал свободен | - | Канал свободен3 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
173 | Канал свободен | - | Канал свободен4 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
174 | Канал свободен | - | Канал свободен5 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
175 | Канал свободен | - | Канал свободен6 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
176 | Канал свободен | - | Канал свободен7 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
177 | Канал свободен | - | Канал свободен8 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
178 | Канал свободен | - | Канал свободен9 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
179 | Канал свободен | - | Канал свободен10 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
180 | Канал свободен | - | Канал свободен11 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
181 | Канал свободен | - | Канал свободен12 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
182 | Канал свободен | - | Канал свободен13 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
183 | Канал свободен | - | Канал свободен14 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
184 | Канал свободен | - | Канал свободен15 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
185 | Канал свободен | - | Канал свободен16 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
186 | Канал свободен | - | Канал свободен17 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
187 | Канал свободен | - | Канал свободен18 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
188 | Канал свободен | - | Канал свободен19 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
189 | Канал свободен | - | Канал свободен20 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
190 | Канал свободен | - | Канал свободен21 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
191 | Канал свободен | - | Канал свободен22 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
192 | Канал свободен | - | Канал свободен23 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
193 | Канал свободен | - | Канал свободен24 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
194 | Канал свободен | - | Канал свободен25 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
195 | Канал свободен | - | Канал свободен26 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
196 | Канал свободен | - | Канал свободен27 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
197 | Канал свободен | - | Канал свободен28 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
198 | Канал свободен | - | Канал свободен29 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
199 | Канал свободен | - | Канал свободен30 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
200 | Канал свободен | - | Канал свободен31 | - | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
201 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | MA_PK1_ER | IO_E21_PK1_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
202 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | MA_PK2_ER | IO_E21_PK2_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
203 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | MA_PK3_ER | IO_E21_PK3_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
204 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | MA_PK29_ER | IO_E21_PK29_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
205 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | MA_PK24_ER | IO_E21_PK24_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
206 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | MA_PK25_ER | IO_E21_PK25_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
207 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | MA_PK26_ER | IO_E21_PK26_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
208 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK4_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
209 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK5_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
210 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | MA_PK6_ER | IO_E22_PK6_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
211 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | MA_PK7_ER | IO_E22_PK7_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
212 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | MA_PK8_ER | IO_E22_PK8_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
213 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | MA_PK20_ER | IO_E22_PK20_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
214 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | MA_PK21_ER | IO_E22_PK21_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
215 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | MA_PK22_ER | IO_E22_PK22_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
216 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | MA_PK23_ER | IO_E3_PK23_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
217 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | MA_PK9_ER | IO_E3_PK9_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
218 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | MA_PK10_ER | IO_E3_PK10_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
219 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | MA_PK11_ER | IO_E3_PK11_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
220 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | MA_PK12_ER | IO_E3_PK12_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
221 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | MA_PK13_ER | IO_E3_PK13_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
222 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | MA_PK14_ER | IO_E3_PK14_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
223 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | MA_PK15_ER | IO_E3_PK15_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
224 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | MA_PK16_ER | IO_E3_PK16_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
225 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | MA_PK17_ER | IO_E3_PK17_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
226 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | MA_PK18_ER | IO_E3_PK18_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
227 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | MA_PK19_ER | IO_E3_PK19_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
228 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | MA_PK27_ER | IO_E3_PK27_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
229 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | MA_PK28_ER | IO_E3_PK28_ER | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
230 | Канал свободен | - | Канал свободен32 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
231 | Канал свободен | - | Канал свободен33 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
232 | Канал свободен | - | Канал свободен34 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
233 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_SAES_Alarm | IO_G1_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
234 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_SAES_Alarm | IO_G2_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
235 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_SAES_Alarm | IO_G3_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
236 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_SAES_Alarm | IO_G4_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
237 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_SAES_Open | IO_KS1_E2_SAES_Open | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
238 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | MA_UPS_SAES_Enet | IO_UPS_E2_SAES_Enet | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
239 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | MA_InPower_SAES_Ok | IO_InPower_E2_SAES_Ok | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
240 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | MA_KS1_UPS_Open | IO_KS1_E2_UPS_Open | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
241 | Канал свободен | - | Канал свободен35 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
242 | Канал свободен | - | Канал свободен36 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
243 | Канал свободен | - | Канал свободен37 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
244 | Канал свободен | - | Канал свободен38 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
245 | Канал свободен | - | Канал свободен39 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
246 | Канал свободен | - | Канал свободен40 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
247 | Канал свободен | - | Канал свободен41 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
248 | Канал свободен | - | Канал свободен42 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
249 | Канал свободен | - | Канал свободен43 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
250 | Канал свободен | - | Канал свободен44 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
251 | Канал свободен | - | Канал свободен45 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
252 | Канал свободен | - | Канал свободен46 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
253 | Канал свободен | - | Канал свободен47 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
254 | Канал свободен | - | Канал свободен48 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
255 | Канал свободен | - | Канал свободен49 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
256 | Канал свободен | - | Канал свободен50 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
257 | Канал свободен | - | Канал свободен51 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
258 | Канал свободен | - | Канал свободен52 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
259 | Канал свободен | - | Канал свободен53 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
260 | Канал свободен | - | Канал свободен54 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
261 | Канал свободен | - | Канал свободен55 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
262 | Канал свободен | - | Канал свободен56 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
263 | Канал свободен | - | Канал свободен57 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
264 | Канал свободен | - | Канал свободен58 | V dc | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
265 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | NS_PK01_BL_MR | IO_E21_PK01_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
266 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | NS_PK02_BL_MR | IO_E21_PK02_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
267 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | NS_PK03_BL_MR | IO_E21_PK03_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
268 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | NS_PK24_BL_MR | IO_E21_PK24_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
269 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | NS_PK25_BL_MR | IO_E21_PK25_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
270 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | NS_PK26_BL_MR | IO_E21_PK26_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
271 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | NS_PK04_BL_MR | IO_E22_PK04_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
272 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | NS_PK05_BL_MR | IO_E22_PK05_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
273 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | NS_PK06_BL_MR | IO_E22_PK06_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
274 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | NS_PK07_BL_MR | IO_E22_PK07_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
275 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | NS_PK20_BL_MR | IO_E22_PK20_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
276 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | NS_PK21_BL_MR | IO_E22_PK21_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
277 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | NS_PK22_BL_MR | IO_E22_PK22_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
278 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | NS_PK23_BL_MR | IO_E22_PK23_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
279 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | NS_PK14_BL_MR | IO_E3_PK14_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
280 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | NS_PK13_BL_MR | IO_E3_PK13_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
281 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | NS_PK12_BL_MR | IO_E3_PK12_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
282 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | NS_PK11_BL_MR | IO_E3_PK11_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
283 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | NS_PK10_BL_MR | IO_E3_PK10_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
284 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | NS_PK09_BL_MR | IO_E3_PK09_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
285 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | NS_PK15_BL_MR | IO_E3_PK15_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
286 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | NS_PK16_BL_MR | IO_E3_PK16_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
287 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | NS_PK17_BL_MR | IO_E3_PK17_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
288 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | NS_PK18_BL_MR | IO_E3_PK18_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
289 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | NS_PK19_BL_MR | IO_E3_PK19_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
290 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | NS_PK08_BL_MR | IO_E3_PK08_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
291 | Канал свободен | - | Канал свободен59 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
292 | Канал свободен | - | Канал свободен60 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
293 | Канал свободен | - | Канал свободен61 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
294 | Канал свободен | - | Канал свободен62 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
295 | Канал свободен | - | Канал свободен63 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
296 | Канал свободен | - | Канал свободен64 | V ac | E2_HCI | Types.Testspace.TestPLC
297 | ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень | LT_RC01_L | IO_E2_RC01_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
298 | ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень | LT_RC02_L | IO_E2_RC02_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
299 | ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень | LT_RC03_L | IO_E2_RC03_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
300 | ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень | LT_RC04_L | IO_E2_RC04_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
301 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_1_L | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
302 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_2_L | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
303 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_3_L | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
304 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_4_L | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
305 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура | TT_TN_G_W_T | IO_E2_TN_G_W_T | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
306 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура | TT_TN_T_W_T | IO_E2_TN_T_W_T | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
307 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура | TT_TN_G_T | IO_E2_TN_G_T | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
308 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура | TT_TN_T_T | IO_E2_TN_T_T | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
309 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L2 | IO_E2_TN_T_L2 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
310 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L2 | IO_E2_TN_G_L2 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
311 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L2 | IO_E2_TN_G_S_L2 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
312 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L2 | IO_E2_TN_T_S_L2 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
313 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L | IO_E2_TN_T_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
314 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L | IO_E2_TN_G_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
315 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L | IO_E2_TN_G_S_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
316 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L | IO_E2_TN_T_S_L | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
317 | Канал свободен | - | Канал свободен65 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
318 | Канал свободен | - | Канал свободен66 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
319 | Канал свободен | - | Канал свободен67 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
320 | Канал свободен | - | Канал свободен68 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
321 | ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть) | NS_B1_MO | IO_E2_B1_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
322 | ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть) | NS_B2_MO | IO_E2_B2_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
323 | ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть) | NS_B3_MO | IO_E2_B3_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
324 | ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть) | NS_B4_MO | IO_E2_B4_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
325 | ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть) | NS_B5_MO | IO_E2_B5_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
326 | ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть) | NS_B6_MO | IO_E2_B6_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
327 | ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть) | NS_B7_MO | IO_E2_B7_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
328 | ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть) | NS_B8_MO | IO_E2_B8_MO | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
329 | Канал свободен | - | Канал свободен69 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
330 | Канал свободен | - | Канал свободен70 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
331 | Канал свободен | - | Канал свободен71 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
332 | Канал свободен | - | Канал свободен72 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
333 | Канал свободен | - | Канал свободен73 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
334 | Канал свободен | - | Канал свободен74 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
335 | Канал свободен | - | Канал свободен75 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
336 | Канал свободен | - | Канал свободен76 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
337 | Канал свободен | - | Канал свободен77 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
338 | Канал свободен | - | Канал свободен78 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
339 | Канал свободен | - | Канал свободен79 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
340 | Канал свободен | - | Канал свободен80 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
341 | Канал свободен | - | Канал свободен81 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
342 | Канал свободен | - | Канал свободен82 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
343 | Канал свободен | - | Канал свободен83 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
344 | Канал свободен | - | Канал свободен84 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
345 | Канал свободен | - | Канал свободен85 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
346 | Канал свободен | - | Канал свободен86 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
347 | Канал свободен | - | Канал свободен87 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
348 | Канал свободен | - | Канал свободен88 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
349 | Канал свободен | - | Канал свободен89 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
350 | Канал свободен | - | Канал свободен90 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
351 | Канал свободен | - | Канал свободен91 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
352 | Канал свободен | - | Канал свободен92 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
353 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_ACS_Alarm | IO_G1_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
354 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_ACS_Alarm | IO_G2_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
355 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_ACS_Alarm | IO_G3_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
356 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_ACS_Alarm | IO_G4_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
357 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_ACS_Open | IO_KS1_E2_ACS_Open | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
358 | Канал свободен | - | Канал свободен93 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
359 | Канал свободен | - | Канал свободен94 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
360 | Канал свободен | - | Канал свободен95 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
361 | Канал свободен | - | Канал свободен96 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
362 | Канал свободен | - | Канал свободен97 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
363 | Канал свободен | - | Канал свободен98 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
364 | Канал свободен | - | Канал свободен99 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
365 | Канал свободен | - | Канал свободен100 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
366 | Канал свободен | - | Канал свободен101 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
367 | Канал свободен | - | Канал свободен102 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
368 | Канал свободен | - | Канал свободен103 | V dc | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
369 | Состояние насоса 39 | MA_NS39_ER | IO_E2_NS39_ER | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
370 | Состояние насоса 55 | MA_NS55_ER | IO_E2_NS55_ER | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
371 | Состояние насоса 116 | MA_NS116_ER | IO_E2_NS116_ER | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
372 | Канал свободен | - | Канал свободен104 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
373 | Канал свободен | - | Канал свободен105 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
374 | Канал свободен | - | Канал свободен106 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
375 | Канал свободен | - | Канал свободен107 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
376 | Канал свободен | - | Канал свободен108 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
377 | Канал свободен | - | Канал свободен109 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
378 | Канал свободен | - | Канал свободен110 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
379 | Канал свободен | - | Канал свободен111 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
380 | Канал свободен | - | Канал свободен112 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
381 | Канал свободен | - | Канал свободен113 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
382 | Канал свободен | - | Канал свободен114 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
383 | Канал свободен | - | Канал свободен115 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
384 | Канал свободен | - | Канал свободен116 | V ac | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
385 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №1 электролизных ванн. Напряжение | EI_S01_U | IO_E21_S01_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
386 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №2 электролизных ванн. Напряжение | EI_S02_U | IO_E21_S02_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
387 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №3 электролизных ванн. Напряжение | EI_S03_U | IO_E21_S03_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
388 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №4 электролизных ванн. Напряжение | EI_S04_U | IO_E21_S04_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
389 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №5 электролизных ванн. Напряжение | EI_S05_U | IO_E21_S05_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
390 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №6 электролизных ванн. Напряжение | EI_S06_U | IO_E21_S06_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
391 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №7 электролизных ванн. Напряжение | EI_S07_U | IO_E21_S07_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
392 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №8 электролизных ванн. Напряжение | EI_S08_U | IO_E21_S08_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
393 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №9 электролизных ванн. Напряжение | EI_S09_U | IO_E21_S09_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
394 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №10 электролизных ванн. Напряжение | EI_S10_U | IO_E21_S10_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
395 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №11 электролизных ванн. Напряжение | EI_S11_U | IO_E21_S11_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
396 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №12 электролизных ванн. Напряжение | EI_S12_U | IO_E21_S12_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
397 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №13 электролизных ванн. Напряжение | EI_S13_U | IO_E21_S13_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
398 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №14 электролизных ванн. Напряжение | EI_S14_U | IO_E21_S14_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
399 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №15 электролизных ванн. Напряжение | EI_S15_U | IO_E21_S15_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
400 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №16 электролизных ванн. Напряжение | EI_S16_U | IO_E21_S16_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
401 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №17 электролизных ванн. Напряжение | EI_S17_U | IO_E21_S17_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
402 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №18 электролизных ванн. Напряжение | EI_S18_U | IO_E21_S18_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
403 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №19 электролизных ванн. Напряжение | EI_S19_U | IO_E21_S19_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
404 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №20 электролизных ванн. Напряжение | EI_S20_U | IO_E21_S20_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
405 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №21 электролизных ванн. Напряжение | EI_S21_U | IO_E21_S21_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
406 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №22 электролизных ванн. Напряжение | EI_S22_U | IO_E21_S22_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
407 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №23 электролизных ванн. Напряжение | EI_S23_U | IO_E21_S23_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
408 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №24 электролизных ванн. Напряжение | EI_S24_U | IO_E21_S24_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
409 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №25 электролизных ванн. Напряжение | EI_S25_U | IO_E21_S25_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
410 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №26 электролизных ванн. Напряжение | EI_S26_U | IO_E21_S26_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
411 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №27 электролизных ванн. Напряжение | EI_S27_U | IO_E21_S27_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
412 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №28 электролизных ванн. Напряжение | EI_S28_U | IO_E21_S28_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
413 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №29 электролизных ванн. Напряжение | EI_S29_U | IO_E21_S29_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
414 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №30 электролизных ванн. Напряжение | EI_S30_U | IO_E21_S30_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
415 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №31 электролизных ванн. Напряжение | EI_S31_U | IO_E21_S31_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
416 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №32 электролизных ванн. Напряжение | EI_S32_U | IO_E21_S32_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
417 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №33 электролизных ванн. Напряжение | EI_S33_U | IO_E21_S33_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
418 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №34 электролизных ванн. Напряжение | EI_S34_U | IO_E21_S34_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
419 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №35 электролизных ванн. Напряжение | EI_S35_U | IO_E21_S35_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
420 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №36 электролизных ванн. Напряжение | EI_S36_U | IO_E21_S36_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
421 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №37 электролизных ванн. Напряжение | EI_S37_U | IO_E21_S37_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
422 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №38 электролизных ванн. Напряжение | EI_S38_U | IO_E21_S38_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
423 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №39 электролизных ванн. Напряжение | EI_S39_U | IO_E21_S39_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
424 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №40 электролизных ванн. Напряжение | EI_S40_U | IO_E21_S40_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
425 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №41 электролизных ванн. Напряжение | EI_S41_U | IO_E21_S41_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
426 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №42 электролизных ванн. Напряжение | EI_S42_U | IO_E21_S42_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
427 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №43 электролизных ванн. Напряжение | EI_S43_U | IO_E21_S43_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
428 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №44 электролизных ванн. Напряжение | EI_S44_U | IO_E21_S44_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
429 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №45 электролизных ванн. Напряжение | EI_S45_U | IO_E21_S45_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
430 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №46 электролизных ванн. Напряжение | EI_S46_U | IO_E21_S46_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
431 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №47 электролизных ванн. Напряжение | EI_S47_U | IO_E21_S47_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
432 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №48 электролизных ванн. Напряжение | EI_S48_U | IO_E21_S48_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
433 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №49 электролизных ванн. Напряжение | EI_S49_U | IO_E21_S49_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
434 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №50 электролизных ванн. Напряжение | EI_S50_U | IO_E21_S50_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
435 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №51 электролизных ванн. Напряжение | EI_S51_U | IO_E21_S51_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
436 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №52 электролизных ванн. Напряжение | EI_S52_U | IO_E21_S52_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
437 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №53 электролизных ванн. Напряжение | EI_S53_U | IO_E21_S53_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
438 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №54 электролизных ванн. Напряжение | EI_S54_U | IO_E21_S54_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
439 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №55 электролизных ванн. Напряжение | EI_S55_U | IO_E21_S55_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
440 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №56 электролизных ванн. Напряжение | EI_S56_U | IO_E21_S56_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
441 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №57 электролизных ванн. Напряжение | EI_S57_U | IO_E21_S57_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
442 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №58 электролизных ванн. Напряжение | EI_S58_U | IO_E21_S58_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
443 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №59 электролизных ванн. Напряжение | EI_S59_U | IO_E21_S59_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
444 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №60 электролизных ванн. Напряжение | EI_S60_U | IO_E21_S60_U | - | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
445 | АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR _GH2SO4_AT2_1_Q | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
446 | АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
447 | АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
448 | АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
449 | АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
450 | АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
451 | АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
452 | АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
453 | АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
454 | АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
455 | АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
456 | АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
457 | АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
458 | АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
459 | АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
460 | АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
461 | АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
462 | АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
463 | АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
464 | АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
465 | АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
466 | АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
467 | АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
468 | АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
469 | АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
470 | АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
471 | АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
472 | АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
473 | АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
474 | АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
475 | АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
476 | АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
477 | АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
478 | АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
479 | АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
480 | АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
481 | АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
482 | АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
483 | АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
484 | АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
485 | АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
486 | АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
487 | АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
488 | АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
489 | АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
490 | АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
491 | АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
492 | АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
493 | АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
494 | АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
495 | АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
496 | АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
497 | АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
498 | АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
499 | АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
500 | АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
501 | АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
502 | АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
503 | АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
504 | АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
505 | АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
506 | АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
507 | АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
508 | АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
509 | АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
510 | АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
511 | АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
512 | АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
513 | АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
514 | АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
515 | АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
516 | АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
517 | АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
518 | АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
519 | АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
520 | АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
521 | АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
522 | АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
523 | АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
524 | АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
525 | АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
526 | АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
527 | АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
528 | АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
529 | АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
530 | АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
531 | АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
532 | АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
533 | АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
534 | АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
535 | АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
536 | АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
537 | АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
538 | АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
539 | АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
540 | АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
541 | АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
542 | АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
543 | АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
544 | АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
545 | АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
546 | АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
547 | АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
548 | АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
549 | АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
550 | АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
551 | АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
552 | АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
553 | Канал свободен | - | Канал свободен117 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
554 | Канал свободен | - | Канал свободен118 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
555 | Канал свободен | - | Канал свободен119 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
556 | Канал свободен | - | Канал свободен120 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
557 | Канал свободен | - | Канал свободен121 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
558 | Канал свободен | - | Канал свободен122 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
559 | Канал свободен | - | Канал свободен123 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
560 | Канал свободен | - | Канал свободен124 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
561 | Канал свободен | - | Канал свободен125 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
562 | Канал свободен | - | Канал свободен126 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
563 | Канал свободен | - | Канал свободен127 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
564 | Канал свободен | - | Канал свободен128 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
565 | Канал свободен | - | Канал свободен129 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
566 | Канал свободен | - | Канал свободен130 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
567 | Канал свободен | - | Канал свободен131 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
568 | Канал свободен | - | Канал свободен132 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
569 | Канал свободен | - | Канал свободен133 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
570 | Канал свободен | - | Канал свободен134 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
571 | Канал свободен | - | Канал свободен135 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
572 | Канал свободен | - | Канал свободен136 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
573 | Канал свободен | - | Канал свободен137 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
574 | Канал свободен | - | Канал свободен138 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
575 | Канал свободен | - | Канал свободен139 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
576 | Канал свободен | - | Канал свободен140 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
577 | Канал свободен | - | Канал свободен141 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
578 | Канал свободен | - | Канал свободен142 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
579 | Канал свободен | - | Канал свободен143 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
580 | Канал свободен | - | Канал свободен144 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
581 | Канал свободен | - | Канал свободен145 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
582 | Канал свободен | - | Канал свободен146 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
583 | Канал свободен | - | Канал свободен147 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
584 | Канал свободен | - | Канал свободен148 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
585 | Канал свободен | - | Канал свободен149 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
586 | Канал свободен | - | Канал свободен150 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
587 | Канал свободен | - | Канал свободен151 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC
588 | Канал свободен | - | Канал свободен152 | mA | E2_1 | Types.Testspace.TestPLC

## CreateAttrib
FullName | Unit
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Heat_SGP2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK01_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK02_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK03_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK24_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK25_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_Air_PK26_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK04_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK05_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK06_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK07_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK20_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK21_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK22_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E22_Air_PK23_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK14_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK13_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK12_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK11_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK10_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK09_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK15_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK16_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK17_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK18_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK19_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E3_Air_PK08_2_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | Ohm
Line.IO_E21_PK1_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK2_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK3_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK29_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK24_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK25_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK26_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK4_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK5_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK6_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK7_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK8_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK20_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK21_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E22_PK22_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK23_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK9_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK10_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK11_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK12_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK13_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK14_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK15_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK16_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK17_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK18_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK19_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK27_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E3_PK28_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G1_E2_SAES_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G2_E2_SAES_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G3_E2_SAES_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G4_E2_SAES_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_KS1_E2_SAES_Open.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_UPS_E2_SAES_Enet.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_InPower_E2_SAES_Ok.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_KS1_E2_UPS_Open.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E21_PK01_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_PK02_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_PK03_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_PK24_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_PK25_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_PK26_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK04_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK05_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK06_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK07_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK20_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK21_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK22_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E22_PK23_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK14_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK13_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK12_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK11_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK10_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK09_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK15_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK16_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK17_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK18_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK19_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E3_PK08_BL_MR.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E2_RC01_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_RC02_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_RC03_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_RC04_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_H2SO4_1_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_H2SO4_2_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_H2SO4_3_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_H2SO4_4_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_W_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_W_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_T.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_L2.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_L2.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_S_L2.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_S_L2.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_G_S_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_TN_T_S_L.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_B1_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B2_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B3_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B4_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B5_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B6_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B7_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_B8_MO.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G1_E2_ACS_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G2_E2_ACS_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G3_E2_ACS_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_G4_E2_ACS_Alarm.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_KS1_E2_ACS_Open.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V dc
Line.IO_E2_NS39_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E2_NS55_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E2_NS116_ER.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | V ac
Line.IO_E21_S01_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S02_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S03_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S04_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S05_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S06_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S07_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S08_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S09_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S10_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S11_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S12_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S13_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S14_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S15_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S16_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S17_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S18_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S19_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S20_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S21_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S22_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S23_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S24_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S25_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S26_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S27_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S28_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S29_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S30_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S31_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S32_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S33_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S34_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S35_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S36_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S37_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S38_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S39_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S40_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S41_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S42_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S43_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S44_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S45_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S46_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S47_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S48_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S49_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S50_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S51_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S52_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S53_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S54_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S55_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S56_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S57_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S58_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S59_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E21_S60_U.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | -
Line.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_2_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_3_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_4_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_5_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_6_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_7_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_8_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_9_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_10_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_11_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_12_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_13_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_14_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_15_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_16_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_17_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_18_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_19_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_20_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_21_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_22_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_23_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_24_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_25_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_26_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_27_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_28_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_29_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_30_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_31_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_32_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_33_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_34_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_35_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_36_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_37_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_38_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_39_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_40_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_41_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_42_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_43_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_44_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_45_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_46_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_47_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_48_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_49_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_50_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_51_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_52_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_53_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_54_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_55_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_56_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_57_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_58_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_59_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_60_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_61_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_62_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_63_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_64_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_65_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_66_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_67_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_68_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_69_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_70_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_71_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_72_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_73_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_74_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_75_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_76_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_77_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_78_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_79_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_80_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_81_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_82_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_83_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_84_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_85_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_86_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_87_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_88_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_89_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_90_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_91_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_92_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_93_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_94_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_95_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_96_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_97_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_98_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_99_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_100_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_101_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_102_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_103_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_104_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_105_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_106_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_107_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA
Line.IO_E2_GNi_AT2_108_Q.Temperature_Limit.TEMPERATURE_HiHi | mA

## CreateType
Name | Direction | Type | Description | Unit
cmd | in-out | uint16 | Команды | -
mode | in-out | uint16 | Команды | %
value | in | int16 | Температура | м3
temp1 | in-out | float32 | Температура датчика 1 | С
temp2 | in-out | float32 | Температура датчика 2 | С
temp3 | in-out | float32 | Температура датчика 3 | С
temp4 | in-out | float32 | Температура датчика 4 | С
temperature_Hi | out | int16 | Температура датчика верх | С
io | in | float32 |  | A
ui | out | bool | ggggggggg
yy | out | bool

## CreateOMX (2)
№ п/п | Description | CodeProject | CodePLC | Unit | PLC | BaseType
1 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK01_HX_2_T | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
2 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK01_HX_3_T | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
3 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK01_HX_4_T | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
4 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK01_HX_5_T | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
5 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK01_HX_6_T | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
6 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK01_HX_7_T | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
7 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK01_HX_1_T | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
8 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK02_HX_2_T | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
9 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK02_HX_3_T | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
10 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK02_HX_4_T | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
11 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK02_HX_5_T | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
12 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK02_HX_6_T | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
13 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK02_HX_7_T | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
14 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK02_HX_1_T | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
15 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK03_HX_2_T | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
16 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK03_HX_3_T | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
17 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK03_HX_4_T | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
18 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK03_HX_5_T | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
19 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK03_HX_6_T | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
20 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK03_HX_7_T | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
21 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK03_HX_1_T | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
22 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK24_HX_2_T | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
23 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK24_HX_3_T | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
24 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK24_HX_4_T | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
25 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK24_HX_5_T | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
26 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK24_HX_1_T | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
27 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK25_HX_2_T | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
28 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK25_HX_3_T | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
29 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK25_HX_4_T | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
30 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK25_HX_5_T | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
31 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK25_HX_1_T | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
32 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK26_HX_2_T | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
33 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK26_HX_3_T | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
34 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK26_HX_4_T | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
35 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK26_HX_5_T | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
36 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK26_HX_1_T | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
37 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK04_HX_2_T | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
38 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK04_HX_3_T | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
39 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK04_HX_4_T | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
40 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK04_HX_5_T | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
41 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK04_HX_1_T | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
42 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK05_HX_2_T | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
43 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK05_HX_3_T | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
44 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK05_HX_4_T | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
45 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK05_HX_5_T | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
46 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK05_HX_1_T | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
47 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK06_HX_2_T | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
48 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK06_HX_3_T | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
49 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK06_HX_4_T | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
50 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK06_HX_5_T | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
51 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK06_HX_1_T | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
52 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK07_HX_2_T | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
53 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK07_HX_3_T | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
54 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK07_HX_4_T | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
55 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK07_HX_5_T | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
56 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK07_HX_1_T | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
57 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK20_HX_2_T | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
58 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK20_HX_3_T | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
59 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK20_HX_4_T | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
60 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK20_HX_5_T | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
61 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK20_HX_1_T | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
62 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK21_HX_2_T | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
63 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK21_HX_3_T | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
64 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK21_HX_4_T | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
65 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK21_HX_5_T | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
66 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK21_HX_1_T | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
67 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
68 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
69 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
70 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
71 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
72 | Канал свободен | - | - | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
73 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK22_HX_2_T | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
74 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK22_HX_3_T | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
75 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK22_HX_4_T | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
76 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK22_HX_5_T | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
77 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK22_HX_1_T | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
78 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK23_HX_2_T | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
79 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK23_HX_3_T | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
80 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK23_HX_4_T | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
81 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK23_HX_5_T | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
82 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK23_HX_1_T | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
83 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK14_HX_2_T | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
84 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK14_HX_3_T | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
85 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK14_HX_4_T | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
86 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK14_HX_5_T | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
87 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK14_HX_1_T | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
88 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK13_HX_2_T | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
89 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK13_HX_3_T | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
90 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK13_HX_4_T | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
91 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK13_HX_5_T | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
92 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK13_HX_1_T | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
93 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK12_HX_2_T | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
94 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK12_HX_3_T | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
95 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK12_HX_4_T | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
96 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK12_HX_5_T | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
97 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK12_HX_1_T | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
98 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK11_HX_2_T | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
99 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK11_HX_3_T | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
100 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK11_HX_4_T | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
101 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK11_HX_5_T | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
102 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK11_HX_1_T | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
103 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK10_HX_2_T | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
104 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK10_HX_3_T | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
105 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK10_HX_4_T | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
106 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK10_HX_5_T | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
107 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK10_HX_1_T | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
108 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK09_HX_2_T | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
109 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK09_HX_3_T | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
110 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK09_HX_4_T | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
111 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK09_HX_5_T | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
112 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK09_HX_1_T | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
113 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK15_HX_2_T | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
114 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK15_HX_3_T | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
115 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK15_HX_4_T | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
116 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK15_HX_5_T | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
117 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK15_HX_1_T | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
118 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK16_HX_2_T | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
119 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK16_HX_3_T | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
120 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK16_HX_4_T | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
121 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK16_HX_5_T | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
122 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK16_HX_1_T | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
123 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK17_HX_2_T | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
124 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK17_HX_3_T | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
125 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK17_HX_4_T | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
126 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK17_HX_5_T | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
127 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK17_HX_1_T | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
128 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK18_HX_2_T | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
129 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK18_HX_3_T | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
130 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK18_HX_4_T | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
131 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK18_HX_5_T | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
132 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK18_HX_1_T | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
133 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK19_HX_2_T | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
134 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK19_HX_3_T | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
135 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK19_HX_4_T | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
136 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK19_HX_5_T | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
137 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK19_HX_1_T | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
138 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK08_HX_2_T | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
139 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK08_HX_3_T | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
140 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK08_HX_4_T | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
141 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK08_HX_5_T | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
142 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK08_HX_1_T | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
143 | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | TT_Heat_SGP2_T | IO_E3_Heat_SGP2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
144 | Канал свободен | - | Канал свободен1 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
145 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | TT_Air_PK01_2_T | IO_E21_Air_PK01_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
146 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | TT_Air_PK02_2_T | IO_E21_Air_PK02_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
147 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | TT_Air_PK03_2_T | IO_E21_Air_PK03_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
148 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | TT_Air_PK24_2_T | IO_E21_Air_PK24_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
149 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | TT_Air_PK25_2_T | IO_E21_Air_PK25_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
150 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | TT_Air_PK26_2_T | IO_E21_Air_PK26_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
151 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | TT_Air_PK04_2_T | IO_E22_Air_PK04_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
152 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | TT_Air_PK05_2_T | IO_E22_Air_PK05_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
153 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | TT_Air_PK06_2_T | IO_E22_Air_PK06_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
154 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | TT_Air_PK07_2_T | IO_E22_Air_PK07_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
155 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | TT_Air_PK20_2_T | IO_E22_Air_PK20_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
156 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | TT_Air_PK21_2_T | IO_E22_Air_PK21_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
157 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | TT_Air_PK22_2_T | IO_E22_Air_PK22_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
158 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | TT_Air_PK23_2_T | IO_E22_Air_PK23_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
159 | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | TT_Air_PK14_2_T | IO_E3_Air_PK14_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
160 | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | TT_Air_PK13_2_T | IO_E3_Air_PK13_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
161 | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | TT_Air_PK12_2_T | IO_E3_Air_PK12_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
162 | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | TT_Air_PK11_2_T | IO_E3_Air_PK11_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
163 | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | TT_Air_PK10_2_T | IO_E3_Air_PK10_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
164 | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | TT_Air_PK09_2_T | IO_E3_Air_PK09_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
165 | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | TT_Air_PK15_2_T | IO_E3_Air_PK15_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
166 | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | TT_Air_PK16_2_T | IO_E3_Air_PK16_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
167 | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | TT_Air_PK17_2_T | IO_E3_Air_PK17_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
168 | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | TT_Air_PK18_2_T | IO_E3_Air_PK18_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
169 | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | TT_Air_PK19_2_T | IO_E3_Air_PK19_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
170 | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | TT_Air_PK08_2_T | IO_E3_Air_PK08_2_T | Ohm | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
171 | Канал свободен | - | Канал свободен2 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
172 | Канал свободен | - | Канал свободен3 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
173 | Канал свободен | - | Канал свободен4 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
174 | Канал свободен | - | Канал свободен5 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
175 | Канал свободен | - | Канал свободен6 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
176 | Канал свободен | - | Канал свободен7 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
177 | Канал свободен | - | Канал свободен8 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
178 | Канал свободен | - | Канал свободен9 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
179 | Канал свободен | - | Канал свободен10 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
180 | Канал свободен | - | Канал свободен11 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
181 | Канал свободен | - | Канал свободен12 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
182 | Канал свободен | - | Канал свободен13 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
183 | Канал свободен | - | Канал свободен14 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
184 | Канал свободен | - | Канал свободен15 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
185 | Канал свободен | - | Канал свободен16 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
186 | Канал свободен | - | Канал свободен17 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
187 | Канал свободен | - | Канал свободен18 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
188 | Канал свободен | - | Канал свободен19 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
189 | Канал свободен | - | Канал свободен20 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
190 | Канал свободен | - | Канал свободен21 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
191 | Канал свободен | - | Канал свободен22 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
192 | Канал свободен | - | Канал свободен23 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
193 | Канал свободен | - | Канал свободен24 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
194 | Канал свободен | - | Канал свободен25 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
195 | Канал свободен | - | Канал свободен26 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
196 | Канал свободен | - | Канал свободен27 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
197 | Канал свободен | - | Канал свободен28 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
198 | Канал свободен | - | Канал свободен29 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
199 | Канал свободен | - | Канал свободен30 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
200 | Канал свободен | - | Канал свободен31 | - | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
201 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | MA_PK1_ER | IO_E21_PK1_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
202 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | MA_PK2_ER | IO_E21_PK2_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
203 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | MA_PK3_ER | IO_E21_PK3_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
204 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | MA_PK29_ER | IO_E21_PK29_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
205 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | MA_PK24_ER | IO_E21_PK24_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
206 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | MA_PK25_ER | IO_E21_PK25_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
207 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | MA_PK26_ER | IO_E21_PK26_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
208 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK4_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
209 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK5_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
210 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | MA_PK6_ER | IO_E22_PK6_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
211 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | MA_PK7_ER | IO_E22_PK7_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
212 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | MA_PK8_ER | IO_E22_PK8_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
213 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | MA_PK20_ER | IO_E22_PK20_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
214 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | MA_PK21_ER | IO_E22_PK21_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
215 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | MA_PK22_ER | IO_E22_PK22_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
216 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | MA_PK23_ER | IO_E3_PK23_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
217 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | MA_PK9_ER | IO_E3_PK9_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
218 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | MA_PK10_ER | IO_E3_PK10_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
219 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | MA_PK11_ER | IO_E3_PK11_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
220 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | MA_PK12_ER | IO_E3_PK12_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
221 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | MA_PK13_ER | IO_E3_PK13_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
222 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | MA_PK14_ER | IO_E3_PK14_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
223 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | MA_PK15_ER | IO_E3_PK15_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
224 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | MA_PK16_ER | IO_E3_PK16_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
225 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | MA_PK17_ER | IO_E3_PK17_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
226 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | MA_PK18_ER | IO_E3_PK18_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
227 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | MA_PK19_ER | IO_E3_PK19_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
228 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | MA_PK27_ER | IO_E3_PK27_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
229 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | MA_PK28_ER | IO_E3_PK28_ER | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
230 | Канал свободен | - | Канал свободен32 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
231 | Канал свободен | - | Канал свободен33 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
232 | Канал свободен | - | Канал свободен34 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
233 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_SAES_Alarm | IO_G1_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
234 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_SAES_Alarm | IO_G2_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
235 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_SAES_Alarm | IO_G3_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
236 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_SAES_Alarm | IO_G4_E2_SAES_Alarm | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
237 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_SAES_Open | IO_KS1_E2_SAES_Open | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
238 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | MA_UPS_SAES_Enet | IO_UPS_E2_SAES_Enet | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
239 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | MA_InPower_SAES_Ok | IO_InPower_E2_SAES_Ok | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
240 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | MA_KS1_UPS_Open | IO_KS1_E2_UPS_Open | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
241 | Канал свободен | - | Канал свободен35 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
242 | Канал свободен | - | Канал свободен36 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
243 | Канал свободен | - | Канал свободен37 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
244 | Канал свободен | - | Канал свободен38 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
245 | Канал свободен | - | Канал свободен39 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
246 | Канал свободен | - | Канал свободен40 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
247 | Канал свободен | - | Канал свободен41 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
248 | Канал свободен | - | Канал свободен42 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
249 | Канал свободен | - | Канал свободен43 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
250 | Канал свободен | - | Канал свободен44 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
251 | Канал свободен | - | Канал свободен45 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
252 | Канал свободен | - | Канал свободен46 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
253 | Канал свободен | - | Канал свободен47 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
254 | Канал свободен | - | Канал свободен48 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
255 | Канал свободен | - | Канал свободен49 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
256 | Канал свободен | - | Канал свободен50 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
257 | Канал свободен | - | Канал свободен51 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
258 | Канал свободен | - | Канал свободен52 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
259 | Канал свободен | - | Канал свободен53 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
260 | Канал свободен | - | Канал свободен54 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
261 | Канал свободен | - | Канал свободен55 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
262 | Канал свободен | - | Канал свободен56 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
263 | Канал свободен | - | Канал свободен57 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
264 | Канал свободен | - | Канал свободен58 | V dc | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
265 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | NS_PK01_BL_MR | IO_E21_PK01_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
266 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | NS_PK02_BL_MR | IO_E21_PK02_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
267 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | NS_PK03_BL_MR | IO_E21_PK03_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
268 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | NS_PK24_BL_MR | IO_E21_PK24_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
269 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | NS_PK25_BL_MR | IO_E21_PK25_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
270 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | NS_PK26_BL_MR | IO_E21_PK26_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
271 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | NS_PK04_BL_MR | IO_E22_PK04_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
272 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | NS_PK05_BL_MR | IO_E22_PK05_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
273 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | NS_PK06_BL_MR | IO_E22_PK06_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
274 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | NS_PK07_BL_MR | IO_E22_PK07_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
275 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | NS_PK20_BL_MR | IO_E22_PK20_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
276 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | NS_PK21_BL_MR | IO_E22_PK21_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
277 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | NS_PK22_BL_MR | IO_E22_PK22_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
278 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | NS_PK23_BL_MR | IO_E22_PK23_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
279 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | NS_PK14_BL_MR | IO_E3_PK14_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
280 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | NS_PK13_BL_MR | IO_E3_PK13_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
281 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | NS_PK12_BL_MR | IO_E3_PK12_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
282 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | NS_PK11_BL_MR | IO_E3_PK11_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
283 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | NS_PK10_BL_MR | IO_E3_PK10_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
284 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | NS_PK09_BL_MR | IO_E3_PK09_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
285 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | NS_PK15_BL_MR | IO_E3_PK15_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
286 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | NS_PK16_BL_MR | IO_E3_PK16_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
287 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | NS_PK17_BL_MR | IO_E3_PK17_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
288 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | NS_PK18_BL_MR | IO_E3_PK18_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
289 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | NS_PK19_BL_MR | IO_E3_PK19_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
290 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | NS_PK08_BL_MR | IO_E3_PK08_BL_MR | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
291 | Канал свободен | - | Канал свободен59 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
292 | Канал свободен | - | Канал свободен60 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
293 | Канал свободен | - | Канал свободен61 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
294 | Канал свободен | - | Канал свободен62 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
295 | Канал свободен | - | Канал свободен63 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
296 | Канал свободен | - | Канал свободен64 | V ac | E2_HCI | Types.Line.LinePLC
297 | ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень | LT_RC01_L | IO_E2_RC01_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
298 | ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень | LT_RC02_L | IO_E2_RC02_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
299 | ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень | LT_RC03_L | IO_E2_RC03_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
300 | ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень | LT_RC04_L | IO_E2_RC04_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
301 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_1_L | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
302 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_2_L | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
303 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_3_L | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
304 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_4_L | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
305 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура | TT_TN_G_W_T | IO_E2_TN_G_W_T | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
306 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура | TT_TN_T_W_T | IO_E2_TN_T_W_T | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
307 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура | TT_TN_G_T | IO_E2_TN_G_T | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
308 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура | TT_TN_T_T | IO_E2_TN_T_T | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
309 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L2 | IO_E2_TN_T_L2 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
310 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L2 | IO_E2_TN_G_L2 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
311 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L2 | IO_E2_TN_G_S_L2 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
312 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L2 | IO_E2_TN_T_S_L2 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
313 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L | IO_E2_TN_T_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
314 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L | IO_E2_TN_G_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
315 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L | IO_E2_TN_G_S_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
316 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L | IO_E2_TN_T_S_L | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
317 | Канал свободен | - | Канал свободен65 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
318 | Канал свободен | - | Канал свободен66 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
319 | Канал свободен | - | Канал свободен67 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
320 | Канал свободен | - | Канал свободен68 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
321 | ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть) | NS_B1_MO | IO_E2_B1_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
322 | ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть) | NS_B2_MO | IO_E2_B2_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
323 | ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть) | NS_B3_MO | IO_E2_B3_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
324 | ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть) | NS_B4_MO | IO_E2_B4_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
325 | ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть) | NS_B5_MO | IO_E2_B5_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
326 | ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть) | NS_B6_MO | IO_E2_B6_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
327 | ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть) | NS_B7_MO | IO_E2_B7_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
328 | ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть) | NS_B8_MO | IO_E2_B8_MO | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
329 | Канал свободен | - | Канал свободен69 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
330 | Канал свободен | - | Канал свободен70 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
331 | Канал свободен | - | Канал свободен71 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
332 | Канал свободен | - | Канал свободен72 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
333 | Канал свободен | - | Канал свободен73 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
334 | Канал свободен | - | Канал свободен74 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
335 | Канал свободен | - | Канал свободен75 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
336 | Канал свободен | - | Канал свободен76 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
337 | Канал свободен | - | Канал свободен77 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
338 | Канал свободен | - | Канал свободен78 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
339 | Канал свободен | - | Канал свободен79 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
340 | Канал свободен | - | Канал свободен80 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
341 | Канал свободен | - | Канал свободен81 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
342 | Канал свободен | - | Канал свободен82 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
343 | Канал свободен | - | Канал свободен83 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
344 | Канал свободен | - | Канал свободен84 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
345 | Канал свободен | - | Канал свободен85 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
346 | Канал свободен | - | Канал свободен86 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
347 | Канал свободен | - | Канал свободен87 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
348 | Канал свободен | - | Канал свободен88 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
349 | Канал свободен | - | Канал свободен89 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
350 | Канал свободен | - | Канал свободен90 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
351 | Канал свободен | - | Канал свободен91 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
352 | Канал свободен | - | Канал свободен92 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
353 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_ACS_Alarm | IO_G1_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
354 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_ACS_Alarm | IO_G2_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
355 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_ACS_Alarm | IO_G3_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
356 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_ACS_Alarm | IO_G4_E2_ACS_Alarm | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
357 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_ACS_Open | IO_KS1_E2_ACS_Open | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
358 | Канал свободен | - | Канал свободен93 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
359 | Канал свободен | - | Канал свободен94 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
360 | Канал свободен | - | Канал свободен95 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
361 | Канал свободен | - | Канал свободен96 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
362 | Канал свободен | - | Канал свободен97 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
363 | Канал свободен | - | Канал свободен98 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
364 | Канал свободен | - | Канал свободен99 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
365 | Канал свободен | - | Канал свободен100 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
366 | Канал свободен | - | Канал свободен101 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
367 | Канал свободен | - | Канал свободен102 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
368 | Канал свободен | - | Канал свободен103 | V dc | E2_1 | Types.Line.LinePLC
369 | Состояние насоса 39 | MA_NS39_ER | IO_E2_NS39_ER | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
370 | Состояние насоса 55 | MA_NS55_ER | IO_E2_NS55_ER | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
371 | Состояние насоса 116 | MA_NS116_ER | IO_E2_NS116_ER | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
372 | Канал свободен | - | Канал свободен104 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
373 | Канал свободен | - | Канал свободен105 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
374 | Канал свободен | - | Канал свободен106 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
375 | Канал свободен | - | Канал свободен107 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
376 | Канал свободен | - | Канал свободен108 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
377 | Канал свободен | - | Канал свободен109 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
378 | Канал свободен | - | Канал свободен110 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
379 | Канал свободен | - | Канал свободен111 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
380 | Канал свободен | - | Канал свободен112 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
381 | Канал свободен | - | Канал свободен113 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
382 | Канал свободен | - | Канал свободен114 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
383 | Канал свободен | - | Канал свободен115 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
384 | Канал свободен | - | Канал свободен116 | V ac | E2_1 | Types.Line.LinePLC
385 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №1 электролизных ванн. Напряжение | EI_S01_U | IO_E21_S01_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
386 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №2 электролизных ванн. Напряжение | EI_S02_U | IO_E21_S02_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
387 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №3 электролизных ванн. Напряжение | EI_S03_U | IO_E21_S03_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
388 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №4 электролизных ванн. Напряжение | EI_S04_U | IO_E21_S04_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
389 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №5 электролизных ванн. Напряжение | EI_S05_U | IO_E21_S05_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
390 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №6 электролизных ванн. Напряжение | EI_S06_U | IO_E21_S06_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
391 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №7 электролизных ванн. Напряжение | EI_S07_U | IO_E21_S07_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
392 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №8 электролизных ванн. Напряжение | EI_S08_U | IO_E21_S08_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
393 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №9 электролизных ванн. Напряжение | EI_S09_U | IO_E21_S09_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
394 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №10 электролизных ванн. Напряжение | EI_S10_U | IO_E21_S10_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
395 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №11 электролизных ванн. Напряжение | EI_S11_U | IO_E21_S11_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
396 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №12 электролизных ванн. Напряжение | EI_S12_U | IO_E21_S12_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
397 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №13 электролизных ванн. Напряжение | EI_S13_U | IO_E21_S13_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
398 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №14 электролизных ванн. Напряжение | EI_S14_U | IO_E21_S14_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
399 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №15 электролизных ванн. Напряжение | EI_S15_U | IO_E21_S15_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
400 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №16 электролизных ванн. Напряжение | EI_S16_U | IO_E21_S16_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
401 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №17 электролизных ванн. Напряжение | EI_S17_U | IO_E21_S17_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
402 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №18 электролизных ванн. Напряжение | EI_S18_U | IO_E21_S18_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
403 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №19 электролизных ванн. Напряжение | EI_S19_U | IO_E21_S19_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
404 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №20 электролизных ванн. Напряжение | EI_S20_U | IO_E21_S20_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
405 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №21 электролизных ванн. Напряжение | EI_S21_U | IO_E21_S21_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
406 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №22 электролизных ванн. Напряжение | EI_S22_U | IO_E21_S22_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
407 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №23 электролизных ванн. Напряжение | EI_S23_U | IO_E21_S23_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
408 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №24 электролизных ванн. Напряжение | EI_S24_U | IO_E21_S24_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
409 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №25 электролизных ванн. Напряжение | EI_S25_U | IO_E21_S25_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
410 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №26 электролизных ванн. Напряжение | EI_S26_U | IO_E21_S26_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
411 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №27 электролизных ванн. Напряжение | EI_S27_U | IO_E21_S27_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
412 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №28 электролизных ванн. Напряжение | EI_S28_U | IO_E21_S28_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
413 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №29 электролизных ванн. Напряжение | EI_S29_U | IO_E21_S29_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
414 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №30 электролизных ванн. Напряжение | EI_S30_U | IO_E21_S30_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
415 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №31 электролизных ванн. Напряжение | EI_S31_U | IO_E21_S31_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
416 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №32 электролизных ванн. Напряжение | EI_S32_U | IO_E21_S32_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
417 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №33 электролизных ванн. Напряжение | EI_S33_U | IO_E21_S33_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
418 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №34 электролизных ванн. Напряжение | EI_S34_U | IO_E21_S34_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
419 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №35 электролизных ванн. Напряжение | EI_S35_U | IO_E21_S35_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
420 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №36 электролизных ванн. Напряжение | EI_S36_U | IO_E21_S36_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
421 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №37 электролизных ванн. Напряжение | EI_S37_U | IO_E21_S37_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
422 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №38 электролизных ванн. Напряжение | EI_S38_U | IO_E21_S38_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
423 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №39 электролизных ванн. Напряжение | EI_S39_U | IO_E21_S39_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
424 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №40 электролизных ванн. Напряжение | EI_S40_U | IO_E21_S40_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
425 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №41 электролизных ванн. Напряжение | EI_S41_U | IO_E21_S41_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
426 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №42 электролизных ванн. Напряжение | EI_S42_U | IO_E21_S42_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
427 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №43 электролизных ванн. Напряжение | EI_S43_U | IO_E21_S43_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
428 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №44 электролизных ванн. Напряжение | EI_S44_U | IO_E21_S44_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
429 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №45 электролизных ванн. Напряжение | EI_S45_U | IO_E21_S45_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
430 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №46 электролизных ванн. Напряжение | EI_S46_U | IO_E21_S46_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
431 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №47 электролизных ванн. Напряжение | EI_S47_U | IO_E21_S47_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
432 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №48 электролизных ванн. Напряжение | EI_S48_U | IO_E21_S48_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
433 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №49 электролизных ванн. Напряжение | EI_S49_U | IO_E21_S49_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
434 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №50 электролизных ванн. Напряжение | EI_S50_U | IO_E21_S50_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
435 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №51 электролизных ванн. Напряжение | EI_S51_U | IO_E21_S51_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
436 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №52 электролизных ванн. Напряжение | EI_S52_U | IO_E21_S52_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
437 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №53 электролизных ванн. Напряжение | EI_S53_U | IO_E21_S53_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
438 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №54 электролизных ванн. Напряжение | EI_S54_U | IO_E21_S54_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
439 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №55 электролизных ванн. Напряжение | EI_S55_U | IO_E21_S55_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
440 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №56 электролизных ванн. Напряжение | EI_S56_U | IO_E21_S56_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
441 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №57 электролизных ванн. Напряжение | EI_S57_U | IO_E21_S57_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
442 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №58 электролизных ванн. Напряжение | EI_S58_U | IO_E21_S58_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
443 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №59 электролизных ванн. Напряжение | EI_S59_U | IO_E21_S59_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
444 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №60 электролизных ванн. Напряжение | EI_S60_U | IO_E21_S60_U | - | E2_1 | Types.Line.LinePLC
445 | АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR _GH2SO4_AT2_1_Q | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
446 | АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
447 | АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
448 | АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
449 | АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
450 | АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
451 | АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
452 | АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
453 | АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
454 | АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
455 | АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
456 | АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
457 | АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
458 | АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
459 | АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
460 | АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
461 | АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
462 | АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
463 | АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
464 | АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
465 | АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
466 | АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
467 | АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
468 | АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
469 | АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
470 | АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
471 | АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
472 | АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
473 | АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
474 | АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
475 | АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
476 | АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
477 | АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
478 | АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
479 | АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
480 | АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
481 | АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
482 | АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
483 | АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
484 | АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
485 | АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
486 | АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
487 | АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
488 | АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
489 | АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
490 | АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
491 | АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
492 | АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
493 | АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
494 | АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
495 | АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
496 | АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
497 | АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
498 | АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
499 | АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
500 | АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
501 | АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
502 | АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
503 | АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
504 | АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
505 | АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
506 | АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
507 | АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
508 | АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
509 | АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
510 | АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
511 | АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
512 | АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
513 | АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
514 | АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
515 | АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
516 | АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
517 | АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
518 | АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
519 | АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
520 | АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
521 | АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
522 | АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
523 | АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
524 | АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
525 | АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
526 | АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
527 | АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
528 | АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
529 | АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
530 | АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
531 | АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
532 | АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
533 | АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
534 | АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
535 | АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
536 | АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
537 | АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
538 | АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
539 | АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
540 | АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
541 | АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
542 | АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
543 | АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
544 | АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
545 | АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
546 | АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
547 | АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
548 | АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
549 | АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
550 | АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
551 | АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
552 | АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
553 | Канал свободен | - | Канал свободен117 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
554 | Канал свободен | - | Канал свободен118 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
555 | Канал свободен | - | Канал свободен119 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
556 | Канал свободен | - | Канал свободен120 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
557 | Канал свободен | - | Канал свободен121 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
558 | Канал свободен | - | Канал свободен122 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
559 | Канал свободен | - | Канал свободен123 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
560 | Канал свободен | - | Канал свободен124 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
561 | Канал свободен | - | Канал свободен125 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
562 | Канал свободен | - | Канал свободен126 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
563 | Канал свободен | - | Канал свободен127 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
564 | Канал свободен | - | Канал свободен128 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
565 | Канал свободен | - | Канал свободен129 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
566 | Канал свободен | - | Канал свободен130 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
567 | Канал свободен | - | Канал свободен131 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
568 | Канал свободен | - | Канал свободен132 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
569 | Канал свободен | - | Канал свободен133 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
570 | Канал свободен | - | Канал свободен134 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
571 | Канал свободен | - | Канал свободен135 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
572 | Канал свободен | - | Канал свободен136 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
573 | Канал свободен | - | Канал свободен137 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
574 | Канал свободен | - | Канал свободен138 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
575 | Канал свободен | - | Канал свободен139 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
576 | Канал свободен | - | Канал свободен140 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
577 | Канал свободен | - | Канал свободен141 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
578 | Канал свободен | - | Канал свободен142 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
579 | Канал свободен | - | Канал свободен143 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
580 | Канал свободен | - | Канал свободен144 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
581 | Канал свободен | - | Канал свободен145 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
582 | Канал свободен | - | Канал свободен146 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
583 | Канал свободен | - | Канал свободен147 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
584 | Канал свободен | - | Канал свободен148 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
585 | Канал свободен | - | Канал свободен149 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
586 | Канал свободен | - | Канал свободен150 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
587 | Канал свободен | - | Канал свободен151 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC
588 | Канал свободен | - | Канал свободен152 | mA | E2_1 | Types.Line.LinePLC

## Лист5
ПК-ЭУ 3 | ПК-28 Т
ПК-ЭУ 3 | ПК-28 Т1
ПК-ЭУ 3 | ПК-28 Т2
ПК-ЭУ 3 | ПК-28 Т3
ПК-ЭУ 3 | ПК-28 Т4
ПК-ЭУ 3 | Расход на теплоносителях
ПК-ЭУ 3 | Давление на теплоносителях
ПК-ЭУ 3 | Температура на теплоносителях
ПК-ЭУ 3 | Давление
ПК-ЭУ 2-2 | Расход на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-2 | Давление на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-2 | Температура на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-2 | Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-07 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-06 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-05 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-04 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-20 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-21 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-22 Давление
ПК-ЭУ 2-2 | ПК-23 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | Расход на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-1 | Давление на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-1 | Температура на теплоносителях
ПК-ЭУ 2-1 | Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-03 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-02 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-01 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-24 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-25 Давление
ПК-ЭУ 2-1 | ПК-26 Давление
ПК-ЭУ 1 | ПК-09 Давление
ПК-ЭУ 1 | ПК-10 Давление
ПК-ЭУ 1 | ПК-11 Давление
ПК-ЭУ 1 | ПК-12 Давление
ПК-ЭУ 1 | Расход на теплоносителях
ПК-ЭУ 1 | Давление на теплоносителях
ПК-ЭУ 1 | Температура на теплоносителях
ПК-ЭУ 1 | Давление
ПВС | Все

## Unit
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Heat_SGP2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Heat_SGP2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Heat_SGP2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Heat_SGP2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен1 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен1.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен1 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен1.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK01_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK01_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK01_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK01_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK02_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK02_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK02_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK02_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK03_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK03_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK03_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK03_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK24_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK24_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK24_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK24_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK25_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK25_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK25_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK25_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK26_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK26_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK26_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK26_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK04_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK04_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK04_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK04_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK05_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK05_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK05_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK05_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK06_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK06_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK06_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK06_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK07_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK07_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK07_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK07_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK20_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK20_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK20_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK20_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK21_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK21_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK21_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK21_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK22_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK22_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK22_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK22_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK23_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK23_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK23_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK23_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK14_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK14_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK14_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK14_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK13_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK13_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK13_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK13_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK12_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK12_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK12_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK12_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK11_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK11_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK11_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK11_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK10_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK10_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK10_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK10_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK09_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK09_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK09_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK09_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK15_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK15_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK15_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK15_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK16_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK16_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK16_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK16_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK17_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK17_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK17_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK17_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK18_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK18_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK18_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK18_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK19_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK19_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK19_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK19_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK08_2_T | HARD_Data | " value=" | Ом | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK08_2_T.HARD_Data" value="Ом" /> | <item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK08_2_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK08_2_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен2 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен2.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен2 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен2.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен3 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен3.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен3 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен3.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен4 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен4.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен4 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен4.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен5 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен5.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен5 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен5.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен6 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен6.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен6 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен6.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен7 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен7.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен7 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен7.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен8 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен8.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен8 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен8.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен9 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен9.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен9 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен9.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен10 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен10.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен10 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен10.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен11 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен11.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен11 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен11.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен12 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен12.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен12 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен12.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен13 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен13.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен13 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен13.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен14 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен14.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен14 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен14.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен15 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен15.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен15 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен15.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен16 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен16.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен16 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен16.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен17 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен17.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен17 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен17.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен18 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен18.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен18 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен18.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен19 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен19.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен19 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен19.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен20 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен20.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен20 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен20.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен21 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен21.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен21 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен21.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен22 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен22.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен22 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен22.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен23 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен23.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен23 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен23.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен24 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен24.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен24 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен24.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен25 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен25.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен25 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен25.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен26 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен26.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен26 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен26.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен27 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен27.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен27 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен27.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен28 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен28.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен28 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен28.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен29 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен29.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен29 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен29.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен30 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен30.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен30 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен30.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен31 | HARD_Data | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен31.HARD_Data" value="-" /> | <item id=" | E2_HCI | Канал свободен31 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен31.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC01_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC01_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_RC01_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC01_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC02_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC02_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_RC02_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC02_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC03_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC03_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_RC03_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC03_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC04_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC04_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_RC04_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC04_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_1_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_1_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_2_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_2_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_3_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_3_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_4_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_4_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_W_T | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_W_T.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_W_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_W_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_W_T | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_W_T.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_W_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_W_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_T | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_T.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_T | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_T.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_T | Logic | " value=" | °C | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_T.Logic" value="°C" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L2 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L2.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L2 | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L2.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L2 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L2.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L2 | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L2.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L2 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L2.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L2 | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L2.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L2 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L2.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L2 | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L2.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L | Logic | " value=" | мм | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L.Logic" value="мм" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен65 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен65.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен65 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен65.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен66 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен66.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен66 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен66.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен67 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен67.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен67 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен67.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен68 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен68.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен68 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен68.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_2_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_2_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_3_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_3_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_4_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_4_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_5_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_5_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_6_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_6_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_7_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_7_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_8_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_8_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_9_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_9_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_10_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_10_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_11_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_11_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_12_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_12_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_13_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_13_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_14_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_14_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_15_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_15_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_16_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_16_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_17_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_17_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_18_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_18_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_19_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_19_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_20_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_20_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_21_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_21_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_22_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_22_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_23_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_23_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_24_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_24_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_25_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_25_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_26_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_26_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_27_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_27_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_28_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_28_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_29_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_29_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_30_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_30_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_31_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_31_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_32_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_32_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_33_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_33_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_34_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_34_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_35_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_35_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_36_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_36_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_37_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_37_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_38_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_38_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_39_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_39_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_40_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_40_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_41_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_41_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_42_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_42_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_43_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_43_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_44_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_44_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_45_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_45_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_46_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_46_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_47_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_47_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_48_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_48_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_49_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_49_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_50_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_50_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_51_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_51_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_52_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_52_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_53_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_53_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_54_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_54_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_55_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_55_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_56_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_56_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_57_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_57_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_58_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_58_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_59_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_59_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_60_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_60_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_61_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_61_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_62_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_62_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_63_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_63_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_64_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_64_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_65_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_65_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_66_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_66_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_67_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_67_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_68_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_68_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_69_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_69_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_70_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_70_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_71_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_71_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_72_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_72_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_73_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_73_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_74_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_74_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_75_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_75_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_76_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_76_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_77_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_77_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_78_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_78_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_79_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_79_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_80_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_80_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_81_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_81_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_82_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_82_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_83_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_83_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_84_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_84_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_85_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_85_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_86_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_86_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_87_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_87_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_88_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_88_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_89_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_89_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_90_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_90_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_91_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_91_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_92_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_92_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_93_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_93_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_94_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_94_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_95_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_95_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_96_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_96_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_97_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_97_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_98_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_98_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_99_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_99_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_100_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_100_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_101_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_101_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_102_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_102_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_103_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_103_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_104_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_104_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_105_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_105_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_106_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_106_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_107_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_107_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_108_Q.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | Logic | " value=" | % | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_108_Q.Logic" value="%" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен117 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен117.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен117 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен117.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен118 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен118.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен118 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен118.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен119 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен119.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен119 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен119.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен120 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен120.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен120 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен120.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен121 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен121.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен121 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен121.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен122 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен122.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен122 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен122.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен123 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен123.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен123 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен123.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен124 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен124.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен124 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен124.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен125 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен125.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен125 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен125.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен126 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен126.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен126 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен126.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен127 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен127.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен127 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен127.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен128 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен128.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен128 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен128.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен129 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен129.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен129 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен129.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен130 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен130.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен130 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен130.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен131 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен131.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен131 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен131.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен132 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен132.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен132 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен132.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен133 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен133.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен133 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен133.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен134 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен134.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен134 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен134.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен135 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен135.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен135 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен135.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен136 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен136.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен136 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен136.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен137 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен137.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен137 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен137.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен138 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен138.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен138 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен138.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен139 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен139.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен139 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен139.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен140 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен140.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен140 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен140.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен141 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен141.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен141 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен141.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен142 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен142.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен142 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен142.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен143 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен143.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен143 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен143.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен144 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен144.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен144 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен144.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен145 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен145.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен145 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен145.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен146 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен146.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен146 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен146.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен147 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен147.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен147 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен147.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен148 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен148.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен148 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен148.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен149 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен149.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен149 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен149.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен150 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен150.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен150 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен150.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен151 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен151.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен151 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен151.Logic" value="-" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен152 | HARD_Data | " value=" | мА | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен152.HARD_Data" value="мА" /> | <item id=" | E2_1 | Канал свободен152 | Logic | " value=" | - | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен152.Logic" value="-" />

## Name
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T" value="ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | " value=" | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T" value="ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | " value=" | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T" value="ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Heat_SGP2_T | " value=" | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Heat_SGP2_T" value="ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен1 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен1" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK01_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK01_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK02_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK02_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK03_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK03_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK24_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK24_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK25_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK25_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK26_2_T | " value=" | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK26_2_T" value="ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK04_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK04_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK05_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK05_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK06_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK06_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK07_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK07_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK20_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK20_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK21_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK21_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK22_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK22_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK23_2_T | " value=" | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK23_2_T" value="ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK14_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK14_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK13_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK13_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK12_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK12_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK11_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK11_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK10_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK10_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK09_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK09_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK15_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK15_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK16_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK16_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK17_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK17_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK18_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK18_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK19_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK19_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK08_2_T | " value=" | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK08_2_T" value="ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен2 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен2" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен3 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен3" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен4 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен4" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен5 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен5" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен6 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен6" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен7 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен7" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен8 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен8" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен9 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен9" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен10 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен10" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен11 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен11" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен12 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен12" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен13 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен13" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен14 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен14" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен15 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен15" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен16 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен16" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен17 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен17" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен18 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен18" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен19 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен19" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен20 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен20" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен21 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен21" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен22 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен22" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен23 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен23" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен24 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен24" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен25 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен25" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен26 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен26" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен27 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен27" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен28 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен28" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен29 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен29" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен30 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен30" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен31 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен31" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK1_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK1_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK2_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK2_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK3_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK3_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK29_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK29_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK24_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK24_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK25_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK25_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK26_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK26_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK4_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK4_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK5_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK5_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK6_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK6_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK7_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK7_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK8_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK8_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK20_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK20_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK21_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK21_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK22_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK22_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK23_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK23_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK9_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK9_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK10_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK10_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK11_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK11_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK12_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK12_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK13_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK13_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK14_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK14_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK15_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK15_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK16_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK16_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK17_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK17_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK18_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK18_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK19_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK19_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK27_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK27_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK28_ER | " value=" | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK28_ER" value="ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен32 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен32" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен33 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен33" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен34 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен34" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | IO_G1_E2_SAES_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | " /> | <item id="E2_HCI.IO_G1_E2_SAES_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания" />
<item id=" | E2_HCI | IO_G2_E2_SAES_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | " /> | <item id="E2_HCI.IO_G2_E2_SAES_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания" />
<item id=" | E2_HCI | IO_G3_E2_SAES_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | " /> | <item id="E2_HCI.IO_G3_E2_SAES_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания" />
<item id=" | E2_HCI | IO_G4_E2_SAES_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | " /> | <item id="E2_HCI.IO_G4_E2_SAES_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания" />
<item id=" | E2_HCI | IO_KS1_E2_SAES_Open | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | " /> | <item id="E2_HCI.IO_KS1_E2_SAES_Open" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта" />
<item id=" | E2_HCI | IO_UPS_E2_SAES_Enet | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_UPS_E2_SAES_Enet" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_InPower_E2_SAES_Ok | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_InPower_E2_SAES_Ok" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_KS1_E2_UPS_Open | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | " /> | <item id="E2_HCI.IO_KS1_E2_UPS_Open" value="ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен35 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен35" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен36 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен36" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен37 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен37" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен38 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен38" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен39 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен39" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен40 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен40" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен41 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен41" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен42 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен42" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен43 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен43" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен44 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен44" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен45 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен45" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен46 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен46" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен47 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен47" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен48 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен48" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен49 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен49" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен50 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен50" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен51 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен51" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен52 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен52" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен53 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен53" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен54 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен54" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен55 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен55" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен56 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен56" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен57 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен57" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен58 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен58" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK01_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK01_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK02_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK02_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK03_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK03_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK24_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK24_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK25_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK25_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_PK26_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_PK26_BL_MR" value="ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK04_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK04_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK05_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK05_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK06_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK06_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK07_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK07_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK20_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK20_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK21_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK21_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK22_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK22_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_PK23_BL_MR | " value=" | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_PK23_BL_MR" value="ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK14_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK14_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK13_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK13_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK12_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK12_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK11_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK11_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK10_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK10_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK09_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK09_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK15_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK15_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK16_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK16_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK17_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK17_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK18_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK18_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK19_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK19_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_PK08_BL_MR | " value=" | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_PK08_BL_MR" value="ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить)" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен59 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен59" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен60 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен60" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен61 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен61" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен62 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен62" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен63 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен63" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен64 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен64" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC01_L | " value=" | ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC01_L" value="ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень" />
<item id=" | E2_2 | IO_E2_RC02_L | " value=" | ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень | " /> | <item id="E2_2.IO_E2_RC02_L" value="ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень" />
<item id=" | E2_3 | IO_E2_RC03_L | " value=" | ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень | " /> | <item id="E2_3.IO_E2_RC03_L" value="ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень" />
<item id=" | E2_4 | IO_E2_RC04_L | " value=" | ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень | " /> | <item id="E2_4.IO_E2_RC04_L" value="ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень" />
<item id=" | E2_5 | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | " value=" | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1 | " /> | <item id="E2_5.IO_E2_TN_H2SO4_1_L" value="ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1" />
<item id=" | E2_6 | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | " value=" | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2 | " /> | <item id="E2_6.IO_E2_TN_H2SO4_2_L" value="ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2" />
<item id=" | E2_7 | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | " value=" | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1 | " /> | <item id="E2_7.IO_E2_TN_H2SO4_3_L" value="ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1" />
<item id=" | E2_8 | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | " value=" | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2 | " /> | <item id="E2_8.IO_E2_TN_H2SO4_4_L" value="ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2" />
<item id=" | E2_9 | IO_E2_TN_G_W_T | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура | " /> | <item id="E2_9.IO_E2_TN_G_W_T" value="ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура" />
<item id=" | E2_10 | IO_E2_TN_T_W_T | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура | " /> | <item id="E2_10.IO_E2_TN_T_W_T" value="ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура" />
<item id=" | E2_11 | IO_E2_TN_G_T | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура | " /> | <item id="E2_11.IO_E2_TN_G_T" value="ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура" />
<item id=" | E2_12 | IO_E2_TN_T_T | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура | " /> | <item id="E2_12.IO_E2_TN_T_T" value="ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура" />
<item id=" | E2_13 | IO_E2_TN_T_L2 | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | " /> | <item id="E2_13.IO_E2_TN_T_L2" value="ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень" />
<item id=" | E2_14 | IO_E2_TN_G_L2 | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | " /> | <item id="E2_14.IO_E2_TN_G_L2" value="ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень" />
<item id=" | E2_15 | IO_E2_TN_G_S_L2 | " value=" | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | " /> | <item id="E2_15.IO_E2_TN_G_S_L2" value="ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень" />
<item id=" | E2_16 | IO_E2_TN_T_S_L2 | " value=" | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | " /> | <item id="E2_16.IO_E2_TN_T_S_L2" value="ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень" />
<item id=" | E2_17 | IO_E2_TN_T_L | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | " /> | <item id="E2_17.IO_E2_TN_T_L" value="ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень" />
<item id=" | E2_18 | IO_E2_TN_G_L | " value=" | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | " /> | <item id="E2_18.IO_E2_TN_G_L" value="ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень" />
<item id=" | E2_19 | IO_E2_TN_G_S_L | " value=" | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | " /> | <item id="E2_19.IO_E2_TN_G_S_L" value="ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень" />
<item id=" | E2_20 | IO_E2_TN_T_S_L | " value=" | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | " /> | <item id="E2_20.IO_E2_TN_T_S_L" value="ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень" />
<item id=" | E2_21 | Канал свободен65 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_21.Канал свободен65" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_22 | Канал свободен66 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_22.Канал свободен66" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_23 | Канал свободен67 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_23.Канал свободен67" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_24 | Канал свободен68 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_24.Канал свободен68" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_25 | IO_E2_B1_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_25.IO_E2_B1_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_26 | IO_E2_B2_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_26.IO_E2_B2_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_27 | IO_E2_B3_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_27.IO_E2_B3_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_28 | IO_E2_B4_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_28.IO_E2_B4_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_29 | IO_E2_B5_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_29.IO_E2_B5_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_30 | IO_E2_B6_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_30.IO_E2_B6_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_31 | IO_E2_B7_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_31.IO_E2_B7_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_32 | IO_E2_B8_MO | " value=" | ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть) | " /> | <item id="E2_32.IO_E2_B8_MO" value="ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть)" />
<item id=" | E2_33 | Канал свободен69 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_33.Канал свободен69" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_34 | Канал свободен70 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_34.Канал свободен70" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_35 | Канал свободен71 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_35.Канал свободен71" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_36 | Канал свободен72 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_36.Канал свободен72" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_37 | Канал свободен73 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_37.Канал свободен73" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_38 | Канал свободен74 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_38.Канал свободен74" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_39 | Канал свободен75 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_39.Канал свободен75" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_40 | Канал свободен76 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_40.Канал свободен76" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_41 | Канал свободен77 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_41.Канал свободен77" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_42 | Канал свободен78 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_42.Канал свободен78" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_43 | Канал свободен79 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_43.Канал свободен79" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_44 | Канал свободен80 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_44.Канал свободен80" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_45 | Канал свободен81 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_45.Канал свободен81" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_46 | Канал свободен82 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_46.Канал свободен82" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_47 | Канал свободен83 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_47.Канал свободен83" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_48 | Канал свободен84 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_48.Канал свободен84" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_49 | Канал свободен85 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_49.Канал свободен85" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_50 | Канал свободен86 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_50.Канал свободен86" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_51 | Канал свободен87 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_51.Канал свободен87" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_52 | Канал свободен88 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_52.Канал свободен88" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_53 | Канал свободен89 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_53.Канал свободен89" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_54 | Канал свободен90 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_54.Канал свободен90" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_55 | Канал свободен91 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_55.Канал свободен91" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_56 | Канал свободен92 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_56.Канал свободен92" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_57 | IO_G1_E2_ACS_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания | " /> | <item id="E2_57.IO_G1_E2_ACS_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания" />
<item id=" | E2_58 | IO_G2_E2_ACS_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания | " /> | <item id="E2_58.IO_G2_E2_ACS_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания" />
<item id=" | E2_59 | IO_G3_E2_ACS_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | " /> | <item id="E2_59.IO_G3_E2_ACS_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания" />
<item id=" | E2_60 | IO_G4_E2_ACS_Alarm | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | " /> | <item id="E2_60.IO_G4_E2_ACS_Alarm" value="ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания" />
<item id=" | E2_61 | IO_KS1_E2_ACS_Open | " value=" | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта | " /> | <item id="E2_61.IO_KS1_E2_ACS_Open" value="ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта" />
<item id=" | E2_62 | Канал свободен93 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_62.Канал свободен93" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_63 | Канал свободен94 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_63.Канал свободен94" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_64 | Канал свободен95 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_64.Канал свободен95" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_65 | Канал свободен96 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_65.Канал свободен96" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_66 | Канал свободен97 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_66.Канал свободен97" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_67 | Канал свободен98 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_67.Канал свободен98" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_68 | Канал свободен99 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_68.Канал свободен99" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_69 | Канал свободен100 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_69.Канал свободен100" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_70 | Канал свободен101 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_70.Канал свободен101" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_71 | Канал свободен102 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_71.Канал свободен102" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_72 | Канал свободен103 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_72.Канал свободен103" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_73 | IO_E2_NS39_ER | " value=" | Состояние насоса 39 | " /> | <item id="E2_73.IO_E2_NS39_ER" value="Состояние насоса 39" />
<item id=" | E2_74 | IO_E2_NS55_ER | " value=" | Состояние насоса 55 | " /> | <item id="E2_74.IO_E2_NS55_ER" value="Состояние насоса 55" />
<item id=" | E2_75 | IO_E2_NS116_ER | " value=" | Состояние насоса 116 | " /> | <item id="E2_75.IO_E2_NS116_ER" value="Состояние насоса 116" />
<item id=" | E2_76 | Канал свободен104 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_76.Канал свободен104" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_77 | Канал свободен105 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_77.Канал свободен105" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_78 | Канал свободен106 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_78.Канал свободен106" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_79 | Канал свободен107 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_79.Канал свободен107" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_80 | Канал свободен108 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_80.Канал свободен108" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_81 | Канал свободен109 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_81.Канал свободен109" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_82 | Канал свободен110 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_82.Канал свободен110" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_83 | Канал свободен111 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_83.Канал свободен111" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_84 | Канал свободен112 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_84.Канал свободен112" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_85 | Канал свободен113 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_85.Канал свободен113" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_86 | Канал свободен114 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_86.Канал свободен114" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_87 | Канал свободен115 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_87.Канал свободен115" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_88 | Канал свободен116 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_88.Канал свободен116" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_89 | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | " value=" | АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_89.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q" value="АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_90 | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | " value=" | АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_90.IO_E2_GNi_AT2_2_Q" value="АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_91 | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | " value=" | АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_91.IO_E2_GNi_AT2_3_Q" value="АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_92 | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | " value=" | АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_92.IO_E2_GNi_AT2_4_Q" value="АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_93 | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | " value=" | АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_93.IO_E2_GNi_AT2_5_Q" value="АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_94 | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | " value=" | АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_94.IO_E2_GNi_AT2_6_Q" value="АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_95 | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | " value=" | АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_95.IO_E2_GNi_AT2_7_Q" value="АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_96 | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | " value=" | АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_96.IO_E2_GNi_AT2_8_Q" value="АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_97 | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | " value=" | АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_97.IO_E2_GNi_AT2_9_Q" value="АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_98 | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | " value=" | АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_98.IO_E2_GNi_AT2_10_Q" value="АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_99 | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | " value=" | АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_99.IO_E2_GNi_AT2_11_Q" value="АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_100 | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | " value=" | АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_100.IO_E2_GNi_AT2_12_Q" value="АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_101 | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | " value=" | АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_101.IO_E2_GNi_AT2_13_Q" value="АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_102 | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | " value=" | АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_102.IO_E2_GNi_AT2_14_Q" value="АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_103 | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | " value=" | АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_103.IO_E2_GNi_AT2_15_Q" value="АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_104 | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | " value=" | АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_104.IO_E2_GNi_AT2_16_Q" value="АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_105 | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | " value=" | АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_105.IO_E2_GNi_AT2_17_Q" value="АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_106 | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | " value=" | АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_106.IO_E2_GNi_AT2_18_Q" value="АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_107 | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | " value=" | АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_107.IO_E2_GNi_AT2_19_Q" value="АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_108 | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | " value=" | АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_108.IO_E2_GNi_AT2_20_Q" value="АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_109 | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | " value=" | АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_109.IO_E2_GNi_AT2_21_Q" value="АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_110 | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | " value=" | АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_110.IO_E2_GNi_AT2_22_Q" value="АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_111 | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | " value=" | АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_111.IO_E2_GNi_AT2_23_Q" value="АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_112 | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | " value=" | АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_112.IO_E2_GNi_AT2_24_Q" value="АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_113 | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | " value=" | АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_113.IO_E2_GNi_AT2_25_Q" value="АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_114 | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | " value=" | АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_114.IO_E2_GNi_AT2_26_Q" value="АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_115 | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | " value=" | АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_115.IO_E2_GNi_AT2_27_Q" value="АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_116 | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | " value=" | АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_116.IO_E2_GNi_AT2_28_Q" value="АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_117 | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | " value=" | АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_117.IO_E2_GNi_AT2_29_Q" value="АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_118 | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | " value=" | АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_118.IO_E2_GNi_AT2_30_Q" value="АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_119 | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | " value=" | АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_119.IO_E2_GNi_AT2_31_Q" value="АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_120 | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | " value=" | АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_120.IO_E2_GNi_AT2_32_Q" value="АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_121 | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | " value=" | АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_121.IO_E2_GNi_AT2_33_Q" value="АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_122 | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | " value=" | АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_122.IO_E2_GNi_AT2_34_Q" value="АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_123 | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | " value=" | АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_123.IO_E2_GNi_AT2_35_Q" value="АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_124 | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | " value=" | АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_124.IO_E2_GNi_AT2_36_Q" value="АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_125 | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | " value=" | АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_125.IO_E2_GNi_AT2_37_Q" value="АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_126 | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | " value=" | АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_126.IO_E2_GNi_AT2_38_Q" value="АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_127 | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | " value=" | АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_127.IO_E2_GNi_AT2_39_Q" value="АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_128 | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | " value=" | АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_128.IO_E2_GNi_AT2_40_Q" value="АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_129 | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | " value=" | АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_129.IO_E2_GNi_AT2_41_Q" value="АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_130 | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | " value=" | АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_130.IO_E2_GNi_AT2_42_Q" value="АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_131 | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | " value=" | АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_131.IO_E2_GNi_AT2_43_Q" value="АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_132 | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | " value=" | АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_132.IO_E2_GNi_AT2_44_Q" value="АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_133 | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | " value=" | АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_133.IO_E2_GNi_AT2_45_Q" value="АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_134 | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | " value=" | АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_134.IO_E2_GNi_AT2_46_Q" value="АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_135 | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | " value=" | АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_135.IO_E2_GNi_AT2_47_Q" value="АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_136 | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | " value=" | АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_136.IO_E2_GNi_AT2_48_Q" value="АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_137 | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | " value=" | АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_137.IO_E2_GNi_AT2_49_Q" value="АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_138 | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | " value=" | АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_138.IO_E2_GNi_AT2_50_Q" value="АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_139 | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | " value=" | АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_139.IO_E2_GNi_AT2_51_Q" value="АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_140 | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | " value=" | АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_140.IO_E2_GNi_AT2_52_Q" value="АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_141 | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | " value=" | АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_141.IO_E2_GNi_AT2_53_Q" value="АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_142 | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | " value=" | АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_142.IO_E2_GNi_AT2_54_Q" value="АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_143 | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | " value=" | АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_143.IO_E2_GNi_AT2_55_Q" value="АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_144 | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | " value=" | АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_144.IO_E2_GNi_AT2_56_Q" value="АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_145 | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | " value=" | АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_145.IO_E2_GNi_AT2_57_Q" value="АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_146 | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | " value=" | АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_146.IO_E2_GNi_AT2_58_Q" value="АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_147 | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | " value=" | АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_147.IO_E2_GNi_AT2_59_Q" value="АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_148 | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | " value=" | АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_148.IO_E2_GNi_AT2_60_Q" value="АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_149 | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | " value=" | АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_149.IO_E2_GNi_AT2_61_Q" value="АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_150 | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | " value=" | АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_150.IO_E2_GNi_AT2_62_Q" value="АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_151 | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | " value=" | АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_151.IO_E2_GNi_AT2_63_Q" value="АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_152 | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | " value=" | АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_152.IO_E2_GNi_AT2_64_Q" value="АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_153 | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | " value=" | АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_153.IO_E2_GNi_AT2_65_Q" value="АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_154 | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | " value=" | АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_154.IO_E2_GNi_AT2_66_Q" value="АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_155 | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | " value=" | АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_155.IO_E2_GNi_AT2_67_Q" value="АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_156 | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | " value=" | АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_156.IO_E2_GNi_AT2_68_Q" value="АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_157 | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | " value=" | АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_157.IO_E2_GNi_AT2_69_Q" value="АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_158 | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | " value=" | АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_158.IO_E2_GNi_AT2_70_Q" value="АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_159 | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | " value=" | АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_159.IO_E2_GNi_AT2_71_Q" value="АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_160 | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | " value=" | АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_160.IO_E2_GNi_AT2_72_Q" value="АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_161 | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | " value=" | АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_161.IO_E2_GNi_AT2_73_Q" value="АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_162 | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | " value=" | АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_162.IO_E2_GNi_AT2_74_Q" value="АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_163 | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | " value=" | АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_163.IO_E2_GNi_AT2_75_Q" value="АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_164 | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | " value=" | АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_164.IO_E2_GNi_AT2_76_Q" value="АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_165 | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | " value=" | АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_165.IO_E2_GNi_AT2_77_Q" value="АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_166 | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | " value=" | АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_166.IO_E2_GNi_AT2_78_Q" value="АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_167 | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | " value=" | АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_167.IO_E2_GNi_AT2_79_Q" value="АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_168 | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | " value=" | АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_168.IO_E2_GNi_AT2_80_Q" value="АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_169 | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | " value=" | АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_169.IO_E2_GNi_AT2_81_Q" value="АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_170 | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | " value=" | АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_170.IO_E2_GNi_AT2_82_Q" value="АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_171 | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | " value=" | АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_171.IO_E2_GNi_AT2_83_Q" value="АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_172 | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | " value=" | АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | " /> | <item id="E2_172.IO_E2_GNi_AT2_84_Q" value="АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500" />
<item id=" | E2_173 | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | " value=" | АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_173.IO_E2_GNi_AT2_85_Q" value="АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_174 | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | " value=" | АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_174.IO_E2_GNi_AT2_86_Q" value="АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_175 | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | " value=" | АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_175.IO_E2_GNi_AT2_87_Q" value="АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_176 | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | " value=" | АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_176.IO_E2_GNi_AT2_88_Q" value="АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_177 | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | " value=" | АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_177.IO_E2_GNi_AT2_89_Q" value="АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_178 | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | " value=" | АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_178.IO_E2_GNi_AT2_90_Q" value="АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_179 | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | " value=" | АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_179.IO_E2_GNi_AT2_91_Q" value="АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_180 | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | " value=" | АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_180.IO_E2_GNi_AT2_92_Q" value="АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_181 | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | " value=" | АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_181.IO_E2_GNi_AT2_93_Q" value="АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_182 | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | " value=" | АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_182.IO_E2_GNi_AT2_94_Q" value="АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_183 | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | " value=" | АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_183.IO_E2_GNi_AT2_95_Q" value="АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_184 | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | " value=" | АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_184.IO_E2_GNi_AT2_96_Q" value="АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_185 | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | " value=" | АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_185.IO_E2_GNi_AT2_97_Q" value="АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_186 | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | " value=" | АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_186.IO_E2_GNi_AT2_98_Q" value="АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_187 | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | " value=" | АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_187.IO_E2_GNi_AT2_99_Q" value="АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_188 | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | " value=" | АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_188.IO_E2_GNi_AT2_100_Q" value="АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_189 | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | " value=" | АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_189.IO_E2_GNi_AT2_101_Q" value="АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_190 | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | " value=" | АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_190.IO_E2_GNi_AT2_102_Q" value="АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_191 | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | " value=" | АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_191.IO_E2_GNi_AT2_103_Q" value="АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_192 | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | " value=" | АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_192.IO_E2_GNi_AT2_104_Q" value="АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_193 | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | " value=" | АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_193.IO_E2_GNi_AT2_105_Q" value="АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_194 | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | " value=" | АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_194.IO_E2_GNi_AT2_106_Q" value="АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_195 | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | " value=" | АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_195.IO_E2_GNi_AT2_107_Q" value="АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_196 | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | " value=" | АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | " /> | <item id="E2_196.IO_E2_GNi_AT2_108_Q" value="АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000" />
<item id=" | E2_197 | Канал свободен117 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_197.Канал свободен117" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_198 | Канал свободен118 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_198.Канал свободен118" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_199 | Канал свободен119 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_199.Канал свободен119" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_200 | Канал свободен120 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_200.Канал свободен120" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_201 | Канал свободен121 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_201.Канал свободен121" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_202 | Канал свободен122 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_202.Канал свободен122" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_203 | Канал свободен123 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_203.Канал свободен123" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_204 | Канал свободен124 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_204.Канал свободен124" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_205 | Канал свободен125 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_205.Канал свободен125" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_206 | Канал свободен126 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_206.Канал свободен126" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_207 | Канал свободен127 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_207.Канал свободен127" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_208 | Канал свободен128 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_208.Канал свободен128" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_209 | Канал свободен129 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_209.Канал свободен129" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_210 | Канал свободен130 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_210.Канал свободен130" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_211 | Канал свободен131 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_211.Канал свободен131" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_212 | Канал свободен132 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_212.Канал свободен132" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_213 | Канал свободен133 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_213.Канал свободен133" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_214 | Канал свободен134 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_214.Канал свободен134" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_215 | Канал свободен135 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_215.Канал свободен135" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_216 | Канал свободен136 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_216.Канал свободен136" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_217 | Канал свободен137 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_217.Канал свободен137" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_218 | Канал свободен138 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_218.Канал свободен138" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_219 | Канал свободен139 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_219.Канал свободен139" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_220 | Канал свободен140 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_220.Канал свободен140" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_221 | Канал свободен141 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_221.Канал свободен141" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_222 | Канал свободен142 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_222.Канал свободен142" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_223 | Канал свободен143 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_223.Канал свободен143" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_224 | Канал свободен144 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_224.Канал свободен144" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_225 | Канал свободен145 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_225.Канал свободен145" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_226 | Канал свободен146 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_226.Канал свободен146" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_227 | Канал свободен147 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_227.Канал свободен147" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_228 | Канал свободен148 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_228.Канал свободен148" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_229 | Канал свободен149 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_229.Канал свободен149" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_230 | Канал свободен150 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_230.Канал свободен150" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_231 | Канал свободен151 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_231.Канал свободен151" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_232 | Канал свободен152 | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_232.Канал свободен152" value="Канал свободен" />

## Type
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Heat_SGP2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Heat_SGP2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен1 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен1.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK01_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK01_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK02_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK02_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK03_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK03_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK24_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK24_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK25_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK25_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E21_Air_PK26_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E21_Air_PK26_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK04_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK04_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK05_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK05_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK06_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK06_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK07_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK07_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK20_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK20_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK21_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK21_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK22_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK22_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E22_Air_PK23_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E22_Air_PK23_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK14_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK14_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK13_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK13_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK12_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK12_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK11_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK11_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK10_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK10_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK09_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK09_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK15_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK15_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK16_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK16_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK17_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK17_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK18_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK18_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK19_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK19_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | IO_E3_Air_PK08_2_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_HCI.IO_E3_Air_PK08_2_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен2 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен2.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен3 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен3.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен4 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен4.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен5 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен5.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен6 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен6.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен7 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен7.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен8 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен8.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен9 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен9.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен10 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен10.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен11 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен11.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен12 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен12.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен13 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен13.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен14 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен14.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен15 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен15.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен16 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен16.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен17 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен17.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен18 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен18.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен19 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен19.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен20 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен20.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен21 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен21.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен22 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен22.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен23 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен23.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен24 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен24.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен25 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен25.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен26 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен26.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен27 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен27.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен28 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен28.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен29 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен29.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен30 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен30.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_HCI | Канал свободен31 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_HCI.Канал свободен31.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC01_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC01_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC02_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC02_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC03_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC03_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_RC04_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_RC04_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_1_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_2_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_3_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_4_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_W_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_W_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_W_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_W_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_T | Logic | " value=" | T | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_T.Logic" value="T" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L2 | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L2.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L2 | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L2.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L2 | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L2.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L2 | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L2.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_G_S_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_G_S_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_TN_T_S_L | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_TN_T_S_L.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен65 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен65.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен66 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен66.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен67 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен67.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен68 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен68.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_2_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_3_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_4_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_5_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_6_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_7_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_8_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_9_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_10_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_11_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_12_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_13_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_14_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_15_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_16_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_17_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_18_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_19_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_20_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_21_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_22_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_23_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_24_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_25_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_26_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_27_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_28_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_29_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_30_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_31_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_32_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_33_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_34_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_35_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_36_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_37_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_38_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_39_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_40_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_41_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_42_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_43_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_44_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_45_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_46_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_47_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_48_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_49_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_50_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_51_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_52_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_53_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_54_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_55_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_56_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_57_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_58_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_59_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_60_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_61_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_62_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_63_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_64_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_65_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_66_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_67_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_68_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_69_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_70_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_71_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_72_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_73_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_74_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_75_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_76_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_77_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_78_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_79_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_80_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_81_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_82_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_83_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_84_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_85_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_86_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_87_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_88_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_89_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_90_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_91_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_92_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_93_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_94_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_95_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_96_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_97_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_98_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_99_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_100_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_101_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_102_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_103_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_104_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_105_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_106_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_107_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | Logic | " value=" | F | " /> | <item id="E2_1.IO_E2_GNi_AT2_108_Q.Logic" value="F" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен117 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен117.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен118 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен118.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен119 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен119.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен120 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен120.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен121 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен121.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен122 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен122.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен123 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен123.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен124 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен124.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен125 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен125.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен126 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен126.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен127 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен127.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен128 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен128.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен129 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен129.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен130 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен130.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен131 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен131.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен132 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен132.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен133 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен133.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен134 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен134.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен135 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен135.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен136 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен136.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен137 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен137.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен138 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен138.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен139 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен139.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен140 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен140.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен141 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен141.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен142 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен142.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен143 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен143.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен144 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен144.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен145 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен145.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен146 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен146.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен147 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен147.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен148 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен148.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен149 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен149.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен150 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен150.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен151 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен151.Logic" value="Канал свободен" />
<item id=" | E2_1 | Канал свободен152 | Logic | " value=" | Канал свободен | " /> | <item id="E2_1.Канал свободен152.Logic" value="Канал свободен" />

## Лист2
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_6_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_7_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK01_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_6_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_7_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK02_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_6_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_7_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK03_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK24_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK25_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Water_PK26_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK04_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK05_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK06_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK07_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK20_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK21_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK22_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Water_PK23_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK14_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK13_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK12_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK11_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK10_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK09_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK15_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK16_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK17_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK18_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK19_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_3_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_4_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_5_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Water_PK08_HX_1_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Heat_SGP2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Heat_SGP2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK01_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK01_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK02_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK02_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK03_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK03_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK24_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK24_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK25_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK25_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E21_Air_PK26_2_T | @2.E2_HCI.IO_E21_Air_PK26_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK04_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK04_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK05_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK05_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK06_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK06_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK07_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK07_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK20_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK20_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK21_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK21_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK22_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK22_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E22_Air_PK23_2_T | @2.E2_HCI.IO_E22_Air_PK23_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK14_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK14_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK13_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK13_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK12_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK12_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK11_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK11_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK10_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK10_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK09_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK09_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK15_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK15_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK16_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK16_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK17_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK17_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK18_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK18_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK19_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK19_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_E3_Air_PK08_2_T | @2.E2_HCI.IO_E3_Air_PK08_2_T.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_02 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_02.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_01 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_01.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_08.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_07 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_07.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_06 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_06.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_05 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_05.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_04 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_04.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_03 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_03.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_02 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_02.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_17_01 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_17_01.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_08.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_07 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_07.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_06 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_06.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_05 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_05.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_04 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_04.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_03 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_03.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_02 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_02.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_16_01 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_16_01.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_08.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_07 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_07.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_06 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_06.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_05 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_05.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_04 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_04.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_15_03 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_15_03.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_11_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_11_08.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_08.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_07 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_07.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_06 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_06.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_05 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_05.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_04 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_04.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK1_A1_16_03 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK1_A1_16_03.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_03 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_03.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_04 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_04.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_05 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_05.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_06 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_06.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_07 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_07.User_Name = Name;
2.E2_HCI. | IO_Spare_AI_TK2_A2_18_08 | @2.E2_HCI.IO_Spare_AI_TK2_A2_18_08.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_108_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_107_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_106_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_105_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_104_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_103_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_102_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_101_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_100_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_99_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_98_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_97_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_96_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_95_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_94_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_93_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_92_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_91_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_90_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_89_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_88_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_87_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_86_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_85_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_84_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_83_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_82_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_81_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_80_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_79_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_78_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_77_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_76_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_75_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_74_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_73_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_72_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_71_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_70_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_69_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_68_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_67_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_66_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_65_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_64_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_63_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_62_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_61_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_60_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_59_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_58_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_57_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_56_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_55_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_54_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_53_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_52_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_51_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_50_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_49_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_48_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_47_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_46_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_45_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_44_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_43_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_42_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_41_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_40_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_39_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_38_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_37_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_36_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_35_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_34_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_33_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_32_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_31_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_30_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_29_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_28_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_27_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_26_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_25_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_24_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_23_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_22_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_21_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_20_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_19_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_18_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_17_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_16_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_15_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_14_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_13_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_12_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_11_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_10_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_9_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_8_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_7_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_6_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_5_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_4_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_3_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | @2.E2_1.IO_E2_GNi_AT2_2_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | @2.E2_1.IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_S_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_S_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_S_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_S_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_S_L2 | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_S_L2.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_S_L2 | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_S_L2.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_L2 | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_L2.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_L2 | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_L2.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_T | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_T.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_T | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_T.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_T_W_T | @2.E2_1.IO_E2_TN_T_W_T.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_G_W_T | @2.E2_1.IO_E2_TN_G_W_T.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_4_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_3_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_2_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | @2.E2_1.IO_E2_TN_H2SO4_1_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_RC04_L | @2.E2_1.IO_E2_RC04_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_RC03_L | @2.E2_1.IO_E2_RC03_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_RC02_L | @2.E2_1.IO_E2_RC02_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_E2_RC01_L | @2.E2_1.IO_E2_RC01_L.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_06 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_06.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_07 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_07.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_08 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_08.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_09 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_09.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_10 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_10.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_11 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_11.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_12 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_12.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_13 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_13.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_14 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_14.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_15 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_15.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_16 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_16.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_20 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_20.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_21 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_21.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_22 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_22.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_23 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_23.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_24 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_24.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_25 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_25.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_26 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_26.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_27 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_27.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_28 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_28.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_29 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_29.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_30 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_30.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_31 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_31.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DI_TK1_A1_07_32 | @2.E2_1.IO_Spare_DI_TK1_A1_07_32.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_09 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_09.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_10 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_10.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_11 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_11.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_12 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_12.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_13 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_13.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_14 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_14.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_15 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_15.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_16 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_16.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_17 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_17.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_18 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_18.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_19 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_19.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_DO_TK1_A1_08_20 | @2.E2_1.IO_Spare_DO_TK1_A1_08_20.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_AI_TK2_A1_11_13 | @2.E2_1.IO_Spare_AI_TK2_A1_11_13.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_AI_TK2_A1_11_14 | @2.E2_1.IO_Spare_AI_TK2_A1_11_14.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_AI_TK2_A1_11_15 | @2.E2_1.IO_Spare_AI_TK2_A1_11_15.User_Name = Name;
2.E2_1. | IO_Spare_AI_TK2_A1_11_16 | @2.E2_1.IO_Spare_AI_TK2_A1_11_16.User_Name = Name;

## РАсчет памяти
i | 2
ServerTagsCount | 50000
R | 2 - резервный | 1 основной
j | 1
DBCache | 512
ProcessVals | 256
ControlVals | 128

## Лист3
Номер модуля Канал | № п/п | Наименование | Код пор проекту | Код параметра (тэга в ПЛК) | Тип сигнала | Размещение |  | Параметр | [7 empty] | Сигнал |  | Система/ код ПЛК | Шкаф | Шасси | Модуль | Слот | Канал | Пояснение | Вид сигнала | Полевой кабель |  |  |  | Кроссовый/релейный шкаф |  |  |  |  | Кроссовый кабель |  | Контроллерный шкаф |  | Номер модуля
[6 empty] | Приёмник | Источник | Min | Max | Нижний авар. | Нижний пред. | Верхний пред. | Верхний авар. | Раб. | Ед. изм. | Диапазон | Ед. | [8 empty] | Полевой кабель | Маркировка жил | Назначение жил | Тип подключения | Полевой клеммник | Номера клемм полевого клеммника | Кроссовый шкаф | Клеммный ряд Кроссового шкаф | Номера клемм | Кроссовый кабель | Маркировка жил | Клеммный ряд шкафа контроллерного | Номера клемм
38 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
A1.8 01 | 1 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK01_HX_2_T | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 01 |  | RTD | н/д* | 1-1 2-1 3-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 1 2 3 | ПК-1 | 1-1 2-1 3-1 | 2XT1-8 | 1 2 3 | A1.8 | A1.8 01
A1.8 02 | 2 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK01_HX_3_T | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 02 |  | RTD | н/д* | 4-1 5-1 6-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 4 5 6 | ПК-1 | 4-1 5-1 6-1 | 2XT1-8 | 4 5 6 | A1.8 | A1.8 02
A1.8 03 | 3 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK01_HX_4_T | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 03 |  | RTD | н/д* | 7-1 8-1 9-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 7 8 9 | ПК-1 | 7-1 8-1 9-1 | 2XT1-8 | 7 8 9 | A1.8 | A1.8 03
A1.8 04 | 4 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK01_HX_5_T | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 04 |  | RTD | н/д* | 10-1 11-1 12-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 10 11 12 | ПК-1 | 10-1 11-1 12-1 | 2XT1-8 | 10 11 12 | A1.8 | A1.8 04
A1.8 05 | 5 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK01_HX_6_T | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 05 |  | RTD | н/д* | 13-1 14-1 15-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 13 14 15 | ПК-1 | 13-1 14-1 15-1 | 2XT1-8 | 13 14 15 | A1.8 | A1.8 05
A1.8 06 | 6 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK01_HX_7_T | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 06 |  | RTD | н/д* | 16-1 17-1 18-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 16 17 18 | ПК-1 | 16-1 17-1 18-1 | 2XT1-8 | 16 17 18 | A1.8 | A1.8 06
A1.8 07 | 7 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK01_HX_1_T | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-1 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 07 |  | RTD | н/д* | 19-1 20-1 21-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-1 | 19 20 21 | ПК-1 | 19-1 20-1 21-1 | 2XT1-8 | 19 20 21 | A1.8 | A1.8 07
A1.8 08 | 8 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK02_HX_2_T | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 08 |  | RTD | н/д* | 1-2 2-2 3-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 1 2 3 | ПК-2 | 1-2 2-2 3-2 | 2XT1-8 | 22 23 24 | A1.8 | A1.8 08
A1.9 01 | 9 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK02_HX_3_T | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 01 |  | RTD | н/д* | 4-2 5-2 6-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 4 5 6 | ПК-2 | 4-2 5-2 6-2 | 2XT1-9 | 1 2 3 | A1.9 | A1.9 01
A1.9 02 | 10 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK02_HX_4_T | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 02 |  | RTD | н/д* | 7-2 8-2 9-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 7 8 9 | ПК-2 | 7-2 8-2 9-2 | 2XT1-9 | 4 5 6 | A1.9 | A1.9 02
A1.9 03 | 11 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK02_HX_5_T | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 03 |  | RTD | н/д* | 10-2 11-2 12-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 10 11 12 | ПК-2 | 10-2 11-2 12-2 | 2XT1-9 | 7 8 9 | A1.9 | A1.9 03
A1.9 04 | 12 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK02_HX_6_T | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 04 |  | RTD | н/д* | 13-2 14-2 15-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 13 14 15 | ПК-2 | 13-2 14-2 15-2 | 2XT1-9 | 10 11 12 | A1.9 | A1.9 04
A1.9 05 | 13 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK02_HX_7_T | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 05 |  | RTD | н/д* | 16-2 17-2 18-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 16 17 18 | ПК-2 | 16-2 17-2 18-2 | 2XT1-9 | 13 14 15 | A1.9 | A1.9 05
A1.9 06 | 14 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK02_HX_1_T | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 06 |  | RTD | н/д* | 19-2 20-2 21-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-2 | 19 20 21 | ПК-2 | 19-2 20-2 21-2 | 2XT1-9 | 16 17 18 | A1.9 | A1.9 06
A1.9 07 | 15 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK03_HX_2_T | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 07 |  | RTD | н/д* | 1-3 2-3 3-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 1 2 3 | ПК-3 | 1-3 2-3 3-3 | 2XT1-9 | 19 20 21 | A1.9 | A1.9 07
A1.9 08 | 16 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK03_HX_3_T | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 08 |  | RTD | н/д* | 4-3 5-3 6-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 4 5 6 | ПК-3 | 4-3 5-3 6-3 | 2XT1-9 | 22 23 24 | A1.9 | A1.9 08
A1.10 01 | 17 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK03_HX_4_T | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 01 |  | RTD | н/д* | 7-3 8-3 9-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 7 8 9 | ПК-3 | 7-3 8-3 9-3 | 2XT1-10 | 1 2 3 | A1.10 | A1.10 01
A1.10 02 | 18 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK03_HX_5_T | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 02 |  | RTD | н/д* | 10-3 11-3 12-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 10 11 12 | ПК-3 | 10-3 11-3 12-3 | 2XT1-10 | 4 5 6 | A1.10 | A1.10 02
A1.10 03 | 19 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | TT_Water_PK03_HX_6_T | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 03 |  | RTD | н/д* | 13-3 14-3 15-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 13 14 15 | ПК-3 | 13-3 14-3 15-3 | 2XT1-10 | 7 8 9 | A1.10 | A1.10 03
A1.10 04 | 20 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | TT_Water_PK03_HX_7_T | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 04 |  | RTD | н/д* | 16-3 17-3 18-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 16 17 18 | ПК-3 | 16-3 17-3 18-3 | 2XT1-10 | 10 11 12 | A1.10 | A1.10 04
A1.10 05 | 21 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK03_HX_1_T | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-3 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 05 |  | RTD | н/д* | 19-3 20-3 21-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-3 | 19 20 21 | ПК-3 | 19-3 20-3 21-3 | 2XT1-10 | 13 14 15 | A1.10 | A1.10 05
A1.10 06 | 22 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK24_HX_2_T | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 06 |  | RTD | н/д* | 1-4 2-4 3-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 1 2 3 | ПК-24 | 1-4 2-4 3-4 | 2XT1-10 | 16 17 18 | A1.10 | A1.10 06
A1.10 07 | 23 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK24_HX_3_T | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 07 |  | RTD | н/д* | 4-4 5-4 6-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 4 5 6 | ПК-24 | 4-4 5-4 6-4 | 2XT1-10 | 19 20 21 | A1.10 | A1.10 07
A1.10 08 | 24 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK24_HX_4_T | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 08 |  | RTD | н/д* | 7-4 8-4 9-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 7 8 9 | ПК-24 | 7-4 8-4 9-4 | 2XT1-10 | 22 23 24 | A1.10 | A1.10 08
A1.11 01 | 25 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK24_HX_5_T | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 01 |  | RTD | н/д* | 10-4 11-4 12-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 10 11 12 | ПК-24 | 10-4 11-4 12-4 | 2XT1-11 | 1 2 3 | A1.11 | A1.11 01
A1.11 02 | 26 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK24_HX_1_T | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 02 |  | RTD | н/д* | 19-4 20-4 21-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-24 | 19 20 21 | ПК-24 | 19-4 20-4 21-4 | 2XT1-11 | 4 5 6 | A1.11 | A1.11 02
A1.11 03 | 27 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK25_HX_2_T | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 03 |  | RTD | н/д* | 1-5 2-5 3-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 1 2 3 | ПК-25 | 1-5 2-5 3-5 | 2XT1-11 | 7 8 9 | A1.11 | A1.11 03
A1.11 04 | 28 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK25_HX_3_T | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 04 |  | RTD | н/д* | 4-5 5-5 6-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 4 5 6 | ПК-25 | 4-5 5-5 6-5 | 2XT1-11 | 10 11 12 | A1.11 | A1.11 04
A1.11 05 | 29 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK25_HX_4_T | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 05 |  | RTD | н/д* | 7-5 8-5 9-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 7 8 9 | ПК-25 | 7-5 8-5 9-5 | 2XT1-11 | 13 14 15 | A1.11 | A1.11 05
A1.11 06 | 30 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK25_HX_5_T | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 06 |  | RTD | н/д* | 10-5 11-5 12-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 10 11 12 | ПК-25 | 10-5 11-5 12-5 | 2XT1-11 | 16 17 18 | A1.11 | A1.11 06
A1.11 07 | 31 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK25_HX_1_T | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 07 |  | RTD | н/д* | 19-5 20-5 21-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-25 | 19 20 21 | ПК-25 | 19-5 20-5 21-5 | 2XT1-11 | 19 20 21 | A1.11 | A1.11 07
A1.11 08 | 32 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK26_HX_2_T | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 08 |  | RTD | н/д* | 1-6 2-6 3-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 1 2 3 | ПК-26 | 1-6 2-6 3-6 | 2XT1-11 | 22 23 24 | A1.11 | A1.11 08
A1.12 01 | 33 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK26_HX_3_T | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 01 |  | RTD | н/д* | 4-6 5-6 6-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 4 5 6 | ПК-26 | 4-6 5-6 6-6 | 2XT1-12 | 1 2 3 | A1.12 | A1.12 01
A1.12 02 | 34 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK26_HX_4_T | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 02 |  | RTD | н/д* | 7-6 8-6 9-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 7 8 9 | ПК-26 | 7-6 8-6 9-6 | 2XT1-12 | 4 5 6 | A1.12 | A1.12 02
A1.12 03 | 35 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK26_HX_5_T | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 03 |  | RTD | н/д* | 10-6 11-6 12-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 10 11 12 | ПК-26 | 10-6 11-6 12-6 | 2XT1-12 | 7 8 9 | A1.12 | A1.12 03
A1.12 04 | 36 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK26_HX_1_T | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 04 |  | RTD | н/д* | 19-6 20-6 21-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-26 | 19 20 21 | ПК-26 | 19-6 20-6 21-6 | 2XT1-12 | 10 11 12 | A1.12 | A1.12 04
A1.12 05 | 37 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK04_HX_2_T | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 12.0 | 150.0 | 150.0 | 12.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 05 |  | RTD | н/д* | 54-1 55-1 56-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 1 2 3 | ПК-4 | 54-1 55-1 56-1 | 2XT1-12 | 13 14 15 | A1.12 | A1.12 05
A1.12 06 | 38 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK04_HX_3_T | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 06 |  | RTD | н/д* | 57-1 58-1 59-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 4 5 6 | ПК-4 | 57-1 58-1 59-1 | 2XT1-12 | 16 17 18 | A1.12 | A1.12 06
A1.12 07 | 39 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK04_HX_4_T | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 07 |  | RTD | н/д* | 60-1 61-1 62-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 7 8 9 | ПК-4 | 60-1 61-1 62-1 | 2XT1-12 | 19 20 21 | A1.12 | A1.12 07
A1.12 08 | 40 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK04_HX_5_T | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 08 |  | RTD | н/д* | 63-1 64-1 65-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 10 11 12 | ПК-4 | 63-1 64-1 65-1 | 2XT1-12 | 22 23 24 | A1.12 | A1.12 08
A1.13 01 | 41 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK04_HX_1_T | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 01 |  | RTD | н/д* | 72-1 73-1 74-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-4 | 19 20 21 | ПК-4 | 72-1 73-1 74-1 | 2XT1-13 | 1 2 3 | A1.13 | A1.13 01
A1.13 02 | 42 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK05_HX_2_T | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 02 |  | RTD | н/д* | 54-2 55-2 56-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 1 2 3 | ПК-5 | 54-2 55-2 56-2 | 2XT1-13 | 4 5 6 | A1.13 | A1.13 02
A1.13 03 | 43 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK05_HX_3_T | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 03 |  | RTD | н/д* | 57-2 58-2 59-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 4 5 6 | ПК-5 | 57-2 58-2 59-2 | 2XT1-13 | 7 8 9 | A1.13 | A1.13 03
A1.13 04 | 44 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK05_HX_4_T | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 04 |  | RTD | н/д* | 60-2 61-2 62-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 7 8 9 | ПК-5 | 60-2 61-2 62-2 | 2XT1-13 | 10 11 12 | A1.13 | A1.13 04
A1.13 05 | 45 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK05_HX_5_T | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 05 |  | RTD | н/д* | 63-2 64-2 65-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 10 11 12 | ПК-5 | 63-2 64-2 65-2 | 2XT1-13 | 13 14 15 | A1.13 | A1.13 05
A1.13 06 | 46 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK05_HX_1_T | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 06 |  | RTD | н/д* | 72-2 73-2 74-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-5 | 19 20 21 | ПК-5 | 72-2 73-2 74-2 | 2XT1-13 | 16 17 18 | A1.13 | A1.13 06
A1.13 07 | 47 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK06_HX_2_T | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 07 |  | RTD | н/д* | 54-3 55-3 56-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 1 2 3 | ПК-6 | 54-3 55-3 56-3 | 2XT1-13 | 19 20 21 | A1.13 | A1.13 07
A1.13 08 | 48 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK06_HX_3_T | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 08 |  | RTD | н/д* | 57-3 58-3 59-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 4 5 6 | ПК-6 | 57-3 58-3 59-3 | 2XT1-13 | 22 23 24 | A1.13 | A1.13 08
A1.14 01 | 49 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK06_HX_4_T | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 01 |  | RTD | н/д* | 60-3 61-3 62-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 7 8 9 | ПК-6 | 60-3 61-3 62-3 | 2XT1-14 | 1 2 3 | A1.14 | A1.14 01
A1.14 02 | 50 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK06_HX_5_T | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 02 |  | RTD | н/д* | 63-3 64-3 65-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 10 11 12 | ПК-6 | 63-3 64-3 65-3 | 2XT1-14 | 4 5 6 | A1.14 | A1.14 02
A1.14 03 | 51 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK06_HX_1_T | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 03 |  | RTD | н/д* | 72-3 73-3 74-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-6 | 19 20 21 | ПК-6 | 72-3 73-3 74-3 | 2XT1-14 | 7 8 9 | A1.14 | A1.14 03
A1.14 04 | 52 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK07_HX_2_T | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 04 |  | RTD | н/д* | 54-4 55-4 56-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 1 2 3 | ПК-7 | 54-4 55-4 56-4 | 2XT1-14 | 10 11 12 | A1.14 | A1.14 04
A1.14 05 | 53 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK07_HX_3_T | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 05 |  | RTD | н/д* | 57-4 58-4 59-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 4 5 6 | ПК-7 | 57-4 58-4 59-4 | 2XT1-14 | 13 14 15 | A1.14 | A1.14 05
A1.14 06 | 54 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK07_HX_4_T | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 06 |  | RTD | н/д* | 60-4 61-4 62-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 7 8 9 | ПК-7 | 60-4 61-4 62-4 | 2XT1-14 | 16 17 18 | A1.14 | A1.14 06
A1.14 07 | 55 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK07_HX_5_T | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 07 |  | RTD | н/д* | 63-4 64-4 65-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 10 11 12 | ПК-7 | 63-4 64-4 65-4 | 2XT1-14 | 19 20 21 | A1.14 | A1.14 07
A1.14 08 | 56 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK07_HX_1_T | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 08 |  | RTD | н/д* | 72-4 73-4 74-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-7 | 19 20 21 | ПК-7 | 72-4 73-4 74-4 | 2XT1-14 | 22 23 24 | A1.14 | A1.14 08
A1.15 01 | 57 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK20_HX_2_T | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 01 |  | RTD | н/д* | 54-5 55-5 56-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 1 2 3 | ПК-20 | 54-5 55-5 56-5 | 2XT1-15 | 1 2 3 | A1.15 | A1.15 01
A1.15 02 | 58 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK20_HX_3_T | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 02 |  | RTD | н/д* | 57-5 58-5 59-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 4 5 6 | ПК-20 | 57-5 58-5 59-5 | 2XT1-15 | 4 5 6 | A1.15 | A1.15 02
A1.15 03 | 59 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK20_HX_4_T | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 03 |  | RTD | н/д* | 60-5 61-5 62-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 7 8 9 | ПК-20 | 60-5 61-5 62-5 | 2XT1-15 | 7 8 9 | A1.15 | A1.15 03
A1.15 04 | 60 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK20_HX_5_T | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 04 |  | RTD | н/д* | 63-5 64-5 65-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 10 11 12 | ПК-20 | 63-5 64-5 65-5 | 2XT1-15 | 10 11 12 | A1.15 | A1.15 04
A1.15 05 | 61 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK20_HX_1_T | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 05 |  | RTD | н/д* | 69-5 70-5 71-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-20 | 16 17 18 | ПК-20 | 69-5 70-5 71-5 | 2XT1-15 | 13 14 15 | A1.15 | A1.15 05
A1.15 06 | 62 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK21_HX_2_T | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 06 |  | RTD | н/д* | 54-6 55-6 56-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 1 2 3 | ПК-21 | 54-6 55-6 56-6 | 2XT1-15 | 16 17 18 | A1.15 | A1.15 06
A1.15 07 | 63 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK21_HX_3_T | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 07 |  | RTD | н/д* | 57-6 58-6 59-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 4 5 6 | ПК-21 | 57-6 58-6 59-6 | 2XT1-15 | 19 20 21 | A1.15 | A1.15 07
A1.15 08 | 64 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK21_HX_4_T | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 08 |  | RTD | н/д* | 60-6 61-6 62-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 7 8 9 | ПК-21 | 60-6 61-6 62-6 | 2XT1-15 | 22 23 24 | A1.15 | A1.15 08
A1.16 01 | 65 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK21_HX_5_T | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 01 |  | RTD | н/д* | 63-6 64-6 65-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 10 11 12 | ПК-21 | 63-6 64-6 65-6 | 2XT1-16 | 1 2 3 | A1.16 | A1.16 01
A1.16 02 | 66 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK21_HX_1_T | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 02 |  | RTD | н/д* | 72-6 73-6 74-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-21 | 19 20 21 | ПК-21 | 72-6 73-6 74-6 | 2XT1-16 | 4 5 6 | A1.16 | A1.16 02
A1.16 03 | 67 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 7 8 9 | A1.16 | A1.16 03
A1.16 04 | 68 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 10 11 12 | A1.16 | A1.16 04
A1.16 05 | 69 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 13 14 15 | A1.16 | A1.16 05
A1.16 06 | 70 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 16 17 18 | A1.16 | A1.16 06
A1.16 07 | 71 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 19 20 21 | A1.16 | A1.16 07
A1.16 08 | 72 | Канал свободен | - | - | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1-16 | 22 23 24 | A1.16 | A1.16 08
A2.3 01 | 73 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK22_HX_2_T | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 01 |  | RTD | н/д* | 54-7 55-7 56-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 1 2 3 | ПК-22 | 54-7 55-7 56-7 | 2XT2-3 | 1 2 3 | A2.3 | A2.3 01
A2.3 02 | 74 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK22_HX_3_T | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 02 |  | RTD | н/д* | 57-7 58-7 59-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 4 5 6 | ПК-22 | 57-7 58-7 59-7 | 2XT2-3 | 4 5 6 | A2.3 | A2.3 02
A2.3 03 | 75 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK22_HX_4_T | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 03 |  | RTD | н/д* | 60-7 61-7 62-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 7 8 9 | ПК-22 | 60-7 61-7 62-7 | 2XT2-3 | 7 8 9 | A2.3 | A2.3 03
A2.3 04 | 76 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK22_HX_5_T | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 04 |  | RTD | н/д* | 63-7 64-7 65-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 10 11 12 | ПК-22 | 63-7 64-7 65-7 | 2XT2-3 | 10 11 12 | A2.3 | A2.3 04
A2.3 05 | 77 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK22_HX_1_T | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 05 |  | RTD | н/д* | 72-7 73-7 74-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-22 | 19 20 21 | ПК-22 | 72-7 73-7 74-7 | 2XT2-3 | 13 14 15 | A2.3 | A2.3 05
A2.3 06 | 78 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK23_HX_2_T | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 06 |  | RTD | н/д* | 54-8 55-8 56-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 1 2 3 | ПК-23 | 54-8 55-8 56-8 | 2XT2-3 | 16 17 18 | A2.3 | A2.3 06
A2.3 07 | 79 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK23_HX_3_T | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 28.0 | 150.0 | 150.0 | 28.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 07 |  | RTD | н/д* | 57-8 58-8 59-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 4 5 6 | ПК-23 | 57-8 58-8 59-8 | 2XT2-3 | 19 20 21 | A2.3 | A2.3 07
A2.3 08 | 80 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK23_HX_4_T | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 00 | 08 |  | RTD | н/д* | 60-8 61-8 62-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 7 8 9 | ПК-23 | 60-8 61-8 62-8 | 2XT2-3 | 22 23 24 | A2.3 | A2.3 08
A2.4 01 | 81 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK23_HX_5_T | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 01 |  | RTD | н/д* | 63-8 64-8 65-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 10 11 12 | ПК-23 | 63-8 64-8 65-8 | 2XT2-4 | 1 2 3 | A2.4 | A2.4 01
A2.4 02 | 82 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK23_HX_1_T | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 02 |  | RTD | н/д* | 72-8 73-8 74-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-23 | 19 20 21 | ПК-23 | 72-8 73-8 74-8 | 2XT2-4 | 4 5 6 | A2.4 | A2.4 02
A2.4 03 | 83 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK14_HX_2_T | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 03 |  | RTD | н/д* | 78-1 79-1 80-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 1 2 3 | ПК-14 | 78-1 79-1 80-1 | 2XT2-4 | 7 8 9 | A2.4 | A2.4 03
A2.4 04 | 84 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK14_HX_3_T | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 04 |  | RTD | н/д* | 81-1 82-1 83-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 4 5 6 | ПК-14 | 81-1 82-1 83-1 | 2XT2-4 | 10 11 12 | A2.4 | A2.4 04
A2.4 05 | 85 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK14_HX_4_T | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 05 |  | RTD | н/д* | 84-1 85-1 86-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 7 8 9 | ПК-14 | 84-1 85-1 86-1 | 2XT2-4 | 13 14 15 | A2.4 | A2.4 05
A2.4 06 | 86 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK14_HX_5_T | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 06 |  | RTD | н/д* | 87-1 88-1 89-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 10 11 12 | ПК-14 | 87-1 88-1 89-1 | 2XT2-4 | 16 17 18 | A2.4 | A2.4 06
A2.4 07 | 87 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK14_HX_1_T | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 07 |  | RTD | н/д* | 43-1 44-1 45-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-14 | 19 20 21 | ПК-14 | 43-1 44-1 45-1 | 2XT2-4 | 19 20 21 | A2.4 | A2.4 07
A2.4 08 | 88 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK13_HX_2_T | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 01 | 08 |  | RTD | н/д* | 78-2 79-2 80-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 1 2 3 | ПК-13 | 78-2 79-2 80-2 | 2XT2-4 | 22 23 24 | A2.4 | A2.4 08
A2.5 01 | 89 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK13_HX_3_T | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 01 |  | RTD | н/д* | 81-2 82-2 83-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 4 5 6 | ПК-13 | 81-2 82-2 83-2 | 2XT2-5 | 1 2 3 | A2.5 | A2.5 01
A2.5 02 | 90 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK13_HX_4_T | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 02 |  | RTD | н/д* | 84-2 85-2 86-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 7 8 9 | ПК-13 | 84-2 85-2 86-2 | 2XT2-5 | 4 5 6 | A2.5 | A2.5 02
A2.5 03 | 91 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK13_HX_5_T | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 03 |  | RTD | н/д* | 87-2 88-2 89-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 10 11 12 | ПК-13 | 87-2 88-2 89-2 | 2XT2-5 | 7 8 9 | A2.5 | A2.5 03
A2.5 04 | 92 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK13_HX_1_T | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 04 |  | RTD | н/д* | 43-2 44-2 45-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-13 | 19 20 21 | ПК-13 | 43-2 44-2 45-2 | 2XT2-5 | 10 11 12 | A2.5 | A2.5 04
A2.5 05 | 93 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK12_HX_2_T | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 05 |  | RTD | н/д* | 81-3 82-3 83-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 1 2 3 | ПК-12 | 78-3 79-3 80-3 | 2XT2-5 | 13 14 15 | A2.5 | A2.5 05
A2.5 06 | 94 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK12_HX_3_T | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-3 85-3 86-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 4 5 6 | ПК-12 | 81-3 82-3 83-3 | 2XT2-5 | 16 17 18 | A2.5 | A2.5 06
A2.5 07 | 95 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK12_HX_4_T | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 07 |  | RTD | н/д* | 90-3 91-3 92-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 7 8 9 | ПК-12 | 84-3 85-3 86-3 | 2XT2-5 | 19 20 21 | A2.5 | A2.5 07
A2.5 08 | 96 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK12_HX_5_T | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 02 | 08 |  | RTD | н/д* | 93-3 94-3 95-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 10 11 12 | ПК-12 | 87-3 88-3 89-3 | 2XT2-5 | 22 23 24 | A2.5 | A2.5 08
A2.6 01 | 97 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK12_HX_1_T | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 01 |  | RTD | н/д* | 43-3 44-3 45-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-12 | 19 20 21 | ПК-12 | 43-3 44-3 45-3 | 2XT2-6 | 1 2 3 | A2.6 | A2.6 01
A2.6 02 | 98 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK11_HX_2_T | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 02 |  | RTD | н/д* | 81-4 82-4 83-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 1 2 3 | ПК-11 | 78-4 79-4 80-4 | 2XT2-6 | 4 5 6 | A2.6 | A2.6 02
A2.6 03 | 99 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK11_HX_3_T | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-4 85-4 86-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 4 5 6 | ПК-11 | 81-4 82-4 83-4 | 2XT2-6 | 7 8 9 | A2.6 | A2.6 03
A2.6 04 | 100 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK11_HX_4_T | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-4 88-4 89-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 7 8 9 | ПК-11 | 84-4 85-4 86-4 | 2XT2-6 | 10 11 12 | A2.6 | A2.6 04
A2.6 05 | 101 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK11_HX_5_T | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 05 |  | RTD | н/д* | 93-4 94-4 95-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 10 11 12 | ПК-11 | 87-4 88-4 89-4 | 2XT2-6 | 13 14 15 | A2.6 | A2.6 05
A2.6 06 | 102 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK11_HX_1_T | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 06 |  | RTD | н/д* | 43-4 44-4 45-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-11 | 19 20 21 | ПК-11 | 43-4 44-4 45-4 | 2XT2-6 | 16 17 18 | A2.6 | A2.6 06
A2.6 07 | 103 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK10_HX_2_T | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 07 |  | RTD | н/д* | 78-5 79-5 80-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 1 2 3 | ПК-10 | 78-5 79-5 80-5 | 2XT2-6 | 19 20 21 | A2.6 | A2.6 07
A2.6 08 | 104 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK10_HX_3_T | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 03 | 08 |  | RTD | н/д* | 81-5 82-5 83-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 4 5 6 | ПК-10 | 81-5 82-5 83-5 | 2XT2-6 | 22 23 24 | A2.6 | A2.6 08
A2.7 01 | 105 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK10_HX_4_T | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 01 |  | RTD | н/д* | 84-5 85-5 86-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 7 8 9 | ПК-10 | 84-5 85-5 86-5 | 2XT2-7 | 1 2 3 | A2.7 | A2.7 01
A2.7 02 | 106 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK10_HX_5_T | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 02 |  | RTD | н/д* | 87-5 88-5 89-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 10 11 12 | ПК-10 | 87-5 88-5 89-5 | 2XT2-7 | 4 5 6 | A2.7 | A2.7 02
A2.7 03 | 107 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK10_HX_1_T | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 03 |  | RTD | н/д* | 43-5 44-5 45-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-10 | 19 20 21 | ПК-10 | 43-5 44-5 45-5 | 2XT2-7 | 7 8 9 | A2.7 | A2.7 03
A2.7 04 | 108 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK09_HX_2_T | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 04 |  | RTD | н/д* | 78-6 79-6 80-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 1 2 3 | ПК-9 | 78-6 79-6 80-6 | 2XT2-7 | 10 11 12 | A2.7 | A2.7 04
A2.7 05 | 109 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK09_HX_3_T | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 05 |  | RTD | н/д* | 81-6 82-6 83-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 4 5 6 | ПК-9 | 81-6 82-6 83-6 | 2XT2-7 | 13 14 15 | A2.7 | A2.7 05
A2.7 06 | 110 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK09_HX_4_T | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-6 85-6 86-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 7 8 9 | ПК-9 | 84-6 85-6 86-6 | 2XT2-7 | 16 17 18 | A2.7 | A2.7 06
A2.7 07 | 111 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK09_HX_5_T | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 07 |  | RTD | н/д* | 87-6 88-6 89-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 10 11 12 | ПК-9 | 87-6 88-6 89-6 | 2XT2-7 | 19 20 21 | A2.7 | A2.7 07
A2.7 08 | 112 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK09_HX_1_T | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 04 | 08 |  | RTD | н/д* | 43-6 44-6 45-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-9 | 19 20 21 | ПК-9 | 43-6 44-6 45-6 | 2XT2-7 | 22 23 24 | A2.7 | A2.7 08
A2.8 01 | 113 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK15_HX_2_T | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 01 |  | RTD | н/д* | 78-7 79-7 80-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 1 2 3 | ПК-15 | 78-7 79-7 80-7 | 2XT2-8 | 1 2 3 | A2.8 | A2.8 01
A2.8 02 | 114 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK15_HX_3_T | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 02 |  | RTD | н/д* | 81-7 82-7 83-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 4 5 6 | ПК-15 | 81-7 82-7 83-7 | 2XT2-8 | 4 5 6 | A2.8 | A2.8 02
A2.8 03 | 115 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK15_HX_4_T | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-7 85-7 86-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 7 8 9 | ПК-15 | 84-7 85-7 86-7 | 2XT2-8 | 7 8 9 | A2.8 | A2.8 03
A2.8 04 | 116 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK15_HX_5_T | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-7 88-7 89-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 10 11 12 | ПК-15 | 87-7 88-7 89-7 | 2XT2-8 | 10 11 12 | A2.8 | A2.8 04
A2.8 05 | 117 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK15_HX_1_T | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 05 |  | RTD | н/д* | 43-7 44-7 45-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-15 | 19 20 21 | ПК-15 | 43-7 44-7 45-7 | 2XT2-8 | 13 14 15 | A2.8 | A2.8 05
A2.8 06 | 118 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK16_HX_2_T | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 06 |  | RTD | н/д* | 78-8 79-8 80-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 1 2 3 | ПК-16 | 78-8 79-8 80-8 | 2XT2-8 | 16 17 18 | A2.8 | A2.8 06
A2.8 07 | 119 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK16_HX_3_T | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 07 |  | RTD | н/д* | 81-8 82-8 83-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 4 5 6 | ПК-16 | 81-8 82-8 83-8 | 2XT2-8 | 19 20 21 | A2.8 | A2.8 07
A2.8 08 | 120 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK16_HX_4_T | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 05 | 08 |  | RTD | н/д* | 84-8 85-8 86-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 7 8 9 | ПК-16 | 84-8 85-8 86-8 | 2XT2-8 | 22 23 24 | A2.8 | A2.8 08
A2.9 01 | 121 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK16_HX_5_T | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 01 |  | RTD | н/д* | 87-8 88-8 89-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 10 11 12 | ПК-16 | 87-8 88-8 89-8 | 2XT2-9 | 1 2 3 | A2.9 | A2.9 01
A2.9 02 | 122 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK16_HX_1_T | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 34.0 | 150.0 | 150.0 | 34.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 02 |  | RTD | н/д* | 43-8 44-8 45-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-16 | 19 20 21 | ПК-16 | 43-8 44-8 45-8 | 2XT2-9 | 4 5 6 | A2.9 | A2.9 02
A2.9 03 | 123 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK17_HX_2_T | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 03 |  | RTD | н/д* | 84-9 85-9 86-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 1 2 3 | ПК-17 | 78-9 79-9 80-9 | 2XT2-9 | 7 8 9 | A2.9 | A2.9 03
A2.9 04 | 124 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK17_HX_3_T | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 04 |  | RTD | н/д* | 87-9 88-9 89-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 4 5 6 | ПК-17 | 81-9 82-9 83-9 | 2XT2-9 | 10 11 12 | A2.9 | A2.9 04
A2.9 05 | 125 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK17_HX_4_T | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 05 |  | RTD | н/д* | 90-9 91-9 92-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 7 8 9 | ПК-17 | 84-9 85-9 86-9 | 2XT2-9 | 13 14 15 | A2.9 | A2.9 05
A2.9 06 | 126 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK17_HX_5_T | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 06 |  | RTD | н/д* | 93-9 94-9 95-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 10 11 12 | ПК-17 | 87-9 88-9 89-9 | 2XT2-9 | 16 17 18 | A2.9 | A2.9 06
A2.9 07 | 127 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK17_HX_1_T | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 07 |  | RTD | н/д* | 43-9 44-9 45-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-17 | 19 20 21 | ПК-17 | 43-9 44-9 45-9 | 2XT2-9 | 19 20 21 | A2.9 | A2.9 07
A2.9 08 | 128 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK18_HX_2_T | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 06 | 08 |  | RTD | н/д* | 78-10 79-10 80-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 1 2 3 | ПК-18 | 78-10 79-10 80-10 | 2XT2-9 | 22 23 24 | A2.9 | A2.9 08
A2.10 01 | 129 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK18_HX_3_T | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 01 |  | RTD | н/д* | 81-10 82-10 83-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 4 5 6 | ПК-18 | 81-10 82-10 83-10 | 2XT2-10 | 1 2 3 | A2.10 | A2.10 01
A2.10 02 | 130 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK18_HX_4_T | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 02 |  | RTD | н/д* | 84-10 85-10 86-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 7 8 9 | ПК-18 | 84-10 85-10 86-10 | 2XT2-10 | 4 5 6 | A2.10 | A2.10 02
A2.10 03 | 131 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK18_HX_5_T | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 03 |  | RTD | н/д* | 87-10 88-10 89-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 10 11 12 | ПК-18 | 87-10 88-10 89-10 | 2XT2-10 | 7 8 9 | A2.10 | A2.10 03
A2.10 04 | 132 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK18_HX_1_T | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 04 |  | RTD | н/д* | 43-10 44-10 45-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-18 | 19 20 21 | ПК-18 | 43-10 44-10 45-10 | 2XT2-10 | 10 11 12 | A2.10 | A2.10 04
A2.10 05 | 133 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK19_HX_2_T | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 05 |  | RTD | н/д* | 78-11 79-11 80-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 1 2 3 | ПК-19 | 78-11 79-11 80-11 | 2XT2-10 | 13 14 15 | A2.10 | A2.10 05
A2.10 06 | 134 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK19_HX_3_T | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 06 |  | RTD | н/д* | 84-11 85-11 86-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 4 5 6 | ПК-19 | 81-11 82-11 83-11 | 2XT2-10 | 16 17 18 | A2.10 | A2.10 06
A2.10 07 | 135 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK19_HX_4_T | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 07 |  | RTD | н/д* | 87-12 88-12 89-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 7 8 9 | ПК-19 | 84-11 85-11 86-11 | 2XT2-10 | 19 20 21 | A2.10 | A2.10 07
A2.10 08 | 136 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK19_HX_5_T | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 07 | 08 |  | RTD | н/д* | 93-12 94-12 95-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 10 11 12 | ПК-19 | 87-11 88-11 89-11 | 2XT2-10 | 22 23 24 | A2.10 | A2.10 08
A2.11 01 | 137 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK19_HX_1_T | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 01 |  | RTD | н/д* | 43-11 44-11 45-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-19 | 19 20 21 | ПК-19 | 43-11 44-11 45-11 | 2XT2-11 | 1 2 3 | A2.11 | A2.11 01
A2.11 02 | 138 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | TT_Water_PK08_HX_2_T | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 02 |  | RTD | н/д* | 78-12 79-12 80-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 1 2 3 | ПК-8 | 78-12 79-12 80-12 | 2XT2-11 | 4 5 6 | A2.11 | A2.11 02
A2.11 03 | 139 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | TT_Water_PK08_HX_3_T | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 03 |  | RTD | н/д* | 81-12 82-12 83-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 4 5 6 | ПК-8 | 81-12 82-12 83-12 | 2XT2-11 | 7 8 9 | A2.11 | A2.11 03
A2.11 04 | 140 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | TT_Water_PK08_HX_4_T | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 04 |  | RTD | н/д* | 84-12 85-12 86-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 7 8 9 | ПК-8 | 84-12 85-12 86-12 | 2XT2-11 | 10 11 12 | A2.11 | A2.11 04
A2.11 05 | 141 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | TT_Water_PK08_HX_5_T | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 05 |  | RTD | н/д* | 87-12 88-12 89-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 10 11 12 | ПК-8 | 87-12 88-12 89-12 | 2XT2-11 | 13 14 15 | A2.11 | A2.11 05
A2.11 06 | 142 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | TT_Water_PK08_HX_1_T | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | 30.0 | 150.0 | 150.0 | 30.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 06 |  | RTD | н/д* | 43-12 44-12 45-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК-8 | 19 20 21 | ПК-8 | 43-12 44-12 45-12 | 2XT2-11 | 16 17 18 | A2.11 | A2.11 06
A2.11 07 | 143 | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | TT_Heat_SGP2_T | IO_E3_Heat_SGP2_T | AI | Операторная ПВС | СГП-2 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 07 |  | RTD | н/д* | н/д* | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-11 | 19 20 21 | A2.11 | A2.11 07
A2.11 08 | 144 | Канал свободен | - | Канал свободен1 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - - - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 08 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-11 | 22 23 24 | A2.11 | A2.11 08
A2.12 01 | 145 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | TT_Air_PK01_2_T | IO_E21_Air_PK01_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-01 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 01 |  | RTD | н/д* | 23-1 24-1 25-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 1 2 3 |  | 23-1 24-1 25-1 | 2XT2-12 | 1 2 3 | A2.12 | A2.12 01
A2.12 02 | 146 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | TT_Air_PK02_2_T | IO_E21_Air_PK02_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-02 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 02 |  | RTD | н/д* | 23-2 24-2 25-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 4 5 6 |  | 23-2 24-2 25-2 | 2XT2-12 | 4 5 6 | A2.12 | A2.12 02
A2.12 03 | 147 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | TT_Air_PK03_2_T | IO_E21_Air_PK03_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-03 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 03 |  | RTD | н/д* | 23-3 24-3 25-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 7 8 9 |  | 23-3 24-3 25-3 | 2XT2-12 | 7 8 9 | A2.12 | A2.12 03
A2.12 04 | 148 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | TT_Air_PK24_2_T | IO_E21_Air_PK24_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-24 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 04 |  | RTD | н/д* | 23-4 24-4 25-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 10 11 12 |  | 23-4 24-4 25-4 | 2XT2-12 | 10 11 12 | A2.12 | A2.12 04
A2.12 05 | 149 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | TT_Air_PK25_2_T | IO_E21_Air_PK25_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-25 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 05 |  | RTD | н/д* | 23-5 24-5 25-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 13 14 15 |  | 23-5 24-5 25-5 | 2XT2-12 | 13 14 15 | A2.12 | A2.12 05
A2.12 06 | 150 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | TT_Air_PK26_2_T | IO_E21_Air_PK26_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-26 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 06 |  | RTD | н/д* | 23-6 24-6 25-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-1 | 16 17 18 |  | 23-6 24-6 25-6 | 2XT2-12 | 16 17 18 | A2.12 | A2.12 06
A2.12 07 | 151 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | TT_Air_PK04_2_T | IO_E22_Air_PK04_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-04 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 07 |  | RTD | н/д* | 75-1 76-1 77-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 1 2 3 |  | 75-1 76-1 77-1 | 2XT2-12 | 19 20 21 | A2.12 | A2.12 07
A2.12 08 | 152 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | TT_Air_PK05_2_T | IO_E22_Air_PK05_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-05 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 09 | 08 |  | RTD | н/д* | 75-2 76-2 77-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 4 5 6 |  | 75-2 76-2 77-2 | 2XT2-12 | 22 23 24 | A2.12 | A2.12 08
A2.13 01 | 153 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | TT_Air_PK06_2_T | IO_E22_Air_PK06_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-06 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 01 |  | RTD | н/д* | 75-3 76-3 77-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 7 8 9 |  | 75-3 76-3 77-3 | 2XT2-13 | 1 2 3 | A2.13 | A2.13 01
A2.13 02 | 154 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | TT_Air_PK07_2_T | IO_E22_Air_PK07_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-07 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 02 |  | RTD | н/д* | 75-4 76-4 77-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 10 11 12 |  | 75-4 76-4 77-4 | 2XT2-13 | 4 5 6 | A2.13 | A2.13 02
A2.13 03 | 155 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | TT_Air_PK20_2_T | IO_E22_Air_PK20_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-20 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 03 |  | RTD | н/д* | 75-5 76-5 77-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 13 14 15 |  | 75-5 76-5 77-5 | 2XT2-13 | 7 8 9 | A2.13 | A2.13 03
A2.13 04 | 156 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | TT_Air_PK21_2_T | IO_E22_Air_PK21_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-21 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 04 |  | RTD | н/д* | 75-6 76-6 77-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 16 17 18 |  | 75-6 76-6 77-6 | 2XT2-13 | 10 11 12 | A2.13 | A2.13 04
A2.13 05 | 157 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | TT_Air_PK22_2_T | IO_E22_Air_PK22_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-22 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 05 |  | RTD | н/д* | 75-7 76-7 77-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 2-2 | 19 20 21 |  | 75-7 76-7 77-7 | 2XT2-13 | 13 14 15 | A2.13 | A2.13 05
A2.13 06 | 158 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | TT_Air_PK23_2_T | IO_E22_Air_PK23_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-23 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 06 |  | RTD | н/д* | 75-8 76-8 77-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 1 2 3 |  | 75-8 76-8 77-8 | 2XT2-13 | 16 17 18 | A2.13 | A2.13 06
A2.13 07 | 159 | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | TT_Air_PK14_2_T | IO_E3_Air_PK14_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-14 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 07 |  | RTD | н/д* | 35-1 36-1 37-1 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 4 5 6 |  | 35-1 36-1 37-1 | 2XT2-13 | 19 20 21 | A2.13 | A2.13 07
A2.13 08 | 160 | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | TT_Air_PK13_2_T | IO_E3_Air_PK13_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-13 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 10 | 08 |  | RTD | н/д* | 35-2 36-2 37-2 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 7 8 9 |  | 35-2 36-2 37-2 | 2XT2-13 | 22 23 24 | A2.13 | A2.13 08
A2.14 01 | 161 | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | TT_Air_PK12_2_T | IO_E3_Air_PK12_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-12 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 01 |  | RTD | н/д* | 35-3 36-3 37-3 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 10 11 12 |  | 35-3 36-3 37-3 | 2XT2-14 | 1 2 3 | A2.14 | A2.14 01
A2.14 02 | 162 | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | TT_Air_PK11_2_T | IO_E3_Air_PK11_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-11 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 02 |  | RTD | н/д* | 35-4 36-4 37-4 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 13 14 15 |  | 35-4 36-4 37-4 | 2XT2-14 | 4 5 6 | A2.14 | A2.14 02
A2.14 03 | 163 | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | TT_Air_PK10_2_T | IO_E3_Air_PK10_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-10 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 03 |  | RTD | н/д* | 35-5 36-5 37-5 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 16 17 18 |  | 35-5 36-5 37-5 | 2XT2-14 | 7 8 9 | A2.14 | A2.14 03
A2.14 04 | 164 | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | TT_Air_PK09_2_T | IO_E3_Air_PK09_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-09 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 04 |  | RTD | н/д* | 35-6 36-6 37-6 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 19 20 21 |  | 35-6 36-6 37-6 | 2XT2-14 | 10 11 12 | A2.14 | A2.14 04
A2.14 05 | 165 | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | TT_Air_PK15_2_T | IO_E3_Air_PK15_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-15 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 05 |  | RTD | н/д* | 35-7 36-7 37-7 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 22 23 24 |  | 35-7 36-7 37-7 | 2XT2-14 | 13 14 15 | A2.14 | A2.14 05
A2.14 06 | 166 | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | TT_Air_PK16_2_T | IO_E3_Air_PK16_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-16 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 06 |  | RTD | н/д* | 35-8 36-8 37-8 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 25 26 27 |  | 35-8 36-8 37-8 | 2XT2-14 | 16 17 18 | A2.14 | A2.14 06
A2.14 07 | 167 | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | TT_Air_PK17_2_T | IO_E3_Air_PK17_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-17 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 07 |  | RTD | н/д* | 35-9 36-9 37-9 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 28 29 30 |  | 35-9 36-9 37-9 | 2XT2-14 | 19 20 21 | A2.14 | A2.14 07
A2.14 08 | 168 | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | TT_Air_PK18_2_T | IO_E3_Air_PK18_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-18 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 11 | 08 |  | RTD | н/д* | 35-10 36-10 37-10 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 31 32 33 |  | 35-10 36-10 37-10 | 2XT2-14 | 22 23 24 | A2.14 | A2.14 08
A2.15 01 | 169 | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | TT_Air_PK19_2_T | IO_E3_Air_PK19_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-19 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 01 |  | RTD | н/д* | 35-11 36-11 37-11 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 34 35 36 |  | 35-11 36-11 37-11 | 2XT2-15 | 1 2 3 | A2.15 | A2.15 01
A2.15 02 | 170 | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | TT_Air_PK08_2_T | IO_E3_Air_PK08_2_T | AI | Операторная ПВС | ПК-08 | -50.0 | 150.0 | -50.0 | -50.0 | 150.0 | 150.0 | -50.0 - 150.0 | гр.С | 50M | Ohm | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 02 |  | RTD | н/д* | 35-12 36-12 37-12 | I+, U+ U- I- | 3-Wire | - | - | КП | ПК ЭУ 3 | 37 38 39 |  | 35-12 36-12 37-12 | 2XT2-15 | 4 5 6 | A2.15 | A2.15 02
A2.15 03 | 171 | Канал свободен | - | Канал свободен2 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 7 8 9 | A2.15 | A2.15 03
A2.15 04 | 172 | Канал свободен | - | Канал свободен3 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 10 11 12 | A2.15 | A2.15 04
A2.15 05 | 173 | Канал свободен | - | Канал свободен4 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 13 14 15 | A2.15 | A2.15 05
A2.15 06 | 174 | Канал свободен | - | Канал свободен5 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 16 17 18 | A2.15 | A2.15 06
A2.15 07 | 175 | Канал свободен | - | Канал свободен6 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 19 20 21 | A2.15 | A2.15 07
A2.15 08 | 176 | Канал свободен | - | Канал свободен7 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 12 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-15 | 22 23 24 | A2.15 | A2.15 08
A2.16 01 | 177 | Канал свободен | - | Канал свободен8 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 1 2 3 | A2.16 | A2.16 01
A2.16 02 | 178 | Канал свободен | - | Канал свободен9 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 4 5 6 | A2.16 | A2.16 02
A2.16 03 | 179 | Канал свободен | - | Канал свободен10 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 7 8 9 | A2.16 | A2.16 03
A2.16 04 | 180 | Канал свободен | - | Канал свободен11 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 10 11 12 | A2.16 | A2.16 04
A2.16 05 | 181 | Канал свободен | - | Канал свободен12 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 13 14 15 | A2.16 | A2.16 05
A2.16 06 | 182 | Канал свободен | - | Канал свободен13 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 16 17 18 | A2.16 | A2.16 06
A2.16 07 | 183 | Канал свободен | - | Канал свободен14 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 19 20 21 | A2.16 | A2.16 07
A2.16 08 | 184 | Канал свободен | - | Канал свободен15 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 13 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-16 | 22 23 24 | A2.16 | A2.16 08
A2.17 01 | 185 | Канал свободен | - | Канал свободен16 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 1 2 3 | A2.17 | A2.17 01
A2.17 02 | 186 | Канал свободен | - | Канал свободен17 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 4 5 6 | A2.17 | A2.17 02
A2.17 03 | 187 | Канал свободен | - | Канал свободен18 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 7 8 9 | A2.17 | A2.17 03
A2.17 04 | 188 | Канал свободен | - | Канал свободен19 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 10 11 12 | A2.17 | A2.17 04
A2.17 05 | 189 | Канал свободен | - | Канал свободен20 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 13 14 15 | A2.17 | A2.17 05
A2.17 06 | 190 | Канал свободен | - | Канал свободен21 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 16 17 18 | A2.17 | A2.17 06
A2.17 07 | 191 | Канал свободен | - | Канал свободен22 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 19 20 21 | A2.17 | A2.17 07
A2.17 08 | 192 | Канал свободен | - | Канал свободен23 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 14 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-17 | 22 23 24 | A2.17 | A2.17 08
A2.18 01 | 193 | Канал свободен | - | Канал свободен24 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 01 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 1 2 3 | A2.18 | A2.18 01
A2.18 02 | 194 | Канал свободен | - | Канал свободен25 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 02 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 4 5 6 | A2.18 | A2.18 02
A2.18 03 | 195 | Канал свободен | - | Канал свободен26 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 03 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 7 8 9 | A2.18 | A2.18 03
A2.18 04 | 196 | Канал свободен | - | Канал свободен27 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 04 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 10 11 12 | A2.18 | A2.18 04
A2.18 05 | 197 | Канал свободен | - | Канал свободен28 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 05 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 13 14 15 | A2.18 | A2.18 05
A2.18 06 | 198 | Канал свободен | - | Канал свободен29 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 06 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 16 17 18 | A2.18 | A2.18 06
A2.18 07 | 199 | Канал свободен | - | Канал свободен30 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 07 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 19 20 21 | A2.18 | A2.18 07
A2.18 08 | 200 | Канал свободен | - | Канал свободен31 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2_HCI | E2_JK2 | RC1 | R500 AI 08 131-000-CAA | 15 | 08 |  | RTD | - | - | - | 3-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2-18 | 22 23 24 | A2.18 | A2.18 08
A1.5 01 | 201 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | MA_PK1_ER | IO_E21_PK1_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 01 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-1 Общ. L1 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 01
A1.5 02 | 202 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | MA_PK2_ER | IO_E21_PK2_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 02 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 3 4 | A1.5 | A1.5 02
A1.5 03 | 203 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | MA_PK3_ER | IO_E21_PK3_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 03 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-3 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 5 6 | A1.5 | A1.5 03
A1.5 04 | 204 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | MA_PK29_ER | IO_E21_PK29_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 04 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-1 | PK-29 Общ. L2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 7 8 | A1.5 | A1.5 04
A1.5 05 | 205 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | MA_PK24_ER | IO_E21_PK24_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 05 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-24 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 9 10 | A1.5 | A1.5 05
A1.5 06 | 206 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | MA_PK25_ER | IO_E21_PK25_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 06 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-25 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 11 12 | A1.5 | A1.5 06
A1.5 07 | 207 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | MA_PK26_ER | IO_E21_PK26_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 07 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-3 | PK-26 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 13 14 | A1.5 | A1.5 07
A1.5 08 | 208 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK4_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 08 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-4 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 15 16 | A1.5 | A1.5 08
A1.5 09 | 209 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | MA_PK4_ER | IO_E22_PK5_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 09 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-5 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 17 18 | A1.5 | A1.5 09
A1.5 10 | 210 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | MA_PK6_ER | IO_E22_PK6_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 10 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-8 | PK-6 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 19 20 | A1.5 | A1.5 10
A1.5 11 | 211 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | MA_PK7_ER | IO_E22_PK7_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 11 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-16 | PK-7 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 21 22 | A1.5 | A1.5 11
A1.5 12 | 212 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | MA_PK8_ER | IO_E22_PK8_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 12 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-16 | PK-8 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 23 24 | A1.5 | A1.5 12
A1.5 13 | 213 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | MA_PK20_ER | IO_E22_PK20_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 13 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-20 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 25 26 | A1.5 | A1.5 13
A1.5 14 | 214 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | MA_PK21_ER | IO_E22_PK21_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 14 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 27 28 | A1.5 | A1.5 14
A1.5 15 | 215 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | MA_PK22_ER | IO_E22_PK22_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 15 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-22 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 29 30 | A1.5 | A1.5 15
A1.5 16 | 216 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | MA_PK23_ER | IO_E3_PK23_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 16 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-11 | PK-23 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 31 32 | A1.5 | A1.5 16
A1.5 17 | 217 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | MA_PK9_ER | IO_E3_PK9_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 17 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-9 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 1 2 | A1.5 | A1.5 17
A1.5 18 | 218 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | MA_PK10_ER | IO_E3_PK10_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 18 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-10 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 3 4 | A1.5 | A1.5 18
A1.5 19 | 219 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | MA_PK11_ER | IO_E3_PK11_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 19 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-11 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 5 6 | A1.5 | A1.5 19
A1.5 20 | 220 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | MA_PK12_ER | IO_E3_PK12_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 20 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-12 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 7 8 | A1.5 | A1.5 20
A1.5 21 | 221 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | MA_PK13_ER | IO_E3_PK13_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 21 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-13 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 9 10 | A1.5 | A1.5 21
A1.5 22 | 222 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | MA_PK14_ER | IO_E3_PK14_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 22 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-21 | PK-14 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 11 12 | A1.5 | A1.5 22
A1.5 23 | 223 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | MA_PK15_ER | IO_E3_PK15_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 23 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-15 Общ. L1 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 13 14 | A1.5 | A1.5 23
A1.5 24 | 224 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | MA_PK16_ER | IO_E3_PK16_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 24 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-16 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 15 16 | A1.5 | A1.5 24
A1.5 25 | 225 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | MA_PK17_ER | IO_E3_PK17_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 25 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-17 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 17 18 | A1.5 | A1.5 25
A1.5 26 | 226 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | MA_PK18_ER | IO_E3_PK18_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 26 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-18 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 19 20 | A1.5 | A1.5 26
A1.5 27 | 227 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | MA_PK19_ER | IO_E3_PK19_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 27 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-19 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 21 22 | A1.5 | A1.5 27
A1.5 28 | 228 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | MA_PK27_ER | IO_E3_PK27_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 28 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-24 | PK-27 Общ. L2 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 23 24 | A1.5 | A1.5 28
A1.5 29 | 229 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | MA_PK28_ER | IO_E3_PK28_ER | DI | Операторная ПВС | ПСУ-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 29 |  | СК, 220 VAC | K-ПСУ-32 | PK-28 Общ. L | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 25 26 | A1.5 | A1.5 29
A1.5 30 | 230 | Канал свободен | - | Канал свободен32 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 27 28 | A1.5 | A1.5 30
A1.5 31 | 231 | Канал свободен | - | Канал свободен33 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 29 30 | A1.5 | A1.5 31
A1.5 32 | 232 | Канал свободен | - | Канал свободен34 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 00 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 31 32 | A1.5 | A1.5 32
A1.6 01 | 233 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_SAES_Alarm | IO_G1_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 01 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6 | A1.6 01
A1.6 02 | 234 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_SAES_Alarm | IO_G2_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 02 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6 | A1.6 02
A1.6 03 | 235 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_SAES_Alarm | IO_G3_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 03 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6 | A1.6 03
A1.6 04 | 236 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_SAES_Alarm | IO_G4_E2_SAES_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 04 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6 | A1.6 04
A1.6 05 | 237 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_SAES_Open | IO_KS1_E2_SAES_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 05 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.6 | A1.6 05
A1.6 06 | 238 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | MA_UPS_SAES_Enet | IO_UPS_E2_SAES_Enet | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 06 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 1 2 | A1.6 | A1.6 06
A1.6 07 | 239 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | MA_InPower_SAES_Ok | IO_InPower_E2_SAES_Ok | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 07 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 3 4 | A1.6 | A1.6 07
A1.6 08 | 240 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | MA_KS1_UPS_Open | IO_KS1_E2_UPS_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 08 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 5 6 | A1.6 | A1.6 08
A1.6 09 | 241 | Канал свободен | - | Канал свободен35 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 7 8 | A1.6 | A1.6 09
A1.6 10 | 242 | Канал свободен | - | Канал свободен36 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 9 10 | A1.6 | A1.6 10
A1.6 11 | 243 | Канал свободен | - | Канал свободен37 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 11 12 | A1.6 | A1.6 11
A1.6 12 | 244 | Канал свободен | - | Канал свободен38 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 13 14 | A1.6 | A1.6 12
A1.6 13 | 245 | Канал свободен | - | Канал свободен39 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 15 16 | A1.6 | A1.6 13
A1.6 14 | 246 | Канал свободен | - | Канал свободен40 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 17 18 | A1.6 | A1.6 14
A1.6 15 | 247 | Канал свободен | - | Канал свободен41 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 19 20 | A1.6 | A1.6 15
A1.6 16 | 248 | Канал свободен | - | Канал свободен42 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 21 22 | A1.6 | A1.6 16
A1.6 17 | 249 | Канал свободен | - | Канал свободен43 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 17 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 1 2 | A1.6 | A1.6 17
A1.6 18 | 250 | Канал свободен | - | Канал свободен44 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 18 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 3 4 | A1.6 | A1.6 18
A1.6 19 | 251 | Канал свободен | - | Канал свободен45 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 19 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 5 6 | A1.6 | A1.6 19
A1.6 20 | 252 | Канал свободен | - | Канал свободен46 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 20 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 7 8 | A1.6 | A1.6 20
A1.6 21 | 253 | Канал свободен | - | Канал свободен47 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 21 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 9 10 | A1.6 | A1.6 21
A1.6 22 | 254 | Канал свободен | - | Канал свободен48 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 22 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 11 12 | A1.6 | A1.6 22
A1.6 23 | 255 | Канал свободен | - | Канал свободен49 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 23 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 13 14 | A1.6 | A1.6 23
A1.6 24 | 256 | Канал свободен | - | Канал свободен50 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 24 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 15 16 | A1.6 | A1.6 24
A1.6 25 | 257 | Канал свободен | - | Канал свободен51 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 25 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 17 18 | A1.6 | A1.6 25
A1.6 26 | 258 | Канал свободен | - | Канал свободен52 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 26 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 19 20 | A1.6 | A1.6 26
A1.6 27 | 259 | Канал свободен | - | Канал свободен53 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 27 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 21 22 | A1.6 | A1.6 27
A1.6 28 | 260 | Канал свободен | - | Канал свободен54 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 28 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 23 24 | A1.6 | A1.6 28
A1.6 29 | 261 | Канал свободен | - | Канал свободен55 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 29 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 25 26 | A1.6 | A1.6 29
A1.6 30 | 262 | Канал свободен | - | Канал свободен56 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 30 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 27 28 | A1.6 | A1.6 30
A1.6 31 | 263 | Канал свободен | - | Канал свободен57 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 31 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 29 30 | A1.6 | A1.6 31
A1.6 32 | 264 | Канал свободен | - | Канал свободен58 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 01 | 32 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 31 32 | A1.6 | A1.6 32
A1.7 01 | 265 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | NS_PK01_BL_MR | IO_E21_PK01_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 01 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-1-13 I-1-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 11 17 | JK-1 | ХТ 1.1 | 23 | K-JK1-1 | out:00 | 3XT5 | 1 | A1.7 | A1.7 01
A1.7 02 | 266 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | NS_PK02_BL_MR | IO_E21_PK02_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 02 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-2-13 I-2-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 12 18 | JK-1 | ХТ 1.1 | 24 | K-JK1-1 | out:01 | 3XT5 | 2 | A1.7 | A1.7 02
A1.7 03 | 267 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | NS_PK03_BL_MR | IO_E21_PK03_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 03 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-3-13 I-3-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 13 19 | JK-1 | ХТ 1.1 | 25 | K-JK1-1 | out:02 | 3XT5 | 3 | A1.7 | A1.7 03
A1.7 04 | 268 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | NS_PK24_BL_MR | IO_E21_PK24_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 04 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-4-13 I-4-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 14 20 | JK-1 | ХТ 1.1 | 26 | K-JK1-1 | out:03 | 3XT5 | 4 | A1.7 | A1.7 04
A1.7 05 | 269 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | NS_PK25_BL_MR | IO_E21_PK25_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 05 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-5-13 I-5-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 15 21 | JK-1 | ХТ 1.1 | 27 | K-JK1-1 | out:04 | 3XT5 | 5 | A1.7 | A1.7 05
A1.7 06 | 270 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | NS_PK26_BL_MR | IO_E21_PK26_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 06 |  | СК, 220 VAC | н/д* | I-6-13 I-6-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2 | 16 22 | JK-1 | ХТ 1.1 | 28 | K-JK1-1 | out:05 | 3XT5 | 6 | A1.7 | A1.7 06
A1.7 07 | 271 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | NS_PK04_BL_MR | IO_E22_PK04_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 07 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-7-13 II-7-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 29 37 | JK-1 | ХТ 1.2 | 45 | K-JK1-2 | out:06 | 3XT5 | 7 | A1.7 | A1.7 07
A1.7 08 | 272 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | NS_PK05_BL_MR | IO_E22_PK05_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 08 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-8-13 II-8-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 30 38 | JK-1 | ХТ 1.2 | 46 | K-JK1-2 | out:07 | 3XT5 | 8 | A1.7 | A1.7 08
A1.7 09 | 273 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | NS_PK06_BL_MR | IO_E22_PK06_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 09 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-9-13 II-9-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 31 39 | JK-1 | ХТ 1.2 | 47 | K-JK1-2 | out:08 | 3XT5 | 10 | A1.7 | A1.7 09
A1.7 10 | 274 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | NS_PK07_BL_MR | IO_E22_PK07_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 10 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-10-13 II-10-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 32 40 | JK-1 | ХТ 1.2 | 48 | K-JK1-2 | out:09 | 3XT5 | 11 | A1.7 | A1.7 10
A1.7 11 | 275 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | NS_PK20_BL_MR | IO_E22_PK20_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 11 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-11-13 II-11-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 33 41 | JK-1 | ХТ 1.2 | 49 | K-JK1-2 | out:10 | 3XT5 | 12 | A1.7 | A1.7 11
A1.7 12 | 276 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | NS_PK21_BL_MR | IO_E22_PK21_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 12 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-12-13 II-12-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 34 42 | JK-1 | ХТ 1.2 | 50 | K-JK1-2 | out:11 | 3XT5 | 13 | A1.7 | A1.7 12
A1.7 13 | 277 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | NS_PK22_BL_MR | IO_E22_PK22_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 13 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-13-13 II-13-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 35 43 | JK-1 | ХТ 1.2 | 51 | K-JK1-2 | out:12 | 3XT5 | 14 | A1.7 | A1.7 13
A1.7 14 | 278 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | NS_PK23_BL_MR | IO_E22_PK23_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 14 |  | СК, 220 VAC | н/д* | II-14-13 II-14-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.1 | 36 44 | JK-1 | ХТ 1.2 | 52 | K-JK1-2 | out:13 | 3XT5 | 15 | A1.7 | A1.7 14
A1.7 15 | 279 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | NS_PK14_BL_MR | IO_E3_PK14_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 15 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-15-13 III-15-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 53 65 | JK-1 | ХТ 1.3 | 77 | K-JK1-3 | out:14 | 3XT5 | 16 | A1.7 | A1.7 15
A1.7 16 | 280 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | NS_PK13_BL_MR | IO_E3_PK13_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 16 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-16-13 III-16-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 54 66 | JK-1 | ХТ 1.3 | 78 | K-JK1-3 | out:15 | 3XT5 | 17 | A1.7 | A1.7 16
A1.7 17 | 281 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | NS_PK12_BL_MR | IO_E3_PK12_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 17 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-17-13 III-17-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 55 67 | JK-1 | ХТ 1.3 | 79 | K-JK1-3 | out:16 | 3XT6 | 1 | A1.7 | A1.7 17
A1.7 18 | 282 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | NS_PK11_BL_MR | IO_E3_PK11_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 18 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-18-13 III-18-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 56 68 | JK-1 | ХТ 1.3 | 80 | K-JK1-3 | out:17 | 3XT6 | 2 | A1.7 | A1.7 18
A1.7 19 | 283 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | NS_PK10_BL_MR | IO_E3_PK10_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 19 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-19-13 III-19-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 57 69 | JK-1 | ХТ 1.3 | 81 | K-JK1-3 | out:18 | 3XT6 | 3 | A1.7 | A1.7 19
A1.7 20 | 284 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | NS_PK09_BL_MR | IO_E3_PK09_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 20 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-20-13 III-20-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 58 70 | JK-1 | ХТ 1.3 | 82 | K-JK1-3 | out:19 | 3XT6 | 4 | A1.7 | A1.7 20
A1.7 21 | 285 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | NS_PK15_BL_MR | IO_E3_PK15_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 21 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-21-13 III-21-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 59 71 | JK-1 | ХТ 1.3 | 83 | K-JK1-3 | out:20 | 3XT6 | 5 | A1.7 | A1.7 21
A1.7 22 | 286 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | NS_PK16_BL_MR | IO_E3_PK16_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 22 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-22-13 III-22-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 60 72 | JK-1 | ХТ 1.3 | 84 | K-JK1-3 | out:21 | 3XT6 | 6 | A1.7 | A1.7 22
A1.7 23 | 287 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | NS_PK17_BL_MR | IO_E3_PK17_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 23 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-23-13 III-23-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 61 73 | JK-1 | ХТ 1.3 | 85 | K-JK1-3 | out:22 | 3XT6 | 7 | A1.7 | A1.7 23
A1.7 24 | 288 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | NS_PK18_BL_MR | IO_E3_PK18_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 24 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-24-13 III-24-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 62 74 | JK-1 | ХТ 1.3 | 86 | K-JK1-3 | out:23 | 3XT6 | 8 | A1.7 | A1.7 24
A1.7 25 | 289 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | NS_PK19_BL_MR | IO_E3_PK19_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 25 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-25-13 III-25-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 63 75 | JK-1 | ХТ 1.3 | 87 | K-JK1-3 | out:24 | 3XT6 | 10 | A1.7 | A1.7 25
A1.7 26 | 290 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | NS_PK08_BL_MR | IO_E3_PK08_BL_MR | DO | Операторная ПВС | ПСУ-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 26 |  | СК, 220 VAC | н/д* | III-26-13 III-26-21 | Сигнал ~220 В ~220 В | 2-Wire | ХТ 2.2 | 64 76 | JK-1 | ХТ 1.3 | 88 | K-JK1-3 | out:25 | 3XT6 | 11 | A1.7 | A1.7 26
A1.7 27 | 291 | Канал свободен | - | Канал свободен59 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 27 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 12 | A1.7 | A1.7 27
A1.7 28 | 292 | Канал свободен | - | Канал свободен60 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 28 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 13 | A1.7 | A1.7 28
A1.7 29 | 293 | Канал свободен | - | Канал свободен61 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 29 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 14 | A1.7 | A1.7 29
A1.7 30 | 294 | Канал свободен | - | Канал свободен62 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 15 | A1.7 | A1.7 30
A1.7 31 | 295 | Канал свободен | - | Канал свободен63 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 16 | A1.7 | A1.7 31
A1.7 32 | 296 | Канал свободен | - | Канал свободен64 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_HCI | E2_JK2 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 02 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT6 | 17 | A1.7 | A1.7 32
| 297 | ЭУ 2. Ресивер 1. Уровень | LT_RC01_L | IO_E2_RC01_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 34.0 | 1737.5 | 3100.0 | 34.0 - 1737.5 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 01 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | +24В:GB1:JK3 -24В:GB1:JK3 in-0:sl12 in-1:sl12 | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 17 25 1 2 | A1.9 | A1.9 01
| 298 | ЭУ 2. Ресивер 2. Уровень | LT_RC02_L | IO_E2_RC02_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2934.0 | 3100.0 | 0.0 - 2934.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 02 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-2:sl12 in-3:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 3 4 | A1.9 | A1.9 02
| 299 | ЭУ 2. Ресивер 3. Уровень | LT_RC03_L | IO_E2_RC03_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 3100.0 | 0.0 - 2900.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 03 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-4:sl12 in-5:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 5 6 | A1.9 | A1.9 03
| 300 | ЭУ 2. Ресивер 4. Уровень | LT_RC04_L | IO_E2_RC04_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 3100.0 | 0.0 - 2900.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 04 |  | 4-20 мА | КС-25\JK3 | in-6:sl12 in-7:sl12 | +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 7 8 | A1.9 | A1.9 04
| 301 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_1_L | IO_E2_TN_H2SO4_1_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 05 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_1/JK3 | H2SO4 1-1 +24 H2SO4 1-1 -24 H2SO4 1.1 (+) H2SO4 1.1 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 21 29 9 10 | A1.9 | A1.9 05
| 302 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 приемные. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_2_L | IO_E2_TN_H2SO4_2_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 06 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_2/JK3 | H2SO4 1-2 +24 H2SO4 1-2 -24 H2SO4 1.2 (+) H2SO4 1.2 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 22 30 11 12 | A1.9 | A1.9 06
| 303 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 1 | LT_TN_H2SO4_3_L | IO_E2_TN_H2SO4_3_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 07 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_3/JK3 | H2SO4 2-1 +24 H2SO4 2-1 -24 H2SO4 2.1 (+) H2SO4 2.1 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 23 31 13 14 | A1.9 | A1.9 07
| 304 | ЭУ 2. Сборники H2SO4 раздачи. Сб. 2 | LT_TN_H2SO4_4_L | IO_E2_TN_H2SO4_4_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2550.0 | 2750.0 | 0.0 - 2550.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 04 | 08 |  | 4-20 мА | LT_H2SO4_4/JK3 | H2SO4 2-2 +24 H2SO4 2-2 -24 H2SO4 2.2 (+) H2SO4 2.2 (-) | +24 В 0 В +4-20 мА -4-20 мА | 4-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT1 | 24 32 15 16 | A1.9 | A1.9 08
| 305 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (водяная рубашка). Температура | TT_TN_G_W_T | IO_E2_TN_G_W_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 01 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t клея руб-24 -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 1 2 | A1.10 | A1.10 01
| 306 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (водяная рубашка). Температура | TT_TN_T_W_T | IO_E2_TN_T_W_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 02 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t тимоч руб-24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 3 4 | A1.10 | A1.10 02
| 307 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея (внутри). Температура | TT_TN_G_T | IO_E2_TN_G_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 03 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t клея -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 5 6 | A1.10 | A1.10 03
| 308 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины (внутри). Температура | TT_TN_T_T | IO_E2_TN_T_T | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | -50.0 | 200.0 | -50.0 | -50.0 | 200.0 | 200.0 | -50.0 - 200.0 | гр.С | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 04 |  | 4-20 мА | КШ/JK3 | t тимоч -24 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 7 8 | A1.10 | A1.10 04
| 309 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L2 | IO_E2_TN_T_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 05 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 1экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 9 10 | A1.10 | A1.10 05
| 310 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L2 | IO_E2_TN_G_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 06 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 2экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 11 12 | A1.10 | A1.10 06
| 311 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L2 | IO_E2_TN_G_S_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 07 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 3экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 13 14 | A1.10 | A1.10 07
| 312 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L2 | IO_E2_TN_T_S_L2 | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 3400.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 - 2500.0 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 05 | 08 | Существующий уровнемер | 4-20 мА | КШ/JK3 | 4экм Iвых+ | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT2 | 15 16 | A1.10 | A1.10 08
| 313 | ЭУ 2. Сборник приготовления тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_L | IO_E2_TN_T_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 1400 | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1400 | 0.0 - 1400 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 01 |  | 4-20 мА | LT-TN-T-L/E2_JK3 | LT-TN-T-L (+) LT-TN-T-L (-) LT-TN-T-L +24 LT-TN-T-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 1 2 17 25 | A1.11 | A1.11 01
| 314 | ЭУ 2. Сборник приготовления клея. Уровень | LT_TN_G_L | IO_E2_TN_G_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 1400 | 0.0 | 0.0 | 1400 | 1400 | 0.0 - 1400 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 02 |  | 4-20 мА | LT-TN-G-L/E2_JK3 | LT-TN-G-L (+) LT-TN-G-L (-) LT-TN-G-L +24 LT-TN-G-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 3 4 18 26 | A1.11 | A1.11 02
| 315 | ЭУ 2. Сборник хранения клея. Уровень | LT_TN_G_S_L | IO_E2_TN_G_S_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 2200 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 2200 | 0.0 - 2200 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 03 |  | 4-20 мА | LT-TN-G-S-L/E2_JK3 | LT-TN-G-S-L (+) LT-TN-G-S-L (-) LT-TN-G-S-L +24 LT-TN-G-S-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 5 6 19 27 | A1.11 | A1.11 03
| 316 | ЭУ 2. Сборник хранения тиомочевины. Уровень | LT_TN_T_S_L | IO_E2_TN_T_S_L | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.0 | 2200 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 2200 | 0.0 - 2200 | мм | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 04 |  | 4-20 мА | LT-TN-T-S-L/E2_JK3 | LT-TN-T-S-L (+) LT-TN-T-S-L (-) LT-TN-T-S-L +24 LT-TN-T-S-L -24 | +4-20 мА -4-20 мА +24 В 0 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 7 8 20 28 | A1.11 | A1.11 04
| 317 | Канал свободен | - | Канал свободен65 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 9 10 | A1.11 | A1.11 05
| 318 | Канал свободен | - | Канал свободен66 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 11 12 | A1.11 | A1.11 06
| 319 | Канал свободен | - | Канал свободен67 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 13 14 | A1.11 | A1.11 07
| 320 | Канал свободен | - | Канал свободен68 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 AI 08 052-000-CAA | 06 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 2XT3 | 15 16 | A1.11 | A1.11 08
| 321 | ЭУ 2. Дозатор 1. Управление (открыть) | NS_B1_MO | IO_E2_B1_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 01 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B1-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 1 2 | A1.8 | A1.8 01
| 322 | ЭУ 2. Дозатор 2. Управление (открыть) | NS_B2_MO | IO_E2_B2_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 02 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B2-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 3 4 | A1.8 | A1.8 02
| 323 | ЭУ 2. Дозатор 3. Управление (открыть) | NS_B3_MO | IO_E2_B3_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 03 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B3-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 5 6 | A1.8 | A1.8 03
| 324 | ЭУ 2. Дозатор 4. Управление (открыть) | NS_B4_MO | IO_E2_B4_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 04 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B4-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 7 8 | A1.8 | A1.8 04
| 325 | ЭУ 2. Дозатор 5. Управление (открыть) | NS_B5_MO | IO_E2_B5_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 05 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B5-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 9 10 | A1.8 | A1.8 05
| 326 | ЭУ 2. Дозатор 6. Управление (открыть) | NS_B6_MO | IO_E2_B6_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 06 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B6-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 11 12 | A1.8 | A1.8 06
| 327 | ЭУ 2. Дозатор 7. Управление (открыть) | NS_B7_MO | IO_E2_B7_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 07 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B7-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 13 14 | A1.8 | A1.8 07
| 328 | ЭУ 2. Дозатор 8. Управление (открыть) | NS_B8_MO | IO_E2_B8_MO | DO | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 08 |  | СК, 24 VDC | н/д* | E2-B8-MO-1 | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 15 16 | A1.8 | A1.8 08
| 329 | Канал свободен | - | Канал свободен69 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 17 18 | A1.8 | A1.8 09
| 330 | Канал свободен | - | Канал свободен70 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 19 20 | A1.8 | A1.8 10
| 331 | Канал свободен | - | Канал свободен71 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 21 22 | A1.8 | A1.8 11
| 332 | Канал свободен | - | Канал свободен72 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 23 24 | A1.8 | A1.8 12
| 333 | Канал свободен | - | Канал свободен73 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 25 26 | A1.8 | A1.8 13
| 334 | Канал свободен | - | Канал свободен74 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 27 28 | A1.8 | A1.8 14
| 335 | Канал свободен | - | Канал свободен75 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 29 30 | A1.8 | A1.8 15
| 336 | Канал свободен | - | Канал свободен76 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT3 | 31 32 | A1.8 | A1.8 16
| 337 | Канал свободен | - | Канал свободен77 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 17 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 1 2 | A1.8 | A1.8 17
| 338 | Канал свободен | - | Канал свободен78 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 18 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 3 4 | A1.8 | A1.8 18
| 339 | Канал свободен | - | Канал свободен79 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 19 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 5 6 | A1.8 | A1.8 19
| 340 | Канал свободен | - | Канал свободен80 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 20 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 7 8 | A1.8 | A1.8 20
| 341 | Канал свободен | - | Канал свободен81 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 21 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 9 10 | A1.8 | A1.8 21
| 342 | Канал свободен | - | Канал свободен82 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 22 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 11 12 | A1.8 | A1.8 22
| 343 | Канал свободен | - | Канал свободен83 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 23 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 13 14 | A1.8 | A1.8 23
| 344 | Канал свободен | - | Канал свободен84 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 24 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 15 16 | A1.8 | A1.8 24
| 345 | Канал свободен | - | Канал свободен85 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 25 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 17 18 | A1.8 | A1.8 25
| 346 | Канал свободен | - | Канал свободен86 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 26 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 19 20 | A1.8 | A1.8 26
| 347 | Канал свободен | - | Канал свободен87 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 27 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 21 22 | A1.8 | A1.8 27
| 348 | Канал свободен | - | Канал свободен88 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 28 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 23 24 | A1.8 | A1.8 28
| 349 | Канал свободен | - | Канал свободен89 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 29 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 25 26 | A1.8 | A1.8 29
| 350 | Канал свободен | - | Канал свободен90 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 30 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 27 28 | A1.8 | A1.8 30
| 351 | Канал свободен | - | Канал свободен91 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 31 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 29 30 | A1.8 | A1.8 31
| 352 | Канал свободен | - | Канал свободен92 | DO | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DО 32 012-000-CAA | 03 | 32 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В -24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT4 | 31 32 | A1.8 | A1.8 32
| 353 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G1. Авария питания | MA_G1_ACS_Alarm | IO_G1_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 01 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7 | A1.7 01
| 354 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G2. Авария питания | MA_G2_ACS_Alarm | IO_G2_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 02 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7 | A1.7 02
| 355 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | MA_G3_ACS_Alarm | IO_G3_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 03 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7 | A1.7 03
| 356 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | MA_G4_ACS_Alarm | IO_G4_E2_ACS_Alarm | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 04 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7 | A1.7 04
| 357 | ЦЭМ. Шкаф АСУТП. Дверь шкафа открыта | MA_KS1_ACS_Open | IO_KS1_E2_ACS_Open | DI | Операторная ПВС | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 05 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.7 | A1.7 05
| 358 | Канал свободен | - | Канал свободен93 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 06 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 1 2 | A1.7 | A1.7 06
| 359 | Канал свободен | - | Канал свободен94 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 07 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 3 4 | A1.7 | A1.7 07
| 360 | Канал свободен | - | Канал свободен95 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 08 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 5 6 | A1.7 | A1.7 08
| 361 | Канал свободен | - | Канал свободен96 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 09 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 7 8 | A1.7 | A1.7 09
| 362 | Канал свободен | - | Канал свободен97 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 10 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 9 10 | A1.7 | A1.7 10
| 363 | Канал свободен | - | Канал свободен98 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 11 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 11 12 | A1.7 | A1.7 11
| 364 | Канал свободен | - | Канал свободен99 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 12 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 13 14 | A1.7 | A1.7 12
| 365 | Канал свободен | - | Канал свободен100 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 13 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 15 16 | A1.7 | A1.7 13
| 366 | Канал свободен | - | Канал свободен101 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 14 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 17 18 | A1.7 | A1.7 14
| 367 | Канал свободен | - | Канал свободен102 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 15 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 19 20 | A1.7 | A1.7 15
| 368 | Канал свободен | - | Канал свободен103 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | V dc | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 16 |  | СК, 24 VDC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT1 | 21 22 | A1.7 | A1.7 16
| 369 | Состояние насоса 39 | MA_NS39_ER | IO_E2_NS39_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 17 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 1 2 | A1.7 | A1.7 17
| 370 | Состояние насоса 55 | MA_NS55_ER | IO_E2_NS55_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 18 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 3 4 | A1.7 | A1.7 18
| 371 | Состояние насоса 116 | MA_NS116_ER | IO_E2_NS116_ER | DI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 19 |  | СК, 220 VAC | н/д* | н/д* | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 5 6 | A1.7 | A1.7 19
| 372 | Канал свободен | - | Канал свободен104 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 20 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 7 8 | A1.7 | A1.7 20
| 373 | Канал свободен | - | Канал свободен105 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 21 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 9 10 | A1.7 | A1.7 21
| 374 | Канал свободен | - | Канал свободен106 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 22 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 11 12 | A1.7 | A1.7 22
| 375 | Канал свободен | - | Канал свободен107 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 23 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 13 14 | A1.7 | A1.7 23
| 376 | Канал свободен | - | Канал свободен108 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 24 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 15 16 | A1.7 | A1.7 24
| 377 | Канал свободен | - | Канал свободен109 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 25 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 17 18 | A1.7 | A1.7 25
| 378 | Канал свободен | - | Канал свободен110 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 26 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 19 20 | A1.7 | A1.7 26
| 379 | Канал свободен | - | Канал свободен111 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 27 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 21 22 | A1.7 | A1.7 27
| 380 | Канал свободен | - | Канал свободен112 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 28 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 23 24 | A1.7 | A1.7 28
| 381 | Канал свободен | - | Канал свободен113 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 29 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 25 26 | A1.7 | A1.7 29
| 382 | Канал свободен | - | Канал свободен114 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 30 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 27 28 | A1.7 | A1.7 30
| 383 | Канал свободен | - | Канал свободен115 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 31 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 29 30 | A1.7 | A1.7 31
| 384 | Канал свободен | - | Канал свободен116 | DI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | V ac | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 DI 32 012-000-CAA | 02 | 32 |  | СК, 220 VAC | - | - | Сигнал 24 В 24 В | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | 3XT2 | 31 32 | A1.7 | A1.7 32
| 385 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №1 электролизных ванн. Напряжение | EI_S01_U | IO_E21_S01_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 386 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №2 электролизных ванн. Напряжение | EI_S02_U | IO_E21_S02_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 387 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №3 электролизных ванн. Напряжение | EI_S03_U | IO_E21_S03_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 388 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №4 электролизных ванн. Напряжение | EI_S04_U | IO_E21_S04_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 389 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №5 электролизных ванн. Напряжение | EI_S05_U | IO_E21_S05_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 390 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №6 электролизных ванн. Напряжение | EI_S06_U | IO_E21_S06_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 391 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №7 электролизных ванн. Напряжение | EI_S07_U | IO_E21_S07_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 392 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №8 электролизных ванн. Напряжение | EI_S08_U | IO_E21_S08_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 393 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №9 электролизных ванн. Напряжение | EI_S09_U | IO_E21_S09_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 394 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №10 электролизных ванн. Напряжение | EI_S10_U | IO_E21_S10_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 395 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №11 электролизных ванн. Напряжение | EI_S11_U | IO_E21_S11_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 396 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №12 электролизных ванн. Напряжение | EI_S12_U | IO_E21_S12_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 397 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №13 электролизных ванн. Напряжение | EI_S13_U | IO_E21_S13_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 398 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №14 электролизных ванн. Напряжение | EI_S14_U | IO_E21_S14_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 399 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №15 электролизных ванн. Напряжение | EI_S15_U | IO_E21_S15_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 400 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №16 электролизных ванн. Напряжение | EI_S16_U | IO_E21_S16_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 401 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №17 электролизных ванн. Напряжение | EI_S17_U | IO_E21_S17_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 402 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №18 электролизных ванн. Напряжение | EI_S18_U | IO_E21_S18_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 403 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №19 электролизных ванн. Напряжение | EI_S19_U | IO_E21_S19_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 404 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №20 электролизных ванн. Напряжение | EI_S20_U | IO_E21_S20_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT1-V ШВ-1 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT1 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 01
| 405 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №21 электролизных ванн. Напряжение | EI_S21_U | IO_E21_S21_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 02
| 406 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №22 электролизных ванн. Напряжение | EI_S22_U | IO_E21_S22_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 02
| 407 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №23 электролизных ванн. Напряжение | EI_S23_U | IO_E21_S23_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 02
| 408 | ЦЭМ. ЭУ 2-1. Серия №24 электролизных ванн. Напряжение | EI_S24_U | IO_E21_S24_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-1 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 02 |  | RS 485 | JK2/XT2-V ШВ-2 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT2 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 02
| 409 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №25 электролизных ванн. Напряжение | EI_S25_U | IO_E21_S25_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 410 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №26 электролизных ванн. Напряжение | EI_S26_U | IO_E21_S26_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 411 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №27 электролизных ванн. Напряжение | EI_S27_U | IO_E21_S27_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 412 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №28 электролизных ванн. Напряжение | EI_S28_U | IO_E21_S28_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 413 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №29 электролизных ванн. Напряжение | EI_S29_U | IO_E21_S29_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 414 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №30 электролизных ванн. Напряжение | EI_S30_U | IO_E21_S30_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 415 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №31 электролизных ванн. Напряжение | EI_S31_U | IO_E21_S31_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 416 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №32 электролизных ванн. Напряжение | EI_S32_U | IO_E21_S32_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 417 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №33 электролизных ванн. Напряжение | EI_S33_U | IO_E21_S33_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 418 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №34 электролизных ванн. Напряжение | EI_S34_U | IO_E21_S34_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 419 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №35 электролизных ванн. Напряжение | EI_S35_U | IO_E21_S35_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 04
| 420 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №36 электролизных ванн. Напряжение | EI_S36_U | IO_E21_S36_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 04
| 421 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №37 электролизных ванн. Напряжение | EI_S37_U | IO_E21_S37_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 04
| 422 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №38 электролизных ванн. Напряжение | EI_S38_U | IO_E21_S38_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 04
| 423 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №39 электролизных ванн. Напряжение | EI_S39_U | IO_E21_S39_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 9.5 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 04
| 424 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №40 электролизных ванн. Напряжение | EI_S40_U | IO_E21_S40_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | 04 |  | RS 485 | JK3/XT3-V ШВ-3 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT3 | 1 2 | A1.5 | A1.5 04
| 425 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №41 электролизных ванн. Напряжение | EI_S41_U | IO_E21_S41_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 426 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №42 электролизных ванн. Напряжение | EI_S42_U | IO_E21_S42_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 427 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №43 электролизных ванн. Напряжение | EI_S43_U | IO_E21_S43_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 428 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №44 электролизных ванн. Напряжение | EI_S44_U | IO_E21_S44_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 429 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №45 электролизных ванн. Напряжение | EI_S45_U | IO_E21_S45_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 430 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №46 электролизных ванн. Напряжение | EI_S46_U | IO_E21_S46_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 431 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №47 электролизных ванн. Напряжение | EI_S47_U | IO_E21_S47_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 432 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №48 электролизных ванн. Напряжение | EI_S48_U | IO_E21_S48_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 00 | Port 03 |  | RS 485 | JK5/XT4-V ШВ-4 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT4 | 1 2 | A1.5 | A1.5 Port 03
| 433 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №49 электролизных ванн. Напряжение | EI_S49_U | IO_E21_S49_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 434 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №50 электролизных ванн. Напряжение | EI_S50_U | IO_E21_S50_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 435 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №51 электролизных ванн. Напряжение | EI_S51_U | IO_E21_S51_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 436 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №52 электролизных ванн. Напряжение | EI_S52_U | IO_E21_S52_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 437 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №53 электролизных ванн. Напряжение | EI_S53_U | IO_E21_S53_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 438 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №54 электролизных ванн. Напряжение | EI_S54_U | IO_E21_S54_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 439 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №55 электролизных ванн. Напряжение | EI_S55_U | IO_E21_S55_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 440 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №56 электролизных ванн. Напряжение | EI_S56_U | IO_E21_S56_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 441 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №57 электролизных ванн. Напряжение | EI_S57_U | IO_E21_S57_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 442 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №58 электролизных ванн. Напряжение | EI_S58_U | IO_E21_S58_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 443 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №59 электролизных ванн. Напряжение | EI_S59_U | IO_E21_S59_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 444 | ЦЭМ. ЭУ 2-2. Серия №60 электролизных ванн. Напряжение | EI_S60_U | IO_E21_S60_U | MBUS RTU | Операторная ПВС | ЭУ 2-2 | 0 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 - 14.0 | В | - | - | E2_1 | E2_JK3 | МС | R500 CP 04 011-000-CAA | 01 | Port 01 |  | RS 485 | JK5/XT5-V ШВ-5 | A B | RS-485-A RS-485-B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XT5 | 1 2 | A1.6 | A1.6 Port 01
| 445 | АТ2-1. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR _GH2SO4_AT2_1_Q | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.1 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 1 3 | A1.3 | A1.3 01
| 446 | АТ2-2. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_2_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.1 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 4 6 | A1.3 | A1.3 02
| 447 | АТ2-3. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_3_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.2 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 7 9 | A1.3 | A1.3 03
| 448 | АТ2-4. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_4_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.2 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 10 12 | A1.3 | A1.3 04
| 449 | АТ2-5. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_5_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.3 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 13 15 | A1.3 | A1.3 05
| 450 | АТ2-6. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_6_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.3 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 16 18 | A1.3 | A1.3 06
| 451 | АТ2-7. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_7_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.4 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 19 21 | A1.3 | A1.3 07
| 452 | АТ2-8. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_8_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.4 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 22 24 | A1.3 | A1.3 08
| 453 | АТ2-9. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_9_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.5 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 25 27 | A1.3 | A1.3 09
| 454 | АТ2-10. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_10_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.5 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 28 30 | A1.3 | A1.3 10
| 455 | АТ2-11. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_11_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.6 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 31 33 | A1.3 | A1.3 11
| 456 | АТ2-12. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_12_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.6 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 34 36 | A1.3 | A1.3 12
| 457 | АТ2-13. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_13_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.7 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 37 39 | A1.3 | A1.3 13
| 458 | АТ2-14. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_14_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.7 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 40 42 | A1.3 | A1.3 14
| 459 | АТ2-15. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_15_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.8 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 43 45 | A1.3 | A1.3 15
| 460 | АТ2-16. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_16_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 00 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.8 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT4 | 46 48 | A1.3 | A1.3 16
| 461 | АТ2-17. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_17_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.9 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 1 3 | A1.4 | A1.4 01
| 462 | АТ2-18. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_18_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.9 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 4 6 | A1.4 | A1.4 02
| 463 | АТ2-19. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_19_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.10 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 7 9 | A1.4 | A1.4 03
| 464 | АТ2-20. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_20_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.10 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 10 12 | A1.4 | A1.4 04
| 465 | АТ2-21. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_21_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.11 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 13 15 | A1.4 | A1.4 05
| 466 | АТ2-22. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_22_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.11 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 16 18 | A1.4 | A1.4 06
| 467 | АТ2-23. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_23_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.12 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 19 21 | A1.4 | A1.4 07
| 468 | АТ2-24. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_24_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.12 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 22 24 | A1.4 | A1.4 08
| 469 | АТ2-25. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_25_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.13 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 25 27 | A1.4 | A1.4 09
| 470 | АТ2-26. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_26_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.13 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 28 30 | A1.4 | A1.4 10
| 471 | АТ2-27. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_27_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.14 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 31 33 | A1.4 | A1.4 11
| 472 | АТ2-28. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_28_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.14 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 34 36 | A1.4 | A1.4 12
| 473 | АТ2-29. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_29_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.15 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 37 39 | A1.4 | A1.4 13
| 474 | АТ2-30. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_30_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.15 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 40 42 | A1.4 | A1.4 14
| 475 | АТ2-31. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_31_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.16 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 43 45 | A1.4 | A1.4 15
| 476 | АТ2-32. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_32_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 01 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.16 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT5 | 46 48 | A1.4 | A1.4 16
| 477 | АТ2-33. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_33_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.17 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 1 3 | A1.5 | A1.5 01
| 478 | АТ2-34. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_34_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.17 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 4 6 | A1.5 | A1.5 02
| 479 | АТ2-35. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_35_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.18 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 7 9 | A1.5 | A1.5 03
| 480 | АТ2-36. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_36_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.18 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 10 12 | A1.5 | A1.5 04
| 481 | АТ2-37. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_37_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.19 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 13 15 | A1.5 | A1.5 05
| 482 | АТ2-38. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_38_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.19 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 16 18 | A1.5 | A1.5 06
| 483 | АТ2-39. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_39_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.20 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 19 21 | A1.5 | A1.5 07
| 484 | АТ2-40. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_40_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.20 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 22 24 | A1.5 | A1.5 08
| 485 | АТ2-41. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_41_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.21 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 25 27 | A1.5 | A1.5 09
| 486 | АТ2-42. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_42_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.21 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 28 30 | A1.5 | A1.5 10
| 487 | АТ2-43. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_43_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.22 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 31 33 | A1.5 | A1.5 11
| 488 | АТ2-44. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_44_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.22 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 34 36 | A1.5 | A1.5 12
| 489 | АТ2-45. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_45_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.23 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 37 39 | A1.5 | A1.5 13
| 490 | АТ2-46. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_46_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.23 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 40 42 | A1.5 | A1.5 14
| 491 | АТ2-47. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_47_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.24 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 43 45 | A1.5 | A1.5 15
| 492 | АТ2-48. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_48_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 02 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.24 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT6 | 46 48 | A1.5 | A1.5 16
| 493 | АТ2-49. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_49_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.25 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 1 3 | A1.6 | A1.6 01
| 494 | АТ2-50. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_50_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.25 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 4 6 | A1.6 | A1.6 02
| 495 | АТ2-51. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_51_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.26 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 7 9 | A1.6 | A1.6 03
| 496 | АТ2-52. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_52_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.26 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 10 12 | A1.6 | A1.6 04
| 497 | АТ2-53. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_53_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.27 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 13 15 | A1.6 | A1.6 05
| 498 | АТ2-54. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_54_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.27 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 16 18 | A1.6 | A1.6 06
| 499 | АТ2-55. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_55_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.28 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 19 21 | A1.6 | A1.6 07
| 500 | АТ2-56. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_56_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.28 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 22 24 | A1.6 | A1.6 08
| 501 | АТ2-57. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_57_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.29 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 25 27 | A1.6 | A1.6 09
| 502 | АТ2-58. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_58_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.29 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 28 30 | A1.6 | A1.6 10
| 503 | АТ2-59. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_59_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.30 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 31 33 | A1.6 | A1.6 11
| 504 | АТ2-60. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_60_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.30 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 34 36 | A1.6 | A1.6 12
| 505 | АТ2-61. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_61_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.31 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 37 39 | A1.6 | A1.6 13
| 506 | АТ2-62. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_62_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.31 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 40 42 | A1.6 | A1.6 14
| 507 | АТ2-63. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_63_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.32 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 43 45 | A1.6 | A1.6 15
| 508 | АТ2-64. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_64_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 03 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.32 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT7 | 46 48 | A1.6 | A1.6 16
| 509 | АТ2-65. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_65_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.33 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 1 3 | A1.7 | A1.7 01
| 510 | АТ2-66. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_66_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.33 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 4 6 | A1.7 | A1.7 02
| 511 | АТ2-67. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_67_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.34 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 7 9 | A1.7 | A1.7 03
| 512 | АТ2-68. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_68_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.34 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 10 12 | A1.7 | A1.7 04
| 513 | АТ2-69. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_69_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.35 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 13 15 | A1.7 | A1.7 05
| 514 | АТ2-70. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_70_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.35 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 16 18 | A1.7 | A1.7 06
| 515 | АТ2-71. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_71_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.36 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 19 21 | A1.7 | A1.7 07
| 516 | АТ2-72. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_72_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.36 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 22 24 | A1.7 | A1.7 08
| 517 | АТ2-73. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_73_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.37 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 25 27 | A1.7 | A1.7 09
| 518 | АТ2-74. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_74_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.37 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 28 30 | A1.7 | A1.7 10
| 519 | АТ2-75. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_75_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.38 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 31 33 | A1.7 | A1.7 11
| 520 | АТ2-76. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_76_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.38 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 34 36 | A1.7 | A1.7 12
| 521 | АТ2-77. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_77_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.39 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 37 39 | A1.7 | A1.7 13
| 522 | АТ2-78. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_78_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.39 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 40 42 | A1.7 | A1.7 14
| 523 | АТ2-79. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_79_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.40 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 43 45 | A1.7 | A1.7 15
| 524 | АТ2-80. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_80_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 04 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.40 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT8 | 46 48 | A1.7 | A1.7 16
| 525 | АТ2-81. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_81_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.41 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 1 3 | A1.8 | A1.8 01
| 526 | АТ2-82. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_82_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.41 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 4 6 | A1.8 | A1.8 02
| 527 | АТ2-83. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_83_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.42 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 7 9 | A1.8 | A1.8 03
| 528 | АТ2-84. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,500 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_84_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.42 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 10 12 | A1.8 | A1.8 04
| 529 | АТ2-85. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_85_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.43 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 13 15 | A1.8 | A1.8 05
| 530 | АТ2-86. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_86_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.43 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 16 18 | A1.8 | A1.8 06
| 531 | АТ2-87. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_87_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.44 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 19 21 | A1.8 | A1.8 07
| 532 | АТ2-88. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_88_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.44 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 22 24 | A1.8 | A1.8 08
| 533 | АТ2-89. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_89_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.45 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 25 27 | A1.8 | A1.8 09
| 534 | АТ2-90. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_90_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.45 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 28 30 | A1.8 | A1.8 10
| 535 | АТ2-91. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_91_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.46 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 31 33 | A1.8 | A1.8 11
| 536 | АТ2-92. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_92_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.46 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 34 36 | A1.8 | A1.8 12
| 537 | АТ2-93. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_93_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 13 |  | 4-20 мА | ­CAD2.47 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 37 39 | A1.8 | A1.8 13
| 538 | АТ2-94. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_94_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 14 |  | 4-20 мА | ­CAD2.47 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 40 42 | A1.8 | A1.8 14
| 539 | АТ2-95. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_95_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 15 |  | 4-20 мА | ­CAD2.48 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 43 45 | A1.8 | A1.8 15
| 540 | АТ2-96. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_96_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 05 | 16 |  | 4-20 мА | ­CAD2.48 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT9 | 46 48 | A1.8 | A1.8 16
| 541 | АТ2-97. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_97_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 01 |  | 4-20 мА | ­CAD2.49 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 1 3 | A1.9 | A1.9 01
| 542 | АТ2-98. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_98_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 02 |  | 4-20 мА | ­CAD2.49 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 4 6 | A1.9 | A1.9 02
| 543 | АТ2-99. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_99_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 03 |  | 4-20 мА | ­CAD2.50 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 7 9 | A1.9 | A1.9 03
| 544 | АТ2-100. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_100_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 04 |  | 4-20 мА | ­CAD2.50 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 10 12 | A1.9 | A1.9 04
| 545 | АТ2-101. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_101_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 05 |  | 4-20 мА | ­CAD2.51 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 13 15 | A1.9 | A1.9 05
| 546 | АТ2-102. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_102_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 06 |  | 4-20 мА | ­CAD2.51 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 16 18 | A1.9 | A1.9 06
| 547 | АТ2-103. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_103_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 07 |  | 4-20 мА | ­CAD2.52 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 19 21 | A1.9 | A1.9 07
| 548 | АТ2-104. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_104_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 08 |  | 4-20 мА | ­CAD2.52 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 22 24 | A1.9 | A1.9 08
| 549 | АТ2-105. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_105_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 09 |  | 4-20 мА | ­CAD2.53 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 25 27 | A1.9 | A1.9 09
| 550 | АТ2-106. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_106_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 10 |  | 4-20 мА | ­CAD2.53 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 28 30 | A1.9 | A1.9 10
| 551 | АТ2-107. Концентрация паров серной кислоты, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_107_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.025 - 1.0 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 11 |  | 4-20 мА | ­CAD2.54 | 1.1 1.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 31 33 | A1.9 | A1.9 11
| 552 | АТ2-108. Концентрация гидроаэрозолей никеля и его солей, отм. 3,000 | QR_GNi_AT2_2_Q | IO_E2_GNi_AT2_108_Q | AI | Операторная ПВС | ЭУ 2 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 - 0.05 | % | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 12 |  | 4-20 мА | ­CAD2.54 | 2.1 2.2 | +4-20 мА -4-20 мА | 2-Wire | - | - | - | - | - | - | - | XT10 | 34 36 | A1.9 | A1.9 12
| 553 | Канал свободен | - | Канал свободен117 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9 | A1.9 13
| 554 | Канал свободен | - | Канал свободен118 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9 | A1.9 14
| 555 | Канал свободен | - | Канал свободен119 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9 | A1.9 15
| 556 | Канал свободен | - | Канал свободен120 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 06 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.9 | A1.9 16
| 557 | Канал свободен | - | Канал свободен121 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 01 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 01
| 558 | Канал свободен | - | Канал свободен122 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 02 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 02
| 559 | Канал свободен | - | Канал свободен123 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 03 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 03
| 560 | Канал свободен | - | Канал свободен124 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 04 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 04
| 561 | Канал свободен | - | Канал свободен125 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 05
| 562 | Канал свободен | - | Канал свободен126 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 06
| 563 | Канал свободен | - | Канал свободен127 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 07
| 564 | Канал свободен | - | Канал свободен128 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 08
| 565 | Канал свободен | - | Канал свободен129 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 09 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 09
| 566 | Канал свободен | - | Канал свободен130 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 10 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 10
| 567 | Канал свободен | - | Канал свободен131 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 11 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 11
| 568 | Канал свободен | - | Канал свободен132 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 12 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 12
| 569 | Канал свободен | - | Канал свободен133 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 13
| 570 | Канал свободен | - | Канал свободен134 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 14
| 571 | Канал свободен | - | Канал свободен135 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 15
| 572 | Канал свободен | - | Канал свободен136 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 07 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.10 | A1.10 16
| 573 | Канал свободен | - | Канал свободен137 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 01 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 01
| 574 | Канал свободен | - | Канал свободен138 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 02 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 02
| 575 | Канал свободен | - | Канал свободен139 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 03 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 03
| 576 | Канал свободен | - | Канал свободен140 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 04 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 04
| 577 | Канал свободен | - | Канал свободен141 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 05 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 05
| 578 | Канал свободен | - | Канал свободен142 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 06 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 06
| 579 | Канал свободен | - | Канал свободен143 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 07 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 07
| 580 | Канал свободен | - | Канал свободен144 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 08 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 08
| 581 | Канал свободен | - | Канал свободен145 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 09 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 09
| 582 | Канал свободен | - | Канал свободен146 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 10 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 10
| 583 | Канал свободен | - | Канал свободен147 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 11 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 11
| 584 | Канал свободен | - | Канал свободен148 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 12 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 12
| 585 | Канал свободен | - | Канал свободен149 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 13 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 13
| 586 | Канал свободен | - | Канал свободен150 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 14 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 14
| 587 | Канал свободен | - | Канал свободен151 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 15 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 15
| 588 | Канал свободен | - | Канал свободен152 | AI | Операторная ПВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 | mA | E2_1 | E2-JK1 | RC1 | R500 AI 16 081-000-CAA | 08 | 16 |  | 4-20 мА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1.11 | A1.11 16
Примечание: 1. * Маркирвока полевого кабеля будет уточнена на этапе ПНР; 2. н/д - нет данных.

## E2_HCI.Description
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_12 | A1.12 | A1.12 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_12 | A1.12 | A1.12 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_12 | A1.12 | A1.12 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_12 | A1.12 | A1.12 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_12 | A1.12 | A1.12 05 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_12 | A1.12 | A1.12 06 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_12 | A1.12 | A1.12 07 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_12 | A1.12 | A1.12 08 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_13 | A1.13 | A1.13 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-04, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_13 | A1.13 | A1.13 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_13 | A1.13 | A1.13 03 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_13 | A1.13 | A1.13 04 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_13 | A1.13 | A1.13 05 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_13 | A1.13 | A1.13 06 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-05, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_13 | A1.13 | A1.13 07 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_13 | A1.13 | A1.13 08 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_14 | A1.14 | A1.14 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_14 | A1.14 | A1.14 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_14 | A1.14 | A1.14 03 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-06, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_14 | A1.14 | A1.14 04 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_14 | A1.14 | A1.14 05 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_14 | A1.14 | A1.14 06 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_14 | A1.14 | A1.14 07 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_14 | A1.14 | A1.14 08 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-07, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_15 | A1.15 | A1.15 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_15 | A1.15 | A1.15 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_15 | A1.15 | A1.15 03 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_15 | A1.15 | A1.15 04 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_15 | A1.15 | A1.15 05 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-20, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_15 | A1.15 | A1.15 06 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_15 | A1.15 | A1.15 07 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_15 | A1.15 | A1.15 08 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_16 | A1.16 | A1.16 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_16 | A1.16 | A1.16 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-21, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_16 | A1.16 | A1.16 03 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_16 | A1.16 | A1.16 04 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_16 | A1.16 | A1.16 05 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_16 | A1.16 | A1.16 06 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_16 | A1.16 | A1.16 07 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_16 | A1.16 | A1.16 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_5. | A1.5 | A1.5 01 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK1_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_5. | A1.5 | A1.5 02 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK2_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_5. | A1.5 | A1.5 03 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK3_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_5. | A1.5 | A1.5 04 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK29_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_5. | A1.5 | A1.5 05 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK24_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_5. | A1.5 | A1.5 06 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK25_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_5. | A1.5 | A1.5 07 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | - | V dc | IO_E21_PK26_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_5. | A1.5 | A1.5 08 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK4_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_09_Value | Ch_01_Value | Параметр | 09 | A1_5. | A1.5 | A1.5 09 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK5_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_10_Value | Ch_02_Value | Параметр | 10 | A1_5. | A1.5 | A1.5 10 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK6_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_11_Value | Ch_03_Value | Параметр | 11 | A1_5. | A1.5 | A1.5 11 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK7_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_12_Value | Ch_04_Value | Параметр | 12 | A1_5. | A1.5 | A1.5 12 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK8_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_13_Value | Ch_05_Value | Параметр | 13 | A1_5. | A1.5 | A1.5 13 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK20_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_14_Value | Ch_06_Value | Параметр | 14 | A1_5. | A1.5 | A1.5 14 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK21_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_15_Value | Ch_07_Value | Параметр | 15 | A1_5. | A1.5 | A1.5 15 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | - | V dc | IO_E22_PK22_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_16_Value | Ch_08_Value | Параметр | 16 | A1_5. | A1.5 | A1.5 16 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK23_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_17_Value | Ch_01_Value | Параметр | 17 | A1_5. | A1.5 | A1.5 17 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-9. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK9_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_18_Value | Ch_02_Value | Параметр | 18 | A1_5. | A1.5 | A1.5 18 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-10. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK10_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_19_Value | Ch_03_Value | Параметр | 19 | A1_5. | A1.5 | A1.5 19 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-11. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK11_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_20_Value | Ch_04_Value | Параметр | 20 | A1_5. | A1.5 | A1.5 20 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-12. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK12_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_21_Value | Ch_05_Value | Параметр | 21 | A1_5. | A1.5 | A1.5 21 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-13. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK13_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_22_Value | Ch_06_Value | Параметр | 22 | A1_5. | A1.5 | A1.5 22 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-14. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK14_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_23_Value | Ch_07_Value | Параметр | 23 | A1_5. | A1.5 | A1.5 23 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-15. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK15_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_24_Value | Ch_08_Value | Параметр | 24 | A1_5. | A1.5 | A1.5 24 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-16. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK16_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_25_Value | Ch_01_Value | Параметр | 25 | A1_5. | A1.5 | A1.5 25 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-17. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK17_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_26_Value | Ch_02_Value | Параметр | 26 | A1_5. | A1.5 | A1.5 26 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-18. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK18_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_27_Value | Ch_03_Value | Параметр | 27 | A1_5. | A1.5 | A1.5 27 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-19. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK19_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_28_Value | Ch_04_Value | Параметр | 28 | A1_5. | A1.5 | A1.5 28 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-27. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK27_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_29_Value | Ch_05_Value | Параметр | 29 | A1_5. | A1.5 | A1.5 29 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-28. Состояние | - | V dc | IO_E3_PK28_ER
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_30_Value | Ch_06_Value | Параметр | 30 | A1_5. | A1.5 | A1.5 30 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_31_Value | Ch_07_Value | Параметр | 31 | A1_5. | A1.5 | A1.5 31 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_5.Ch_32_Value | Ch_08_Value | Параметр | 32 | A1_5. | A1.5 | A1.5 32 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_6. | A1.6 | A1.6 01 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | - | V dc | IO_G1_E2_SAES_Alarm
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_6. | A1.6 | A1.6 02 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | - | V dc | IO_G2_E2_SAES_Alarm
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_6. | A1.6 | A1.6 03 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | - | V dc | IO_G3_E2_SAES_Alarm
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_6. | A1.6 | A1.6 04 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | - | V dc | IO_G4_E2_SAES_Alarm
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_6. | A1.6 | A1.6 05 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | - | V dc | IO_KS1_E2_SAES_Open
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_6. | A1.6 | A1.6 06 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | - | V dc | IO_UPS_E2_SAES_Enet
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_6. | A1.6 | A1.6 07 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | - | V dc | IO_InPower_E2_SAES_Ok
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_6. | A1.6 | A1.6 08 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | - | V dc | IO_KS1_E2_UPS_Open
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_09_Value | Ch_01_Value | Параметр | 09 | A1_6. | A1.6 | A1.6 09 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_10_Value | Ch_02_Value | Параметр | 10 | A1_6. | A1.6 | A1.6 10 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_11_Value | Ch_03_Value | Параметр | 11 | A1_6. | A1.6 | A1.6 11 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_12_Value | Ch_04_Value | Параметр | 12 | A1_6. | A1.6 | A1.6 12 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_13_Value | Ch_05_Value | Параметр | 13 | A1_6. | A1.6 | A1.6 13 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_14_Value | Ch_06_Value | Параметр | 14 | A1_6. | A1.6 | A1.6 14 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_15_Value | Ch_07_Value | Параметр | 15 | A1_6. | A1.6 | A1.6 15 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_16_Value | Ch_08_Value | Параметр | 16 | A1_6. | A1.6 | A1.6 16 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_17_Value | Ch_01_Value | Параметр | 17 | A1_6. | A1.6 | A1.6 17 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_18_Value | Ch_02_Value | Параметр | 18 | A1_6. | A1.6 | A1.6 18 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_19_Value | Ch_03_Value | Параметр | 19 | A1_6. | A1.6 | A1.6 19 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_20_Value | Ch_04_Value | Параметр | 20 | A1_6. | A1.6 | A1.6 20 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_21_Value | Ch_05_Value | Параметр | 21 | A1_6. | A1.6 | A1.6 21 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_22_Value | Ch_06_Value | Параметр | 22 | A1_6. | A1.6 | A1.6 22 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_23_Value | Ch_07_Value | Параметр | 23 | A1_6. | A1.6 | A1.6 23 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_24_Value | Ch_08_Value | Параметр | 24 | A1_6. | A1.6 | A1.6 24 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_25_Value | Ch_01_Value | Параметр | 25 | A1_6. | A1.6 | A1.6 25 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_26_Value | Ch_02_Value | Параметр | 26 | A1_6. | A1.6 | A1.6 26 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_27_Value | Ch_03_Value | Параметр | 27 | A1_6. | A1.6 | A1.6 27 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_28_Value | Ch_04_Value | Параметр | 28 | A1_6. | A1.6 | A1.6 28 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_29_Value | Ch_05_Value | Параметр | 29 | A1_6. | A1.6 | A1.6 29 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_30_Value | Ch_06_Value | Параметр | 30 | A1_6. | A1.6 | A1.6 30 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_31_Value | Ch_07_Value | Параметр | 31 | A1_6. | A1.6 | A1.6 31 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_6.Ch_32_Value | Ch_08_Value | Параметр | 32 | A1_6. | A1.6 | A1.6 32 | Канал свободен | - | V dc | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_7. | A1.7 | A1.7 01 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK01_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_7. | A1.7 | A1.7 02 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK02_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_7. | A1.7 | A1.7 03 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK03_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_7. | A1.7 | A1.7 04 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK24_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_7. | A1.7 | A1.7 05 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK25_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_7. | A1.7 | A1.7 06 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E21_PK26_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_7. | A1.7 | A1.7 07 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK04_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_7. | A1.7 | A1.7 08 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK05_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_09_Value | Ch_01_Value | Параметр | 09 | A1_7. | A1.7 | A1.7 09 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK06_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_10_Value | Ch_02_Value | Параметр | 10 | A1_7. | A1.7 | A1.7 10 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK07_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_11_Value | Ch_03_Value | Параметр | 11 | A1_7. | A1.7 | A1.7 11 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK20_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_12_Value | Ch_04_Value | Параметр | 12 | A1_7. | A1.7 | A1.7 12 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK21_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_13_Value | Ch_05_Value | Параметр | 13 | A1_7. | A1.7 | A1.7 13 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK22_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_14_Value | Ch_06_Value | Параметр | 14 | A1_7. | A1.7 | A1.7 14 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E22_PK23_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_15_Value | Ch_07_Value | Параметр | 15 | A1_7. | A1.7 | A1.7 15 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK14_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_16_Value | Ch_08_Value | Параметр | 16 | A1_7. | A1.7 | A1.7 16 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK13_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_17_Value | Ch_01_Value | Параметр | 17 | A1_7. | A1.7 | A1.7 17 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK12_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_18_Value | Ch_02_Value | Параметр | 18 | A1_7. | A1.7 | A1.7 18 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK11_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_19_Value | Ch_03_Value | Параметр | 19 | A1_7. | A1.7 | A1.7 19 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK10_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_20_Value | Ch_04_Value | Параметр | 20 | A1_7. | A1.7 | A1.7 20 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK09_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_21_Value | Ch_05_Value | Параметр | 21 | A1_7. | A1.7 | A1.7 21 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK15_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_22_Value | Ch_06_Value | Параметр | 22 | A1_7. | A1.7 | A1.7 22 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK16_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_23_Value | Ch_07_Value | Параметр | 23 | A1_7. | A1.7 | A1.7 23 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK17_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_24_Value | Ch_08_Value | Параметр | 24 | A1_7. | A1.7 | A1.7 24 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK18_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_25_Value | Ch_01_Value | Параметр | 25 | A1_7. | A1.7 | A1.7 25 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK19_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_26_Value | Ch_02_Value | Параметр | 26 | A1_7. | A1.7 | A1.7 26 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | - | V ac | IO_E3_PK08_BL_MR
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_27_Value | Ch_03_Value | Параметр | 27 | A1_7. | A1.7 | A1.7 27 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_28_Value | Ch_04_Value | Параметр | 28 | A1_7. | A1.7 | A1.7 28 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_29_Value | Ch_05_Value | Параметр | 29 | A1_7. | A1.7 | A1.7 29 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_30_Value | Ch_06_Value | Параметр | 30 | A1_7. | A1.7 | A1.7 30 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_31_Value | Ch_07_Value | Параметр | 31 | A1_7. | A1.7 | A1.7 31 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_32_Value | Ch_08_Value | Параметр | 32 | A1_7. | A1.7 | A1.7 32 | Канал свободен | - | V ac | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A2_10 | A2.10 | A2.10 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A2_10 | A2.10 | A2.10 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A2_10 | A2.10 | A2.10 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A2_10 | A2.10 | A2.10 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A2_10 | A2.10 | A2.10 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A2_10 | A2.10 | A2.10 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A2_10 | A2.10 | A2.10 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_10 | A2.10 | A2.10 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A2_11 | A2.11 | A2.11 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-19, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A2_11 | A2.11 | A2.11 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A2_11 | A2.11 | A2.11 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A2_11 | A2.11 | A2.11 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A2_11 | A2.11 | A2.11 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A2_11 | A2.11 | A2.11 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-08, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A2_11 | A2.11 | A2.11 07 | ЭУ 3. Теплоноситель (на СГП-2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Heat_SGP2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_11 | A2.11 | A2.11 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A2_12 | A2.12 | A2.12 01 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-01, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK01_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A2_12 | A2.12 | A2.12 02 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-02, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK02_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A2_12 | A2.12 | A2.12 03 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-03, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK03_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A2_12 | A2.12 | A2.12 04 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-24, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK24_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A2_12 | A2.12 | A2.12 05 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-25, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK25_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A2_12 | A2.12 | A2.12 06 | ЭУ 2-1. Воздух (ПК-26, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E21_Air_PK26_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A2_12 | A2.12 | A2.12 07 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-04, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK04_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_12 | A2.12 | A2.12 08 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-05, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK05_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_01_Value | Ch_01_Value | Параметр | 01 | A2_13 | A2.13 | A2.13 01 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-06, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK06_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_02_Value | Ch_02_Value | Параметр | 02 | A2_13 | A2.13 | A2.13 02 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-07, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK07_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_03_Value | Ch_03_Value | Параметр | 03 | A2_13 | A2.13 | A2.13 03 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-20, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK20_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_04_Value | Ch_04_Value | Параметр | 04 | A2_13 | A2.13 | A2.13 04 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-21, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK21_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_05_Value | Ch_05_Value | Параметр | 05 | A2_13 | A2.13 | A2.13 05 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-22, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK22_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_06_Value | Ch_06_Value | Параметр | 06 | A2_13 | A2.13 | A2.13 06 | ЭУ 2-2. Воздух (ПК-23, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Air_PK23_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_07_Value | Ch_07_Value | Параметр | 07 | A2_13 | A2.13 | A2.13 07 | ЭУ 3. Воздух (ПК-14, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK14_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_13 | A2.13 | A2.13 08 | ЭУ 3. Воздух (ПК-13, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK13_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_14 | A2.14 | A2.14 01 | ЭУ 3. Воздух (ПК-12, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK12_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_14 | A2.14 | A2.14 02 | ЭУ 3. Воздух (ПК-11, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK11_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_14 | A2.14 | A2.14 03 | ЭУ 3. Воздух (ПК-10, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK10_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_14 | A2.14 | A2.14 04 | ЭУ 3. Воздух (ПК-09, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK09_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_14 | A2.14 | A2.14 05 | ЭУ 3. Воздух (ПК-15, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK15_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_14 | A2.14 | A2.14 06 | ЭУ 3. Воздух (ПК-16, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK16_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_14 | A2.14 | A2.14 07 | ЭУ 3. Воздух (ПК-17, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK17_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_14 | A2.14 | A2.14 08 | ЭУ 3. Воздух (ПК-18, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK18_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_15 | A2.15 | A2.15 01 | ЭУ 3. Воздух (ПК-19, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK19_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_15 | A2.15 | A2.15 02 | ЭУ 3. Воздух (ПК-08, на выходе). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Air_PK08_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_15 | A2.15 | A2.15 03 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_15 | A2.15 | A2.15 04 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_15 | A2.15 | A2.15 05 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_15 | A2.15 | A2.15 06 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_15 | A2.15 | A2.15 07 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_15 | A2.15 | A2.15 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_16 | A2.16 | A2.16 01 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_16 | A2.16 | A2.16 02 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_16 | A2.16 | A2.16 03 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_16 | A2.16 | A2.16 04 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_16 | A2.16 | A2.16 05 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_16 | A2.16 | A2.16 06 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_16 | A2.16 | A2.16 07 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_16 | A2.16 | A2.16 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_17 | A2.17 | A2.17 01 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_17 | A2.17 | A2.17 02 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_17 | A2.17 | A2.17 03 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_17 | A2.17 | A2.17 04 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_17 | A2.17 | A2.17 05 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_17 | A2.17 | A2.17 06 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_17 | A2.17 | A2.17 07 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_17 | A2.17 | A2.17 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_18 | A2.18 | A2.18 01 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_18 | A2.18 | A2.18 02 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_18 | A2.18 | A2.18 03 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_18 | A2.18 | A2.18 04 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_18 | A2.18 | A2.18 05 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_18 | A2.18 | A2.18 06 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_18 | A2.18 | A2.18 07 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_18 | A2.18 | A2.18 08 | Канал свободен | - | - | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_3. | A2.3 | A2.3 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_3. | A2.3 | A2.3 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_3. | A2.3 | A2.3 03 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_3. | A2.3 | A2.3 04 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_3. | A2.3 | A2.3 05 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-22, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_3. | A2.3 | A2.3 06 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_3. | A2.3 | A2.3 07 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_3. | A2.3 | A2.3 08 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_4. | A2.4 | A2.4 01 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_4. | A2.4 | A2.4 02 | ЭУ 2-2. Вода (ПК-23, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_4. | A2.4 | A2.4 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_4. | A2.4 | A2.4 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_4. | A2.4 | A2.4 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_4. | A2.4 | A2.4 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_4. | A2.4 | A2.4 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-14, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_4. | A2.4 | A2.4 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_5. | A2.5 | A2.5 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_5. | A2.5 | A2.5 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_5. | A2.5 | A2.5 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_5. | A2.5 | A2.5 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-13, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_5. | A2.5 | A2.5 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_5. | A2.5 | A2.5 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_5. | A2.5 | A2.5 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_5. | A2.5 | A2.5 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_6. | A2.6 | A2.6 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-12, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_6. | A2.6 | A2.6 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_6. | A2.6 | A2.6 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_6. | A2.6 | A2.6 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_6. | A2.6 | A2.6 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_6. | A2.6 | A2.6 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-11, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_6. | A2.6 | A2.6 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_6. | A2.6 | A2.6 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_7. | A2.7 | A2.7 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_7. | A2.7 | A2.7 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_7. | A2.7 | A2.7 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-10, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_7. | A2.7 | A2.7 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_7. | A2.7 | A2.7 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_7. | A2.7 | A2.7 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_7. | A2.7 | A2.7 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_7. | A2.7 | A2.7 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-09, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_8. | A2.8 | A2.8 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_8. | A2.8 | A2.8 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_8. | A2.8 | A2.8 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_8. | A2.8 | A2.8 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_8. | A2.8 | A2.8 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-15, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_8. | A2.8 | A2.8 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_8. | A2.8 | A2.8 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_8. | A2.8 | A2.8 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_01_Value | Ch_08_Value | Параметр | 01 | A2_9. | A2.9 | A2.9 01 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_02_Value | Ch_08_Value | Параметр | 02 | A2_9. | A2.9 | A2.9 02 | ЭУ 3. Вода (ПК-16, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_03_Value | Ch_08_Value | Параметр | 03 | A2_9. | A2.9 | A2.9 03 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_04_Value | Ch_08_Value | Параметр | 04 | A2_9. | A2.9 | A2.9 04 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_05_Value | Ch_08_Value | Параметр | 05 | A2_9. | A2.9 | A2.9 05 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_06_Value | Ch_08_Value | Параметр | 06 | A2_9. | A2.9 | A2.9 06 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_07_Value | Ch_08_Value | Параметр | 07 | A2_9. | A2.9 | A2.9 07 | ЭУ 3. Вода (ПК-17, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_08_Value | Ch_08_Value | Параметр | 08 | A2_9. | A2.9 | A2.9 08 | ЭУ 3. Вода (ПК-18, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T

## E2_1.Description
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_Value | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_TN_G_W_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_Value | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_TN_T_W_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_Value | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_TN_G_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_Value | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_TN_T_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_Value | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_T_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_Value | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_G_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_Value | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_G_S_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_Value | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_TN_T_S_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_Value | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_TN_T_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_Value | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_G_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_Value | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_G_S_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_Value | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_T_S_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_Value | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_Value | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_Value | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_Value | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_01_Value | 01 | A1_7. | A1.7 | A1.7 01 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | IO_G1_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_02_Value | 02 | A1_7. | A1.7 | A1.7 02 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | IO_G2_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_03_Value | 03 | A1_7. | A1.7 | A1.7 03 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | IO_G3_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_04_Value | 04 | A1_7. | A1.7 | A1.7 04 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | IO_G4_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_05_Value | 05 | A1_7. | A1.7 | A1.7 05 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | IO_KS1_E2_ACS_Open
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_06_Value | 06 | A1_7. | A1.7 | A1.7 06 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_07_Value | 07 | A1_7. | A1.7 | A1.7 07 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_08_Value | 08 | A1_7. | A1.7 | A1.7 08 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_09_Value | 09 | A1_7. | A1.7 | A1.7 09 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_10_Value | 10 | A1_7. | A1.7 | A1.7 10 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_11_Value | 11 | A1_7. | A1.7 | A1.7 11 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_12_Value | 12 | A1_7. | A1.7 | A1.7 12 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_13_Value | 13 | A1_7. | A1.7 | A1.7 13 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_14_Value | 14 | A1_7. | A1.7 | A1.7 14 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_15_Value | 15 | A1_7. | A1.7 | A1.7 15 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_16_Value | 16 | A1_7. | A1.7 | A1.7 16 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_17_Value | 17 | A1_7. | A1.7 | A1.7 17 | ЭУ 3. ПК-12 (защита). Управление (включить) | IO_E2_NS39_ER
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_18_Value | 18 | A1_7. | A1.7 | A1.7 18 | ЭУ 3. ПК-11 (защита). Управление (включить) | IO_E2_NS55_ER
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_19_Value | 19 | A1_7. | A1.7 | A1.7 19 | ЭУ 3. ПК-10 (защита). Управление (включить) | IO_E2_NS116_ER
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_20_Value | 20 | A1_7. | A1.7 | A1.7 20 | ЭУ 3. ПК-09 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_21_Value | 21 | A1_7. | A1.7 | A1.7 21 | ЭУ 3. ПК-15 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_22_Value | 22 | A1_7. | A1.7 | A1.7 22 | ЭУ 3. ПК-16 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_23_Value | 23 | A1_7. | A1.7 | A1.7 23 | ЭУ 3. ПК-17 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_24_Value | 24 | A1_7. | A1.7 | A1.7 24 | ЭУ 3. ПК-18 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_25_Value | 25 | A1_7. | A1.7 | A1.7 25 | ЭУ 3. ПК-19 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_26_Value | 26 | A1_7. | A1.7 | A1.7 26 | ЭУ 3. ПК-08 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_27_Value | 27 | A1_7. | A1.7 | A1.7 27 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_28_Value | 28 | A1_7. | A1.7 | A1.7 28 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_29_Value | 29 | A1_7. | A1.7 | A1.7 29 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_30_Value | 30 | A1_7. | A1.7 | A1.7 30 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_31_Value | 31 | A1_7. | A1.7 | A1.7 31 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_7.Ch_32_Value | 32 | A1_7. | A1.7 | A1.7 32 | Канал свободен | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_01_Value | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_B1_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_02_Value | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_B2_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_03_Value | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_B3_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_04_Value | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_B4_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_05_Value | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_B5_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_06_Value | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_B6_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_07_Value | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_B7_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_08_Value | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_B8_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_09_Value | 09 | A1_8. | A1.8 | A1.8 09 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_10_Value | 10 | A1_8. | A1.8 | A1.8 10 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_11_Value | 11 | A1_8. | A1.8 | A1.8 11 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_12_Value | 12 | A1_8. | A1.8 | A1.8 12 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_13_Value | 13 | A1_8. | A1.8 | A1.8 13 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_14_Value | 14 | A1_8. | A1.8 | A1.8 14 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_15_Value | 15 | A1_8. | A1.8 | A1.8 15 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_16_Value | 16 | A1_8. | A1.8 | A1.8 16 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_17_Value | 17 | A1_8. | A1.8 | A1.8 17 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_18_Value | 18 | A1_8. | A1.8 | A1.8 18 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_19_Value | 19 | A1_8. | A1.8 | A1.8 19 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_20_Value | 20 | A1_8. | A1.8 | A1.8 20 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_21_Value | 21 | A1_8. | A1.8 | A1.8 21 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_22_Value | 22 | A1_8. | A1.8 | A1.8 22 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_23_Value | 23 | A1_8. | A1.8 | A1.8 23 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_24_Value | 24 | A1_8. | A1.8 | A1.8 24 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_25_Value | 25 | A1_8. | A1.8 | A1.8 25 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_26_Value | 26 | A1_8. | A1.8 | A1.8 26 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_27_Value | 27 | A1_8. | A1.8 | A1.8 27 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_28_Value | 28 | A1_8. | A1.8 | A1.8 28 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_29_Value | 29 | A1_8. | A1.8 | A1.8 29 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_30_Value | 30 | A1_8. | A1.8 | A1.8 30 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_31_Value | 31 | A1_8. | A1.8 | A1.8 31 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_32_Value | 32 | A1_8. | A1.8 | A1.8 32 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_Value | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_RC01_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_Value | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_RC02_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_Value | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_RC03_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_Value | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_RC04_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_Value | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_1_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_Value | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_2_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_Value | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_3_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_Value | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_4_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_01_Value | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_TN_G_W_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_02_Value | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_TN_T_W_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_03_Value | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_TN_G_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_04_Value | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_TN_T_T
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_05_Value | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_T_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_06_Value | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_G_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_07_Value | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_G_S_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_08_Value | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_TN_T_S_L2
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_09_Value | 09 | A1_10 | A1.10 | A1.10 09 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_10_Value | 10 | A1_10 | A1.10 | A1.10 10 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_11_Value | 11 | A1_10 | A1.10 | A1.10 11 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_12_Value | 12 | A1_10 | A1.10 | A1.10 12 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_13_Value | 13 | A1_10 | A1.10 | A1.10 13 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_14_Value | 14 | A1_10 | A1.10 | A1.10 14 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_15_Value | 15 | A1_10 | A1.10 | A1.10 15 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_16_Value | 16 | A1_10 | A1.10 | A1.10 16 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_01_Value | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_TN_T_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_02_Value | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_G_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_03_Value | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_G_S_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_04_Value | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_T_S_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_05_Value | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_06_Value | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_07_Value | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_08_Value | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_09_Value | 09 | A1_11 | A1.11 | A1.11 09 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_10_Value | 10 | A1_11 | A1.11 | A1.11 10 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_11_Value | 11 | A1_11 | A1.11 | A1.11 11 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_12_Value | 12 | A1_11 | A1.11 | A1.11 12 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_13_Value | 13 | A1_11 | A1.11 | A1.11 13 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_14_Value | 14 | A1_11 | A1.11 | A1.11 14 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_15_Value | 15 | A1_11 | A1.11 | A1.11 15 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_16_Value | 16 | A1_11 | A1.11 | A1.11 16 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_01_Value | 01 | A1_3. | A1.3 | A1.3 01 | #N/A | IO_E2_GH2SO4_AT2_1_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_02_Value | 02 | A1_3. | A1.3 | A1.3 02 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_2_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_03_Value | 03 | A1_3. | A1.3 | A1.3 03 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_3_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_04_Value | 04 | A1_3. | A1.3 | A1.3 04 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_4_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_05_Value | 05 | A1_3. | A1.3 | A1.3 05 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_5_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_06_Value | 06 | A1_3. | A1.3 | A1.3 06 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_6_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_07_Value | 07 | A1_3. | A1.3 | A1.3 07 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_7_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_08_Value | 08 | A1_3. | A1.3 | A1.3 08 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_8_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_09_Value | 09 | A1_3. | A1.3 | A1.3 09 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_9_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_10_Value | 10 | A1_3. | A1.3 | A1.3 10 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_10_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_11_Value | 11 | A1_3. | A1.3 | A1.3 11 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_11_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_12_Value | 12 | A1_3. | A1.3 | A1.3 12 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_12_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_13_Value | 13 | A1_3. | A1.3 | A1.3 13 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_13_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_14_Value | 14 | A1_3. | A1.3 | A1.3 14 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_14_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_15_Value | 15 | A1_3. | A1.3 | A1.3 15 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_15_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_16_Value | 16 | A1_3. | A1.3 | A1.3 16 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_16_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_01_Value | 01 | A1_4. | A1.4 | A1.4 01 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_17_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_02_Value | 02 | A1_4. | A1.4 | A1.4 02 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_18_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_03_Value | 03 | A1_4. | A1.4 | A1.4 03 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_19_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_04_Value | 04 | A1_4. | A1.4 | A1.4 04 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_20_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_05_Value | 05 | A1_4. | A1.4 | A1.4 05 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_21_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_06_Value | 06 | A1_4. | A1.4 | A1.4 06 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_22_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_07_Value | 07 | A1_4. | A1.4 | A1.4 07 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_23_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_08_Value | 08 | A1_4. | A1.4 | A1.4 08 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_24_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_09_Value | 09 | A1_4. | A1.4 | A1.4 09 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_25_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_10_Value | 10 | A1_4. | A1.4 | A1.4 10 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_26_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_11_Value | 11 | A1_4. | A1.4 | A1.4 11 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_27_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_12_Value | 12 | A1_4. | A1.4 | A1.4 12 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_28_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_13_Value | 13 | A1_4. | A1.4 | A1.4 13 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_29_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_14_Value | 14 | A1_4. | A1.4 | A1.4 14 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_30_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_15_Value | 15 | A1_4. | A1.4 | A1.4 15 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_31_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_16_Value | 16 | A1_4. | A1.4 | A1.4 16 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_32_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_01_Value | 01 | A1_5. | A1.5 | A1.5 01 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_33_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_02_Value | 02 | A1_5. | A1.5 | A1.5 02 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_34_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_03_Value | 03 | A1_5. | A1.5 | A1.5 03 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_35_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_04_Value | 04 | A1_5. | A1.5 | A1.5 04 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | IO_E21_S36_U
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_05_Value | 05 | A1_5. | A1.5 | A1.5 05 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_37_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_06_Value | 06 | A1_5. | A1.5 | A1.5 06 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_38_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_07_Value | 07 | A1_5. | A1.5 | A1.5 07 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_39_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_08_Value | 08 | A1_5. | A1.5 | A1.5 08 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_40_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_09_Value | 09 | A1_5. | A1.5 | A1.5 09 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_41_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_10_Value | 10 | A1_5. | A1.5 | A1.5 10 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_42_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_11_Value | 11 | A1_5. | A1.5 | A1.5 11 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_43_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_12_Value | 12 | A1_5. | A1.5 | A1.5 12 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_44_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_13_Value | 13 | A1_5. | A1.5 | A1.5 13 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_45_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_14_Value | 14 | A1_5. | A1.5 | A1.5 14 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_46_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_15_Value | 15 | A1_5. | A1.5 | A1.5 15 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_47_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_16_Value | 16 | A1_5. | A1.5 | A1.5 16 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | IO_E2_GNi_AT2_48_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_01_Value | 01 | A1_6. | A1.6 | A1.6 01 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | IO_E2_GNi_AT2_49_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_02_Value | 02 | A1_6. | A1.6 | A1.6 02 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | IO_E2_GNi_AT2_50_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_03_Value | 03 | A1_6. | A1.6 | A1.6 03 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | IO_E2_GNi_AT2_51_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_04_Value | 04 | A1_6. | A1.6 | A1.6 04 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | IO_E2_GNi_AT2_52_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_05_Value | 05 | A1_6. | A1.6 | A1.6 05 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | IO_E2_GNi_AT2_53_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_06_Value | 06 | A1_6. | A1.6 | A1.6 06 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | IO_E2_GNi_AT2_54_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_07_Value | 07 | A1_6. | A1.6 | A1.6 07 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | IO_E2_GNi_AT2_55_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_08_Value | 08 | A1_6. | A1.6 | A1.6 08 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | IO_E2_GNi_AT2_56_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_09_Value | 09 | A1_6. | A1.6 | A1.6 09 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_57_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_10_Value | 10 | A1_6. | A1.6 | A1.6 10 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_58_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_11_Value | 11 | A1_6. | A1.6 | A1.6 11 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_59_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_12_Value | 12 | A1_6. | A1.6 | A1.6 12 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_60_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_13_Value | 13 | A1_6. | A1.6 | A1.6 13 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_61_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_14_Value | 14 | A1_6. | A1.6 | A1.6 14 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_62_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_15_Value | 15 | A1_6. | A1.6 | A1.6 15 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_63_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_16_Value | 16 | A1_6. | A1.6 | A1.6 16 | Канал свободен | IO_E2_GNi_AT2_64_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_01_Value | 01 | A1_7. | A1.7 | A1.7 01 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | IO_G1_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_02_Value | 02 | A1_7. | A1.7 | A1.7 02 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | IO_G2_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_03_Value | 03 | A1_7. | A1.7 | A1.7 03 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | IO_G3_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_04_Value | 04 | A1_7. | A1.7 | A1.7 04 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | IO_G4_E2_ACS_Alarm
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_05_Value | 05 | A1_7. | A1.7 | A1.7 05 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | IO_KS1_E2_ACS_Open
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_06_Value | 06 | A1_7. | A1.7 | A1.7 06 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_07_Value | 07 | A1_7. | A1.7 | A1.7 07 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_08_Value | 08 | A1_7. | A1.7 | A1.7 08 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_09_Value | 09 | A1_7. | A1.7 | A1.7 09 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_10_Value | 10 | A1_7. | A1.7 | A1.7 10 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_11_Value | 11 | A1_7. | A1.7 | A1.7 11 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_12_Value | 12 | A1_7. | A1.7 | A1.7 12 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_13_Value | 13 | A1_7. | A1.7 | A1.7 13 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_14_Value | 14 | A1_7. | A1.7 | A1.7 14 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_15_Value | 15 | A1_7. | A1.7 | A1.7 15 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_16_Value | 16 | A1_7. | A1.7 | A1.7 16 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_01_Value | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_B1_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_02_Value | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_B2_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_03_Value | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_B3_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_04_Value | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_B4_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_05_Value | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_B5_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_06_Value | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_B6_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_07_Value | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_B7_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_08_Value | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_B8_MO
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_09_Value | 09 | A1_8. | A1.8 | A1.8 09 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_10_Value | 10 | A1_8. | A1.8 | A1.8 10 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_11_Value | 11 | A1_8. | A1.8 | A1.8 11 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_12_Value | 12 | A1_8. | A1.8 | A1.8 12 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_13_Value | 13 | A1_8. | A1.8 | A1.8 13 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_14_Value | 14 | A1_8. | A1.8 | A1.8 14 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_15_Value | 15 | A1_8. | A1.8 | A1.8 15 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_16_Value | 16 | A1_8. | A1.8 | A1.8 16 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_01_Value | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_RC01_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_02_Value | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | IO_E2_RC02_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_03_Value | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | IO_E2_RC03_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_04_Value | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | IO_E2_RC04_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_05_Value | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_1_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_06_Value | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_2_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_07_Value | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_3_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_08_Value | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | IO_E2_TN_H2SO4_4_L
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_09_Value | 09 | A1_9. | A1.9 | A1.9 09 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_105_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_10_Value | 10 | A1_9. | A1.9 | A1.9 10 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_106_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_11_Value | 11 | A1_9. | A1.9 | A1.9 11 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_107_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_12_Value | 12 | A1_9. | A1.9 | A1.9 12 | #N/A | IO_E2_GNi_AT2_108_Q
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_13_Value | 13 | A1_9. | A1.9 | A1.9 13 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_14_Value | 14 | A1_9. | A1.9 | A1.9 14 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_15_Value | 15 | A1_9. | A1.9 | A1.9 15 | #N/A | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_16_Value | 16 | A1_9. | A1.9 | A1.9 16 | #N/A | -

## E2_HCI.Units
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_Value | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | IO_E21_Water_PK03_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_Value | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | IO_E21_Water_PK03_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_Value | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | IO_E21_Water_PK03_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_Value | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | IO_E21_Water_PK03_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_Value | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | IO_E21_Water_PK03_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_Value | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | IO_E21_Water_PK24_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_Value | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | IO_E21_Water_PK24_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_Value | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | IO_E21_Water_PK24_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_Value | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | IO_E21_Water_PK24_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_Value | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | IO_E21_Water_PK24_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_Value | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | IO_E21_Water_PK25_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_Value | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | IO_E21_Water_PK25_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_Value | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | IO_E21_Water_PK25_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_Value | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | IO_E21_Water_PK25_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_Value | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | IO_E21_Water_PK25_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_Value | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | IO_E21_Water_PK26_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_01_Value | 01 | A1_12 | A1.12 | A1.12 01 | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_12 | A1.12 | A1.12 01 | IO_E21_Water_PK26_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_02_Value | 02 | A1_12 | A1.12 | A1.12 02 | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_12 | A1.12 | A1.12 02 | IO_E21_Water_PK26_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_03_Value | 03 | A1_12 | A1.12 | A1.12 03 | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_12 | A1.12 | A1.12 03 | IO_E21_Water_PK26_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_04_Value | 04 | A1_12 | A1.12 | A1.12 04 | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_12 | A1.12 | A1.12 04 | IO_E21_Water_PK26_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_05_Value | 05 | A1_12 | A1.12 | A1.12 05 | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_12 | A1.12 | A1.12 05 | IO_E22_Water_PK04_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_06_Value | 06 | A1_12 | A1.12 | A1.12 06 | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_12 | A1.12 | A1.12 06 | IO_E22_Water_PK04_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_07_Value | 07 | A1_12 | A1.12 | A1.12 07 | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_12 | A1.12 | A1.12 07 | IO_E22_Water_PK04_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_08_Value | 08 | A1_12 | A1.12 | A1.12 08 | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_12.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_12 | A1.12 | A1.12 08 | IO_E22_Water_PK04_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_01_Value | 01 | A1_13 | A1.13 | A1.13 01 | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_13 | A1.13 | A1.13 01 | IO_E22_Water_PK04_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_02_Value | 02 | A1_13 | A1.13 | A1.13 02 | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_13 | A1.13 | A1.13 02 | IO_E22_Water_PK05_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_03_Value | 03 | A1_13 | A1.13 | A1.13 03 | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_13 | A1.13 | A1.13 03 | IO_E22_Water_PK05_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_04_Value | 04 | A1_13 | A1.13 | A1.13 04 | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_13 | A1.13 | A1.13 04 | IO_E22_Water_PK05_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_05_Value | 05 | A1_13 | A1.13 | A1.13 05 | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_13 | A1.13 | A1.13 05 | IO_E22_Water_PK05_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_06_Value | 06 | A1_13 | A1.13 | A1.13 06 | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_13 | A1.13 | A1.13 06 | IO_E22_Water_PK05_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_07_Value | 07 | A1_13 | A1.13 | A1.13 07 | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_13 | A1.13 | A1.13 07 | IO_E22_Water_PK06_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_08_Value | 08 | A1_13 | A1.13 | A1.13 08 | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_13.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_13 | A1.13 | A1.13 08 | IO_E22_Water_PK06_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_01_Value | 01 | A1_14 | A1.14 | A1.14 01 | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_14 | A1.14 | A1.14 01 | IO_E22_Water_PK06_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_02_Value | 02 | A1_14 | A1.14 | A1.14 02 | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_14 | A1.14 | A1.14 02 | IO_E22_Water_PK06_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_03_Value | 03 | A1_14 | A1.14 | A1.14 03 | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_14 | A1.14 | A1.14 03 | IO_E22_Water_PK06_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_04_Value | 04 | A1_14 | A1.14 | A1.14 04 | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_14 | A1.14 | A1.14 04 | IO_E22_Water_PK07_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_05_Value | 05 | A1_14 | A1.14 | A1.14 05 | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_14 | A1.14 | A1.14 05 | IO_E22_Water_PK07_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_06_Value | 06 | A1_14 | A1.14 | A1.14 06 | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_14 | A1.14 | A1.14 06 | IO_E22_Water_PK07_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_07_Value | 07 | A1_14 | A1.14 | A1.14 07 | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_14 | A1.14 | A1.14 07 | IO_E22_Water_PK07_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_08_Value | 08 | A1_14 | A1.14 | A1.14 08 | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_14.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_14 | A1.14 | A1.14 08 | IO_E22_Water_PK07_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_01_Value | 01 | A1_15 | A1.15 | A1.15 01 | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_15 | A1.15 | A1.15 01 | IO_E22_Water_PK20_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_02_Value | 02 | A1_15 | A1.15 | A1.15 02 | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_15 | A1.15 | A1.15 02 | IO_E22_Water_PK20_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_03_Value | 03 | A1_15 | A1.15 | A1.15 03 | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_15 | A1.15 | A1.15 03 | IO_E22_Water_PK20_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_04_Value | 04 | A1_15 | A1.15 | A1.15 04 | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_15 | A1.15 | A1.15 04 | IO_E22_Water_PK20_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_05_Value | 05 | A1_15 | A1.15 | A1.15 05 | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_15 | A1.15 | A1.15 05 | IO_E22_Water_PK20_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_06_Value | 06 | A1_15 | A1.15 | A1.15 06 | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_15 | A1.15 | A1.15 06 | IO_E22_Water_PK21_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_07_Value | 07 | A1_15 | A1.15 | A1.15 07 | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_15 | A1.15 | A1.15 07 | IO_E22_Water_PK21_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_08_Value | 08 | A1_15 | A1.15 | A1.15 08 | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_15.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_15 | A1.15 | A1.15 08 | IO_E22_Water_PK21_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_01_Value | 01 | A1_16 | A1.16 | A1.16 01 | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_16 | A1.16 | A1.16 01 | IO_E22_Water_PK21_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_02_Value | 02 | A1_16 | A1.16 | A1.16 02 | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_16 | A1.16 | A1.16 02 | IO_E22_Water_PK21_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_03_Value | 03 | A1_16 | A1.16 | A1.16 03 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_16 | A1.16 | A1.16 03 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_04_Value | 04 | A1_16 | A1.16 | A1.16 04 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_16 | A1.16 | A1.16 04 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_05_Value | 05 | A1_16 | A1.16 | A1.16 05 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_16 | A1.16 | A1.16 05 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_06_Value | 06 | A1_16 | A1.16 | A1.16 06 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_16 | A1.16 | A1.16 06 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_07_Value | 07 | A1_16 | A1.16 | A1.16 07 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_16 | A1.16 | A1.16 07 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_08_Value | 08 | A1_16 | A1.16 | A1.16 08 | - | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_16.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_16 | A1.16 | A1.16 08 | - | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_01_Value | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | IO_E21_Water_PK01_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_02_Value | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | IO_E21_Water_PK01_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_03_Value | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | IO_E21_Water_PK01_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_04_Value | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | IO_E21_Water_PK01_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_05_Value | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | IO_E21_Water_PK01_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_06_Value | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | IO_E21_Water_PK01_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_07_Value | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | IO_E21_Water_PK01_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_08_Value | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_8.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | IO_E21_Water_PK02_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_Value | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | IO_E21_Water_PK02_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_Value | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | IO_E21_Water_PK02_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_Value | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | IO_E21_Water_PK02_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_Value | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | IO_E21_Water_PK02_HX_6_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_Value | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | IO_E21_Water_PK02_HX_7_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_Value | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | IO_E21_Water_PK02_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_Value | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | IO_E21_Water_PK03_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_Value | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | IO_E21_Water_PK03_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_01_Value | 01 | A2_10 | A2.10 | A2.10 01 | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_10 | A2.10 | A2.10 01 | IO_E3_Water_PK18_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_02_Value | 02 | A2_10 | A2.10 | A2.10 02 | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_10 | A2.10 | A2.10 02 | IO_E3_Water_PK18_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_03_Value | 03 | A2_10 | A2.10 | A2.10 03 | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_10 | A2.10 | A2.10 03 | IO_E3_Water_PK18_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_04_Value | 04 | A2_10 | A2.10 | A2.10 04 | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_10 | A2.10 | A2.10 04 | IO_E3_Water_PK18_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_05_Value | 05 | A2_10 | A2.10 | A2.10 05 | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_10 | A2.10 | A2.10 05 | IO_E3_Water_PK19_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_06_Value | 06 | A2_10 | A2.10 | A2.10 06 | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_10 | A2.10 | A2.10 06 | IO_E3_Water_PK19_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_07_Value | 07 | A2_10 | A2.10 | A2.10 07 | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_10 | A2.10 | A2.10 07 | IO_E3_Water_PK19_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_08_Value | 08 | A2_10 | A2.10 | A2.10 08 | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_10.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_10 | A2.10 | A2.10 08 | IO_E3_Water_PK19_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_01_Value | 01 | A2_11 | A2.11 | A2.11 01 | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_11 | A2.11 | A2.11 01 | IO_E3_Water_PK19_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_02_Value | 02 | A2_11 | A2.11 | A2.11 02 | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_11 | A2.11 | A2.11 02 | IO_E3_Water_PK08_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_03_Value | 03 | A2_11 | A2.11 | A2.11 03 | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_11 | A2.11 | A2.11 03 | IO_E3_Water_PK08_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_04_Value | 04 | A2_11 | A2.11 | A2.11 04 | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_11 | A2.11 | A2.11 04 | IO_E3_Water_PK08_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_05_Value | 05 | A2_11 | A2.11 | A2.11 05 | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_11 | A2.11 | A2.11 05 | IO_E3_Water_PK08_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_06_Value | 06 | A2_11 | A2.11 | A2.11 06 | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_11 | A2.11 | A2.11 06 | IO_E3_Water_PK08_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_07_Value | 07 | A2_11 | A2.11 | A2.11 07 | IO_E3_Heat_SGP2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_11 | A2.11 | A2.11 07 | IO_E3_Heat_SGP2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_08_Value | 08 | A2_11 | A2.11 | A2.11 08 | Канал свободен1 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_11.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_11 | A2.11 | A2.11 08 | Канал свободен1 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_01_Value | 01 | A2_12 | A2.12 | A2.12 01 | IO_E21_Air_PK01_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_12 | A2.12 | A2.12 01 | IO_E21_Air_PK01_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_02_Value | 02 | A2_12 | A2.12 | A2.12 02 | IO_E21_Air_PK02_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_12 | A2.12 | A2.12 02 | IO_E21_Air_PK02_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_03_Value | 03 | A2_12 | A2.12 | A2.12 03 | IO_E21_Air_PK03_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_12 | A2.12 | A2.12 03 | IO_E21_Air_PK03_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_04_Value | 04 | A2_12 | A2.12 | A2.12 04 | IO_E21_Air_PK24_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_12 | A2.12 | A2.12 04 | IO_E21_Air_PK24_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_05_Value | 05 | A2_12 | A2.12 | A2.12 05 | IO_E21_Air_PK25_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_12 | A2.12 | A2.12 05 | IO_E21_Air_PK25_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_06_Value | 06 | A2_12 | A2.12 | A2.12 06 | IO_E21_Air_PK26_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_12 | A2.12 | A2.12 06 | IO_E21_Air_PK26_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_07_Value | 07 | A2_12 | A2.12 | A2.12 07 | IO_E22_Air_PK04_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_12 | A2.12 | A2.12 07 | IO_E22_Air_PK04_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_08_Value | 08 | A2_12 | A2.12 | A2.12 08 | IO_E22_Air_PK05_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_12.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_12 | A2.12 | A2.12 08 | IO_E22_Air_PK05_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_01_Value | 01 | A2_13 | A2.13 | A2.13 01 | IO_E22_Air_PK06_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_13 | A2.13 | A2.13 01 | IO_E22_Air_PK06_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_02_Value | 02 | A2_13 | A2.13 | A2.13 02 | IO_E22_Air_PK07_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_13 | A2.13 | A2.13 02 | IO_E22_Air_PK07_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_03_Value | 03 | A2_13 | A2.13 | A2.13 03 | IO_E22_Air_PK20_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_13 | A2.13 | A2.13 03 | IO_E22_Air_PK20_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_04_Value | 04 | A2_13 | A2.13 | A2.13 04 | IO_E22_Air_PK21_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_13 | A2.13 | A2.13 04 | IO_E22_Air_PK21_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_05_Value | 05 | A2_13 | A2.13 | A2.13 05 | IO_E22_Air_PK22_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_13 | A2.13 | A2.13 05 | IO_E22_Air_PK22_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_06_Value | 06 | A2_13 | A2.13 | A2.13 06 | IO_E22_Air_PK23_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_13 | A2.13 | A2.13 06 | IO_E22_Air_PK23_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_07_Value | 07 | A2_13 | A2.13 | A2.13 07 | IO_E3_Air_PK14_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_13 | A2.13 | A2.13 07 | IO_E3_Air_PK14_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_08_Value | 08 | A2_13 | A2.13 | A2.13 08 | IO_E3_Air_PK13_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_13.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_13 | A2.13 | A2.13 08 | IO_E3_Air_PK13_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_01_Value | 01 | A2_14 | A2.14 | A2.14 01 | IO_E3_Air_PK12_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_14 | A2.14 | A2.14 01 | IO_E3_Air_PK12_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_02_Value | 02 | A2_14 | A2.14 | A2.14 02 | IO_E3_Air_PK11_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_14 | A2.14 | A2.14 02 | IO_E3_Air_PK11_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_03_Value | 03 | A2_14 | A2.14 | A2.14 03 | IO_E3_Air_PK10_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_14 | A2.14 | A2.14 03 | IO_E3_Air_PK10_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_04_Value | 04 | A2_14 | A2.14 | A2.14 04 | IO_E3_Air_PK09_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_14 | A2.14 | A2.14 04 | IO_E3_Air_PK09_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_05_Value | 05 | A2_14 | A2.14 | A2.14 05 | IO_E3_Air_PK15_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_14 | A2.14 | A2.14 05 | IO_E3_Air_PK15_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_06_Value | 06 | A2_14 | A2.14 | A2.14 06 | IO_E3_Air_PK16_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_14 | A2.14 | A2.14 06 | IO_E3_Air_PK16_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_07_Value | 07 | A2_14 | A2.14 | A2.14 07 | IO_E3_Air_PK17_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_14 | A2.14 | A2.14 07 | IO_E3_Air_PK17_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_08_Value | 08 | A2_14 | A2.14 | A2.14 08 | IO_E3_Air_PK18_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_14.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_14 | A2.14 | A2.14 08 | IO_E3_Air_PK18_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_01_Value | 01 | A2_15 | A2.15 | A2.15 01 | IO_E3_Air_PK19_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_15 | A2.15 | A2.15 01 | IO_E3_Air_PK19_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_02_Value | 02 | A2_15 | A2.15 | A2.15 02 | IO_E3_Air_PK08_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_15 | A2.15 | A2.15 02 | IO_E3_Air_PK08_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_03_Value | 03 | A2_15 | A2.15 | A2.15 03 | Канал свободен2 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_15 | A2.15 | A2.15 03 | Канал свободен2 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_04_Value | 04 | A2_15 | A2.15 | A2.15 04 | Канал свободен3 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_15 | A2.15 | A2.15 04 | Канал свободен3 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_05_Value | 05 | A2_15 | A2.15 | A2.15 05 | Канал свободен4 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_15 | A2.15 | A2.15 05 | Канал свободен4 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_06_Value | 06 | A2_15 | A2.15 | A2.15 06 | Канал свободен5 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_15 | A2.15 | A2.15 06 | Канал свободен5 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_07_Value | 07 | A2_15 | A2.15 | A2.15 07 | Канал свободен6 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_15 | A2.15 | A2.15 07 | Канал свободен6 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_08_Value | 08 | A2_15 | A2.15 | A2.15 08 | Канал свободен7 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_15.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_15 | A2.15 | A2.15 08 | Канал свободен7 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_01_Value | 01 | A2_16 | A2.16 | A2.16 01 | Канал свободен8 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_16 | A2.16 | A2.16 01 | Канал свободен8 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_02_Value | 02 | A2_16 | A2.16 | A2.16 02 | Канал свободен9 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_16 | A2.16 | A2.16 02 | Канал свободен9 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_03_Value | 03 | A2_16 | A2.16 | A2.16 03 | Канал свободен10 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_16 | A2.16 | A2.16 03 | Канал свободен10 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_04_Value | 04 | A2_16 | A2.16 | A2.16 04 | Канал свободен11 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_16 | A2.16 | A2.16 04 | Канал свободен11 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_05_Value | 05 | A2_16 | A2.16 | A2.16 05 | Канал свободен12 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_16 | A2.16 | A2.16 05 | Канал свободен12 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_06_Value | 06 | A2_16 | A2.16 | A2.16 06 | Канал свободен13 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_16 | A2.16 | A2.16 06 | Канал свободен13 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_07_Value | 07 | A2_16 | A2.16 | A2.16 07 | Канал свободен14 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_16 | A2.16 | A2.16 07 | Канал свободен14 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_08_Value | 08 | A2_16 | A2.16 | A2.16 08 | Канал свободен15 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_16.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_16 | A2.16 | A2.16 08 | Канал свободен15 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_01_Value | 01 | A2_17 | A2.17 | A2.17 01 | Канал свободен16 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_17 | A2.17 | A2.17 01 | Канал свободен16 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_02_Value | 02 | A2_17 | A2.17 | A2.17 02 | Канал свободен17 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_17 | A2.17 | A2.17 02 | Канал свободен17 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_03_Value | 03 | A2_17 | A2.17 | A2.17 03 | Канал свободен18 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_17 | A2.17 | A2.17 03 | Канал свободен18 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_04_Value | 04 | A2_17 | A2.17 | A2.17 04 | Канал свободен19 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_17 | A2.17 | A2.17 04 | Канал свободен19 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_05_Value | 05 | A2_17 | A2.17 | A2.17 05 | Канал свободен20 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_17 | A2.17 | A2.17 05 | Канал свободен20 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_06_Value | 06 | A2_17 | A2.17 | A2.17 06 | Канал свободен21 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_17 | A2.17 | A2.17 06 | Канал свободен21 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_07_Value | 07 | A2_17 | A2.17 | A2.17 07 | Канал свободен22 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_17 | A2.17 | A2.17 07 | Канал свободен22 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_08_Value | 08 | A2_17 | A2.17 | A2.17 08 | Канал свободен23 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_17.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_17 | A2.17 | A2.17 08 | Канал свободен23 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_01_Value | 01 | A2_18 | A2.18 | A2.18 01 | Канал свободен24 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_18 | A2.18 | A2.18 01 | Канал свободен24 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_02_Value | 02 | A2_18 | A2.18 | A2.18 02 | Канал свободен25 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_18 | A2.18 | A2.18 02 | Канал свободен25 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_03_Value | 03 | A2_18 | A2.18 | A2.18 03 | Канал свободен26 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_18 | A2.18 | A2.18 03 | Канал свободен26 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_04_Value | 04 | A2_18 | A2.18 | A2.18 04 | Канал свободен27 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_18 | A2.18 | A2.18 04 | Канал свободен27 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_05_Value | 05 | A2_18 | A2.18 | A2.18 05 | Канал свободен28 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_18 | A2.18 | A2.18 05 | Канал свободен28 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_06_Value | 06 | A2_18 | A2.18 | A2.18 06 | Канал свободен29 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_18 | A2.18 | A2.18 06 | Канал свободен29 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_07_Value | 07 | A2_18 | A2.18 | A2.18 07 | Канал свободен30 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_18 | A2.18 | A2.18 07 | Канал свободен30 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_08_Value | 08 | A2_18 | A2.18 | A2.18 08 | Канал свободен31 | - | - | - | - | 2 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_18.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_18 | A2.18 | A2.18 08 | Канал свободен31 | - | - | - | - | 1 | -
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_01_Value | 01 | A2_3. | A2.3 | A2.3 01 | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_3. | A2.3 | A2.3 01 | IO_E22_Water_PK22_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_02_Value | 02 | A2_3. | A2.3 | A2.3 02 | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_3. | A2.3 | A2.3 02 | IO_E22_Water_PK22_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_03_Value | 03 | A2_3. | A2.3 | A2.3 03 | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_3. | A2.3 | A2.3 03 | IO_E22_Water_PK22_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_04_Value | 04 | A2_3. | A2.3 | A2.3 04 | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_3. | A2.3 | A2.3 04 | IO_E22_Water_PK22_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_05_Value | 05 | A2_3. | A2.3 | A2.3 05 | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_3. | A2.3 | A2.3 05 | IO_E22_Water_PK22_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_06_Value | 06 | A2_3. | A2.3 | A2.3 06 | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_3. | A2.3 | A2.3 06 | IO_E22_Water_PK23_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_07_Value | 07 | A2_3. | A2.3 | A2.3 07 | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_3. | A2.3 | A2.3 07 | IO_E22_Water_PK23_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_08_Value | 08 | A2_3. | A2.3 | A2.3 08 | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_3.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_3. | A2.3 | A2.3 08 | IO_E22_Water_PK23_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_01_Value | 01 | A2_4. | A2.4 | A2.4 01 | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_4. | A2.4 | A2.4 01 | IO_E22_Water_PK23_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_02_Value | 02 | A2_4. | A2.4 | A2.4 02 | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_4. | A2.4 | A2.4 02 | IO_E22_Water_PK23_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_03_Value | 03 | A2_4. | A2.4 | A2.4 03 | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_4. | A2.4 | A2.4 03 | IO_E3_Water_PK14_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_04_Value | 04 | A2_4. | A2.4 | A2.4 04 | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_4. | A2.4 | A2.4 04 | IO_E3_Water_PK14_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_05_Value | 05 | A2_4. | A2.4 | A2.4 05 | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_4. | A2.4 | A2.4 05 | IO_E3_Water_PK14_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_06_Value | 06 | A2_4. | A2.4 | A2.4 06 | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_4. | A2.4 | A2.4 06 | IO_E3_Water_PK14_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_07_Value | 07 | A2_4. | A2.4 | A2.4 07 | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_4. | A2.4 | A2.4 07 | IO_E3_Water_PK14_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_08_Value | 08 | A2_4. | A2.4 | A2.4 08 | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_4.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_4. | A2.4 | A2.4 08 | IO_E3_Water_PK13_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_01_Value | 01 | A2_5. | A2.5 | A2.5 01 | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_5. | A2.5 | A2.5 01 | IO_E3_Water_PK13_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_02_Value | 02 | A2_5. | A2.5 | A2.5 02 | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_5. | A2.5 | A2.5 02 | IO_E3_Water_PK13_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_03_Value | 03 | A2_5. | A2.5 | A2.5 03 | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_5. | A2.5 | A2.5 03 | IO_E3_Water_PK13_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_04_Value | 04 | A2_5. | A2.5 | A2.5 04 | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_5. | A2.5 | A2.5 04 | IO_E3_Water_PK13_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_05_Value | 05 | A2_5. | A2.5 | A2.5 05 | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_5. | A2.5 | A2.5 05 | IO_E3_Water_PK12_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_06_Value | 06 | A2_5. | A2.5 | A2.5 06 | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_5. | A2.5 | A2.5 06 | IO_E3_Water_PK12_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_07_Value | 07 | A2_5. | A2.5 | A2.5 07 | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_5. | A2.5 | A2.5 07 | IO_E3_Water_PK12_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_08_Value | 08 | A2_5. | A2.5 | A2.5 08 | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_5.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_5. | A2.5 | A2.5 08 | IO_E3_Water_PK12_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_01_Value | 01 | A2_6. | A2.6 | A2.6 01 | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_6. | A2.6 | A2.6 01 | IO_E3_Water_PK12_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_02_Value | 02 | A2_6. | A2.6 | A2.6 02 | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_6. | A2.6 | A2.6 02 | IO_E3_Water_PK11_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_03_Value | 03 | A2_6. | A2.6 | A2.6 03 | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_6. | A2.6 | A2.6 03 | IO_E3_Water_PK11_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_04_Value | 04 | A2_6. | A2.6 | A2.6 04 | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_6. | A2.6 | A2.6 04 | IO_E3_Water_PK11_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_05_Value | 05 | A2_6. | A2.6 | A2.6 05 | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_6. | A2.6 | A2.6 05 | IO_E3_Water_PK11_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_06_Value | 06 | A2_6. | A2.6 | A2.6 06 | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_6. | A2.6 | A2.6 06 | IO_E3_Water_PK11_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_07_Value | 07 | A2_6. | A2.6 | A2.6 07 | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_6. | A2.6 | A2.6 07 | IO_E3_Water_PK10_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_08_Value | 08 | A2_6. | A2.6 | A2.6 08 | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_6.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_6. | A2.6 | A2.6 08 | IO_E3_Water_PK10_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_01_Value | 01 | A2_7. | A2.7 | A2.7 01 | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_7. | A2.7 | A2.7 01 | IO_E3_Water_PK10_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_02_Value | 02 | A2_7. | A2.7 | A2.7 02 | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_7. | A2.7 | A2.7 02 | IO_E3_Water_PK10_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_03_Value | 03 | A2_7. | A2.7 | A2.7 03 | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_7. | A2.7 | A2.7 03 | IO_E3_Water_PK10_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_04_Value | 04 | A2_7. | A2.7 | A2.7 04 | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_7. | A2.7 | A2.7 04 | IO_E3_Water_PK09_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_05_Value | 05 | A2_7. | A2.7 | A2.7 05 | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_7. | A2.7 | A2.7 05 | IO_E3_Water_PK09_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_06_Value | 06 | A2_7. | A2.7 | A2.7 06 | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_7. | A2.7 | A2.7 06 | IO_E3_Water_PK09_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_07_Value | 07 | A2_7. | A2.7 | A2.7 07 | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_7. | A2.7 | A2.7 07 | IO_E3_Water_PK09_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_08_Value | 08 | A2_7. | A2.7 | A2.7 08 | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_7.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_7. | A2.7 | A2.7 08 | IO_E3_Water_PK09_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_01_Value | 01 | A2_8. | A2.8 | A2.8 01 | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_8. | A2.8 | A2.8 01 | IO_E3_Water_PK15_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_02_Value | 02 | A2_8. | A2.8 | A2.8 02 | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_8. | A2.8 | A2.8 02 | IO_E3_Water_PK15_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_03_Value | 03 | A2_8. | A2.8 | A2.8 03 | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_8. | A2.8 | A2.8 03 | IO_E3_Water_PK15_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_04_Value | 04 | A2_8. | A2.8 | A2.8 04 | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_8. | A2.8 | A2.8 04 | IO_E3_Water_PK15_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_05_Value | 05 | A2_8. | A2.8 | A2.8 05 | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_8. | A2.8 | A2.8 05 | IO_E3_Water_PK15_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_06_Value | 06 | A2_8. | A2.8 | A2.8 06 | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_8. | A2.8 | A2.8 06 | IO_E3_Water_PK16_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_07_Value | 07 | A2_8. | A2.8 | A2.8 07 | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_8. | A2.8 | A2.8 07 | IO_E3_Water_PK16_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_08_Value | 08 | A2_8. | A2.8 | A2.8 08 | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_8.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_8. | A2.8 | A2.8 08 | IO_E3_Water_PK16_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_01_Value | 01 | A2_9. | A2.9 | A2.9 01 | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_01_ValueEU | 01 | A2_9. | A2.9 | A2.9 01 | IO_E3_Water_PK16_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_02_Value | 02 | A2_9. | A2.9 | A2.9 02 | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_02_ValueEU | 02 | A2_9. | A2.9 | A2.9 02 | IO_E3_Water_PK16_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_03_Value | 03 | A2_9. | A2.9 | A2.9 03 | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_03_ValueEU | 03 | A2_9. | A2.9 | A2.9 03 | IO_E3_Water_PK17_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_04_Value | 04 | A2_9. | A2.9 | A2.9 04 | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_04_ValueEU | 04 | A2_9. | A2.9 | A2.9 04 | IO_E3_Water_PK17_HX_3_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_05_Value | 05 | A2_9. | A2.9 | A2.9 05 | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_05_ValueEU | 05 | A2_9. | A2.9 | A2.9 05 | IO_E3_Water_PK17_HX_4_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_06_Value | 06 | A2_9. | A2.9 | A2.9 06 | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_06_ValueEU | 06 | A2_9. | A2.9 | A2.9 06 | IO_E3_Water_PK17_HX_5_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_07_Value | 07 | A2_9. | A2.9 | A2.9 07 | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_07_ValueEU | 07 | A2_9. | A2.9 | A2.9 07 | IO_E3_Water_PK17_HX_1_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_08_Value | 08 | A2_9. | A2.9 | A2.9 08 | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 2 | Ом
E2_HCI.Diag.MODULE_CR_TK2_A2_9.Ch_08_ValueEU | 08 | A2_9. | A2.9 | A2.9 08 | IO_E3_Water_PK18_HX_2_T | гр.С | Ohm | ℃ | Ом | 1 | ℃

## E2_1.Units
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_Value | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_Value | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_Value | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_Value | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_Value | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_Value | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_Value | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_Value | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_10.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_Value | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_Value | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_Value | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_Value | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_Value | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_Value | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_Value | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_Value | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_11.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_Value | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_Value | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_Value | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_Value | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_Value | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_Value | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_Value | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_Value | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK1_A1_9.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_01_Value | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_10 | A1.10 | A1.10 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_02_Value | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_10 | A1.10 | A1.10 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_03_Value | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_10 | A1.10 | A1.10 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_04_Value | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_10 | A1.10 | A1.10 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | °C | mA | 1 | °C
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_05_Value | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_10 | A1.10 | A1.10 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_06_Value | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_10 | A1.10 | A1.10 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_07_Value | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_10 | A1.10 | A1.10 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_08_Value | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_10 | A1.10 | A1.10 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_09_Value | 09 | A1_10 | A1.10 | A1.10 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_10 | A1.10 | A1.10 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_10_Value | 10 | A1_10 | A1.10 | A1.10 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_10 | A1.10 | A1.10 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_11_Value | 11 | A1_10 | A1.10 | A1.10 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_10 | A1.10 | A1.10 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_12_Value | 12 | A1_10 | A1.10 | A1.10 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_10 | A1.10 | A1.10 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_13_Value | 13 | A1_10 | A1.10 | A1.10 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_10 | A1.10 | A1.10 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_14_Value | 14 | A1_10 | A1.10 | A1.10 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_10 | A1.10 | A1.10 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_15_Value | 15 | A1_10 | A1.10 | A1.10 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_10 | A1.10 | A1.10 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_16_Value | 16 | A1_10 | A1.10 | A1.10 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_10.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_10 | A1.10 | A1.10 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_01_Value | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_11 | A1.11 | A1.11 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_02_Value | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_11 | A1.11 | A1.11 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-24, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_03_Value | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_11 | A1.11 | A1.11 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_04_Value | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_11 | A1.11 | A1.11 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_05_Value | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_11 | A1.11 | A1.11 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_06_Value | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_11 | A1.11 | A1.11 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_07_Value | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_11 | A1.11 | A1.11 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-25, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_08_Value | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_11 | A1.11 | A1.11 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-26, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_09_Value | 09 | A1_11 | A1.11 | A1.11 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_11 | A1.11 | A1.11 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_10_Value | 10 | A1_11 | A1.11 | A1.11 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_11 | A1.11 | A1.11 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_11_Value | 11 | A1_11 | A1.11 | A1.11 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_11 | A1.11 | A1.11 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_12_Value | 12 | A1_11 | A1.11 | A1.11 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_11 | A1.11 | A1.11 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_13_Value | 13 | A1_11 | A1.11 | A1.11 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_11 | A1.11 | A1.11 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_14_Value | 14 | A1_11 | A1.11 | A1.11 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_11 | A1.11 | A1.11 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_15_Value | 15 | A1_11 | A1.11 | A1.11 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_11 | A1.11 | A1.11 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_16_Value | 16 | A1_11 | A1.11 | A1.11 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_11.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_11 | A1.11 | A1.11 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_01_Value | 01 | A1_3. | A1.3 | A1.3 01 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_3. | A1.3 | A1.3 01 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_02_Value | 02 | A1_3. | A1.3 | A1.3 02 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_3. | A1.3 | A1.3 02 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_03_Value | 03 | A1_3. | A1.3 | A1.3 03 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_3. | A1.3 | A1.3 03 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_04_Value | 04 | A1_3. | A1.3 | A1.3 04 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_3. | A1.3 | A1.3 04 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_05_Value | 05 | A1_3. | A1.3 | A1.3 05 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_3. | A1.3 | A1.3 05 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_06_Value | 06 | A1_3. | A1.3 | A1.3 06 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_3. | A1.3 | A1.3 06 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_07_Value | 07 | A1_3. | A1.3 | A1.3 07 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_3. | A1.3 | A1.3 07 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_08_Value | 08 | A1_3. | A1.3 | A1.3 08 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_3. | A1.3 | A1.3 08 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_09_Value | 09 | A1_3. | A1.3 | A1.3 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_3. | A1.3 | A1.3 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_10_Value | 10 | A1_3. | A1.3 | A1.3 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_3. | A1.3 | A1.3 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_11_Value | 11 | A1_3. | A1.3 | A1.3 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_3. | A1.3 | A1.3 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_12_Value | 12 | A1_3. | A1.3 | A1.3 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_3. | A1.3 | A1.3 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_13_Value | 13 | A1_3. | A1.3 | A1.3 13 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_3. | A1.3 | A1.3 13 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_14_Value | 14 | A1_3. | A1.3 | A1.3 14 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_3. | A1.3 | A1.3 14 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_15_Value | 15 | A1_3. | A1.3 | A1.3 15 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_3. | A1.3 | A1.3 15 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_16_Value | 16 | A1_3. | A1.3 | A1.3 16 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_3.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_3. | A1.3 | A1.3 16 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_01_Value | 01 | A1_4. | A1.4 | A1.4 01 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_4. | A1.4 | A1.4 01 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_02_Value | 02 | A1_4. | A1.4 | A1.4 02 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_4. | A1.4 | A1.4 02 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_03_Value | 03 | A1_4. | A1.4 | A1.4 03 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_4. | A1.4 | A1.4 03 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_04_Value | 04 | A1_4. | A1.4 | A1.4 04 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_4. | A1.4 | A1.4 04 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_05_Value | 05 | A1_4. | A1.4 | A1.4 05 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_4. | A1.4 | A1.4 05 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_06_Value | 06 | A1_4. | A1.4 | A1.4 06 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_4. | A1.4 | A1.4 06 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_07_Value | 07 | A1_4. | A1.4 | A1.4 07 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_4. | A1.4 | A1.4 07 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_08_Value | 08 | A1_4. | A1.4 | A1.4 08 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_4. | A1.4 | A1.4 08 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_09_Value | 09 | A1_4. | A1.4 | A1.4 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_4. | A1.4 | A1.4 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_10_Value | 10 | A1_4. | A1.4 | A1.4 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_4. | A1.4 | A1.4 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_11_Value | 11 | A1_4. | A1.4 | A1.4 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_4. | A1.4 | A1.4 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_12_Value | 12 | A1_4. | A1.4 | A1.4 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_4. | A1.4 | A1.4 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_13_Value | 13 | A1_4. | A1.4 | A1.4 13 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_4. | A1.4 | A1.4 13 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_14_Value | 14 | A1_4. | A1.4 | A1.4 14 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_4. | A1.4 | A1.4 14 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_15_Value | 15 | A1_4. | A1.4 | A1.4 15 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_4. | A1.4 | A1.4 15 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_16_Value | 16 | A1_4. | A1.4 | A1.4 16 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_4.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_4. | A1.4 | A1.4 16 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_01_Value | 01 | A1_5. | A1.5 | A1.5 01 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_5. | A1.5 | A1.5 01 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-1. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_02_Value | 02 | A1_5. | A1.5 | A1.5 02 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_5. | A1.5 | A1.5 02 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-2. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_03_Value | 03 | A1_5. | A1.5 | A1.5 03 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_5. | A1.5 | A1.5 03 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-3. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_04_Value | 04 | A1_5. | A1.5 | A1.5 04 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | - | V dc | В | - | 2 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_5. | A1.5 | A1.5 04 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-29. Состояние | - | V dc | В | - | 1 | В
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_05_Value | 05 | A1_5. | A1.5 | A1.5 05 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_5. | A1.5 | A1.5 05 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-24. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_06_Value | 06 | A1_5. | A1.5 | A1.5 06 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_5. | A1.5 | A1.5 06 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-25. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_07_Value | 07 | A1_5. | A1.5 | A1.5 07 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_5. | A1.5 | A1.5 07 | ЦЭМ. ЭУ-2-1. Вентустановка ПК-26. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_08_Value | 08 | A1_5. | A1.5 | A1.5 08 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_5. | A1.5 | A1.5 08 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-4. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_09_Value | 09 | A1_5. | A1.5 | A1.5 09 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_5. | A1.5 | A1.5 09 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-5. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_10_Value | 10 | A1_5. | A1.5 | A1.5 10 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_5. | A1.5 | A1.5 10 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-6. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_11_Value | 11 | A1_5. | A1.5 | A1.5 11 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_5. | A1.5 | A1.5 11 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-7. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_12_Value | 12 | A1_5. | A1.5 | A1.5 12 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_5. | A1.5 | A1.5 12 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-8. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_13_Value | 13 | A1_5. | A1.5 | A1.5 13 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_5. | A1.5 | A1.5 13 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-20. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_14_Value | 14 | A1_5. | A1.5 | A1.5 14 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_5. | A1.5 | A1.5 14 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-21. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_15_Value | 15 | A1_5. | A1.5 | A1.5 15 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_5. | A1.5 | A1.5 15 | ЦЭМ. ЭУ-2-2. Вентустановка ПК-22. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_16_Value | 16 | A1_5. | A1.5 | A1.5 16 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_5.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_5. | A1.5 | A1.5 16 | ЦЭМ. ЭУ-2-3. Вентустановка ПК-23. Состояние | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_01_Value | 01 | A1_6. | A1.6 | A1.6 01 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_6. | A1.6 | A1.6 01 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G1. Авария питания | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_02_Value | 02 | A1_6. | A1.6 | A1.6 02 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_6. | A1.6 | A1.6 02 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G2. Авария питания | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_03_Value | 03 | A1_6. | A1.6 | A1.6 03 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_6. | A1.6 | A1.6 03 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G3 (Поле). Авария питания | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_04_Value | 04 | A1_6. | A1.6 | A1.6 04 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_6. | A1.6 | A1.6 04 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Блок питания G4 (Поле). Авария питания | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_05_Value | 05 | A1_6. | A1.6 | A1.6 05 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_6. | A1.6 | A1.6 05 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа открыта | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_06_Value | 06 | A1_6. | A1.6 | A1.6 06 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_6. | A1.6 | A1.6 06 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. ИБП. Состояние (работа от сети) | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_07_Value | 07 | A1_6. | A1.6 | A1.6 07 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_6. | A1.6 | A1.6 07 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Наличие питания на вводе (до ИБП) | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_08_Value | 08 | A1_6. | A1.6 | A1.6 08 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_6. | A1.6 | A1.6 08 | ЦЭМ. Шкаф АСУ ПВС. Дверь шкафа ИБП E2_UPS открыта | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_09_Value | 09 | A1_6. | A1.6 | A1.6 09 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_6. | A1.6 | A1.6 09 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_10_Value | 10 | A1_6. | A1.6 | A1.6 10 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_6. | A1.6 | A1.6 10 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_11_Value | 11 | A1_6. | A1.6 | A1.6 11 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_6. | A1.6 | A1.6 11 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_12_Value | 12 | A1_6. | A1.6 | A1.6 12 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_6. | A1.6 | A1.6 12 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_13_Value | 13 | A1_6. | A1.6 | A1.6 13 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_6. | A1.6 | A1.6 13 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_14_Value | 14 | A1_6. | A1.6 | A1.6 14 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_6. | A1.6 | A1.6 14 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_15_Value | 15 | A1_6. | A1.6 | A1.6 15 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_6. | A1.6 | A1.6 15 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_16_Value | 16 | A1_6. | A1.6 | A1.6 16 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_6.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_6. | A1.6 | A1.6 16 | Канал свободен | - | V dc | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_01_Value | 01 | A1_7. | A1.7 | A1.7 01 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_7. | A1.7 | A1.7 01 | ЭУ 2-1. ПК-01 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_02_Value | 02 | A1_7. | A1.7 | A1.7 02 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_7. | A1.7 | A1.7 02 | ЭУ 2-1. ПК-02 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_03_Value | 03 | A1_7. | A1.7 | A1.7 03 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_7. | A1.7 | A1.7 03 | ЭУ 2-1. ПК-03 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_04_Value | 04 | A1_7. | A1.7 | A1.7 04 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_7. | A1.7 | A1.7 04 | ЭУ 2-1. ПК-24 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_05_Value | 05 | A1_7. | A1.7 | A1.7 05 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_7. | A1.7 | A1.7 05 | ЭУ 2-1. ПК-25 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_06_Value | 06 | A1_7. | A1.7 | A1.7 06 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_7. | A1.7 | A1.7 06 | ЭУ 2-1. ПК-26 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_07_Value | 07 | A1_7. | A1.7 | A1.7 07 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_7. | A1.7 | A1.7 07 | ЭУ 2-2. ПК-04 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_08_Value | 08 | A1_7. | A1.7 | A1.7 08 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_7. | A1.7 | A1.7 08 | ЭУ 2-2. ПК-05 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_09_Value | 09 | A1_7. | A1.7 | A1.7 09 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_7. | A1.7 | A1.7 09 | ЭУ 2-2. ПК-06 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_10_Value | 10 | A1_7. | A1.7 | A1.7 10 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_7. | A1.7 | A1.7 10 | ЭУ 2-2. ПК-07 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_11_Value | 11 | A1_7. | A1.7 | A1.7 11 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_7. | A1.7 | A1.7 11 | ЭУ 2-2. ПК-20 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_12_Value | 12 | A1_7. | A1.7 | A1.7 12 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_7. | A1.7 | A1.7 12 | ЭУ 2-2. ПК-21 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_13_Value | 13 | A1_7. | A1.7 | A1.7 13 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_7. | A1.7 | A1.7 13 | ЭУ 2-2. ПК-22 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_14_Value | 14 | A1_7. | A1.7 | A1.7 14 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_7. | A1.7 | A1.7 14 | ЭУ 2-2. ПК-23 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_15_Value | 15 | A1_7. | A1.7 | A1.7 15 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_7. | A1.7 | A1.7 15 | ЭУ 3. ПК-14 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_16_Value | 16 | A1_7. | A1.7 | A1.7 16 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_7.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_7. | A1.7 | A1.7 16 | ЭУ 3. ПК-13 (защита). Управление (включить) | - | V ac | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_01_Value | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_8. | A1.8 | A1.8 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_02_Value | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_8. | A1.8 | A1.8 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_03_Value | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_8. | A1.8 | A1.8 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_04_Value | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_8. | A1.8 | A1.8 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_05_Value | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_8. | A1.8 | A1.8 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_06_Value | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_8. | A1.8 | A1.8 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_07_Value | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_8. | A1.8 | A1.8 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-01, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_08_Value | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_8. | A1.8 | A1.8 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_09_Value | 09 | A1_8. | A1.8 | A1.8 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_8. | A1.8 | A1.8 09 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_10_Value | 10 | A1_8. | A1.8 | A1.8 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_8. | A1.8 | A1.8 10 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_11_Value | 11 | A1_8. | A1.8 | A1.8 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_8. | A1.8 | A1.8 11 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_12_Value | 12 | A1_8. | A1.8 | A1.8 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_8. | A1.8 | A1.8 12 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_13_Value | 13 | A1_8. | A1.8 | A1.8 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_8. | A1.8 | A1.8 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_14_Value | 14 | A1_8. | A1.8 | A1.8 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_8. | A1.8 | A1.8 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_15_Value | 15 | A1_8. | A1.8 | A1.8 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_8. | A1.8 | A1.8 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_16_Value | 16 | A1_8. | A1.8 | A1.8 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 2 | V dc
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_8.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_8. | A1.8 | A1.8 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | V dc | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_01_Value | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_01_ValueEU | 01 | A1_9. | A1.9 | A1.9 01 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_02_Value | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_02_ValueEU | 02 | A1_9. | A1.9 | A1.9 02 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.4). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_03_Value | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_03_ValueEU | 03 | A1_9. | A1.9 | A1.9 03 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.5). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_04_Value | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_04_ValueEU | 04 | A1_9. | A1.9 | A1.9 04 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.6). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_05_Value | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_05_ValueEU | 05 | A1_9. | A1.9 | A1.9 05 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.7). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_06_Value | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_06_ValueEU | 06 | A1_9. | A1.9 | A1.9 06 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-02, на сливе с т/о, т.1). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_07_Value | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_07_ValueEU | 07 | A1_9. | A1.9 | A1.9 07 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.2). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_08_Value | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_08_ValueEU | 08 | A1_9. | A1.9 | A1.9 08 | ЭУ 2-1. Вода (ПК-03, на сливе с т/о, т.3). Температура | гр.С | Ohm | мм | mA | 1 | мм
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_09_Value | 09 | A1_9. | A1.9 | A1.9 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_09_ValueEU | 09 | A1_9. | A1.9 | A1.9 09 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_10_Value | 10 | A1_9. | A1.9 | A1.9 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_10_ValueEU | 10 | A1_9. | A1.9 | A1.9 10 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_11_Value | 11 | A1_9. | A1.9 | A1.9 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_11_ValueEU | 11 | A1_9. | A1.9 | A1.9 11 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_12_Value | 12 | A1_9. | A1.9 | A1.9 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_12_ValueEU | 12 | A1_9. | A1.9 | A1.9 12 | #N/A | #N/A | #N/A | % | mA | 1 | %
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_13_Value | 13 | A1_9. | A1.9 | A1.9 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_13_ValueEU | 13 | A1_9. | A1.9 | A1.9 13 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_14_Value | 14 | A1_9. | A1.9 | A1.9 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_14_ValueEU | 14 | A1_9. | A1.9 | A1.9 14 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_15_Value | 15 | A1_9. | A1.9 | A1.9 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_15_ValueEU | 15 | A1_9. | A1.9 | A1.9 15 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_16_Value | 16 | A1_9. | A1.9 | A1.9 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 2 | mA
E2_1.Diag.MODULE_CR_TK2_A1_9.Ch_16_ValueEU | 16 | A1_9. | A1.9 | A1.9 16 | #N/A | #N/A | #N/A | - | mA | 1 | -

## Лист6
Ch_01_Alias
Ch_01_Name_PLC
Ch_02_Alias
Ch_02_Name_PLC
Ch_03_Alias
Ch_03_Name_PLC
Ch_04_Alias
Ch_04_Name_PLC
Ch_05_Alias
Ch_05_Name_PLC
Ch_06_Alias
Ch_06_Name_PLC
Ch_07_Alias
Ch_07_Name_PLC
Ch_08_Alias
Ch_08_Name_PLC
Ch_09_Alias
Ch_09_Name_PLC
Ch_10_Alias
Ch_10_Name_PLC
Ch_11_Alias
Ch_11_Name_PLC
Ch_12_Alias
Ch_12_Name_PLC
Ch_13_Alias
Ch_13_Name_PLC
Ch_14_Alias
Ch_14_Name_PLC
Ch_15_Alias
Ch_15_Name_PLC
Ch_16_Alias
Ch_16_Name_PLC
Ch_17_Alias
Ch_17_Name_PLC
Ch_18_Alias
Ch_18_Name_PLC
Ch_19_Alias
Ch_19_Name_PLC
Ch_20_Alias
Ch_20_Name_PLC
Ch_21_Alias
Ch_21_Name_PLC
Ch_22_Alias
Ch_22_Name_PLC
Ch_23_Alias
Ch_23_Name_PLC
Ch_24_Alias
Ch_24_Name_PLC
Ch_25_Alias
Ch_25_Name_PLC
Ch_26_Alias
Ch_26_Name_PLC
Ch_27_Alias
Ch_27_Name_PLC
Ch_28_Alias
Ch_28_Name_PLC
Ch_29_Alias
Ch_29_Name_PLC
Ch_30_Alias
Ch_30_Name_PLC
Ch_31_Alias
Ch_31_Name_PLC
Ch_32_Alias
Ch_32_Name_PLC

## Лист7
канал
IO_E21_Water_PK03_HX_4_T
IO_E21_Water_PK03_HX_5_T
IO_E21_Water_PK03_HX_6_T
IO_E21_Water_PK03_HX_7_T
IO_E21_Water_PK03_HX_1_T
IO_E21_Water_PK24_HX_2_T
IO_E21_Water_PK24_HX_3_T
IO_E21_Water_PK24_HX_4_T
IO_E21_Water_PK24_HX_5_T
IO_E21_Water_PK24_HX_1_T
IO_E21_Water_PK25_HX_2_T
IO_E21_Water_PK25_HX_3_T
IO_E21_Water_PK25_HX_4_T
IO_E21_Water_PK25_HX_5_T
IO_E21_Water_PK25_HX_1_T
IO_E21_Water_PK26_HX_2_T
IO_E21_Water_PK26_HX_3_T
IO_E21_Water_PK26_HX_4_T
IO_E21_Water_PK26_HX_5_T
IO_E21_Water_PK26_HX_1_T
IO_E22_Water_PK04_HX_2_T
IO_E22_Water_PK04_HX_3_T
IO_E22_Water_PK04_HX_4_T
IO_E22_Water_PK04_HX_5_T
IO_E22_Water_PK04_HX_1_T
IO_E22_Water_PK05_HX_2_T
IO_E22_Water_PK05_HX_3_T
IO_E22_Water_PK05_HX_4_T
IO_E22_Water_PK05_HX_5_T
IO_E22_Water_PK05_HX_1_T
IO_E22_Water_PK06_HX_2_T
IO_E22_Water_PK06_HX_3_T
IO_E22_Water_PK06_HX_4_T
IO_E22_Water_PK06_HX_5_T
IO_E22_Water_PK06_HX_1_T
IO_E22_Water_PK07_HX_2_T
IO_E22_Water_PK07_HX_3_T
IO_E22_Water_PK07_HX_4_T
IO_E22_Water_PK07_HX_5_T
IO_E22_Water_PK07_HX_1_T
IO_E22_Water_PK20_HX_2_T
IO_E22_Water_PK20_HX_3_T
IO_E22_Water_PK20_HX_4_T
IO_E22_Water_PK20_HX_5_T
IO_E22_Water_PK20_HX_1_T
IO_E22_Water_PK21_HX_2_T
IO_E22_Water_PK21_HX_3_T
IO_E22_Water_PK21_HX_4_T
IO_E22_Water_PK21_HX_5_T
IO_E22_Water_PK21_HX_1_T
-
-
-
-
-
-
IO_E21_PK1_ER
IO_E21_PK2_ER
IO_E21_PK3_ER
IO_E21_PK29_ER
IO_E21_PK24_ER
IO_E21_PK25_ER
IO_E21_PK26_ER
IO_E22_PK4_ER
IO_E22_PK5_ER
IO_E22_PK6_ER
IO_E22_PK7_ER
IO_E22_PK8_ER
IO_E22_PK20_ER
IO_E22_PK21_ER
IO_E22_PK22_ER
IO_E3_PK23_ER
IO_E3_PK9_ER
IO_E3_PK10_ER
IO_E3_PK11_ER
IO_E3_PK12_ER
IO_E3_PK13_ER
IO_E3_PK14_ER
IO_E3_PK15_ER
IO_E3_PK16_ER
IO_E3_PK17_ER
IO_E3_PK18_ER
IO_E3_PK19_ER
IO_E3_PK27_ER
IO_E3_PK28_ER
-
-
-
IO_G1_E2_SAES_Alarm
IO_G2_E2_SAES_Alarm
IO_G3_E2_SAES_Alarm
IO_G4_E2_SAES_Alarm
IO_KS1_E2_SAES_Open
IO_UPS_E2_SAES_Enet
IO_InPower_E2_SAES_Ok
IO_KS1_E2_UPS_Open
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IO_E21_PK01_BL_MR
IO_E21_PK02_BL_MR
IO_E21_PK03_BL_MR
IO_E21_PK24_BL_MR
IO_E21_PK25_BL_MR
IO_E21_PK26_BL_MR
IO_E22_PK04_BL_MR
IO_E22_PK05_BL_MR
IO_E22_PK06_BL_MR
IO_E22_PK07_BL_MR
IO_E22_PK20_BL_MR
IO_E22_PK21_BL_MR
IO_E22_PK22_BL_MR
IO_E22_PK23_BL_MR
IO_E3_PK14_BL_MR
IO_E3_PK13_BL_MR
IO_E3_PK12_BL_MR
IO_E3_PK11_BL_MR
IO_E3_PK10_BL_MR
IO_E3_PK09_BL_MR
IO_E3_PK15_BL_MR
IO_E3_PK16_BL_MR
IO_E3_PK17_BL_MR
IO_E3_PK18_BL_MR
IO_E3_PK19_BL_MR
IO_E3_PK08_BL_MR
-
-
-
-
-
-
IO_E21_Water_PK01_HX_2_T
IO_E21_Water_PK01_HX_3_T
IO_E21_Water_PK01_HX_4_T
IO_E21_Water_PK01_HX_5_T
IO_E21_Water_PK01_HX_6_T
IO_E21_Water_PK01_HX_7_T
IO_E21_Water_PK01_HX_1_T
IO_E21_Water_PK02_HX_2_T
IO_E21_Water_PK02_HX_3_T
IO_E21_Water_PK02_HX_4_T
IO_E21_Water_PK02_HX_5_T
IO_E21_Water_PK02_HX_6_T
IO_E21_Water_PK02_HX_7_T
IO_E21_Water_PK02_HX_1_T
IO_E21_Water_PK03_HX_2_T
IO_E21_Water_PK03_HX_3_T
IO_E3_Water_PK18_HX_3_T
IO_E3_Water_PK18_HX_4_T
IO_E3_Water_PK18_HX_5_T
IO_E3_Water_PK18_HX_1_T
IO_E3_Water_PK19_HX_2_T
IO_E3_Water_PK19_HX_3_T
IO_E3_Water_PK19_HX_4_T
IO_E3_Water_PK19_HX_5_T
IO_E3_Water_PK19_HX_1_T
IO_E3_Water_PK08_HX_2_T
IO_E3_Water_PK08_HX_3_T
IO_E3_Water_PK08_HX_4_T
IO_E3_Water_PK08_HX_5_T
IO_E3_Water_PK08_HX_1_T
IO_E3_Heat_SGP2_T
-
IO_E21_Air_PK01_2_T
IO_E21_Air_PK02_2_T
IO_E21_Air_PK03_2_T
IO_E21_Air_PK24_2_T
IO_E21_Air_PK25_2_T
IO_E21_Air_PK26_2_T
IO_E22_Air_PK04_2_T
IO_E22_Air_PK05_2_T
IO_E22_Air_PK06_2_T
IO_E22_Air_PK07_2_T
IO_E22_Air_PK20_2_T
IO_E22_Air_PK21_2_T
IO_E22_Air_PK22_2_T
IO_E22_Air_PK23_2_T
IO_E3_Air_PK14_2_T
IO_E3_Air_PK13_2_T
IO_E3_Air_PK12_2_T
IO_E3_Air_PK11_2_T
IO_E3_Air_PK10_2_T
IO_E3_Air_PK09_2_T
IO_E3_Air_PK15_2_T
IO_E3_Air_PK16_2_T
IO_E3_Air_PK17_2_T
IO_E3_Air_PK18_2_T
IO_E3_Air_PK19_2_T
IO_E3_Air_PK08_2_T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IO_E22_Water_PK22_HX_2_T
IO_E22_Water_PK22_HX_3_T
IO_E22_Water_PK22_HX_4_T
IO_E22_Water_PK22_HX_5_T
IO_E22_Water_PK22_HX_1_T
IO_E22_Water_PK23_HX_2_T
IO_E22_Water_PK23_HX_3_T
IO_E22_Water_PK23_HX_4_T
IO_E22_Water_PK23_HX_5_T
IO_E22_Water_PK23_HX_1_T
IO_E3_Water_PK14_HX_2_T
IO_E3_Water_PK14_HX_3_T
IO_E3_Water_PK14_HX_4_T
IO_E3_Water_PK14_HX_5_T
IO_E3_Water_PK14_HX_1_T
IO_E3_Water_PK13_HX_2_T
IO_E3_Water_PK13_HX_3_T
IO_E3_Water_PK13_HX_4_T
IO_E3_Water_PK13_HX_5_T
IO_E3_Water_PK13_HX_1_T
IO_E3_Water_PK12_HX_2_T
IO_E3_Water_PK12_HX_3_T
IO_E3_Water_PK12_HX_4_T
IO_E3_Water_PK12_HX_5_T
IO_E3_Water_PK12_HX_1_T
IO_E3_Water_PK11_HX_2_T
IO_E3_Water_PK11_HX_3_T
IO_E3_Water_PK11_HX_4_T
IO_E3_Water_PK11_HX_5_T
IO_E3_Water_PK11_HX_1_T
IO_E3_Water_PK10_HX_2_T
IO_E3_Water_PK10_HX_3_T
IO_E3_Water_PK10_HX_4_T
IO_E3_Water_PK10_HX_5_T
IO_E3_Water_PK10_HX_1_T
IO_E3_Water_PK09_HX_2_T
IO_E3_Water_PK09_HX_3_T
IO_E3_Water_PK09_HX_4_T
IO_E3_Water_PK09_HX_5_T
IO_E3_Water_PK09_HX_1_T
IO_E3_Water_PK15_HX_2_T
IO_E3_Water_PK15_HX_3_T
IO_E3_Water_PK15_HX_4_T
IO_E3_Water_PK15_HX_5_T
IO_E3_Water_PK15_HX_1_T
IO_E3_Water_PK16_HX_2_T
IO_E3_Water_PK16_HX_3_T
IO_E3_Water_PK16_HX_4_T
IO_E3_Water_PK16_HX_5_T
IO_E3_Water_PK16_HX_1_T
IO_E3_Water_PK17_HX_2_T
IO_E3_Water_PK17_HX_3_T
IO_E3_Water_PK17_HX_4_T
IO_E3_Water_PK17_HX_5_T
IO_E3_Water_PK17_HX_1_T
IO_E3_Water_PK18_HX_2_T